Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Черемхово

от 10 декабря 2025 года  № 590

Схема теплоснабжения

муниципального образования «город Черемхово»

на период до 2036 года

Введение

Схема теплоснабжения муниципального образования «город Черемхово» на период до 2036 года (далее – Схема теплоснабжения) выполнена в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающим статус схемы теплоснабжения, как документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития и повышения энергетической эффективности.

Целями Схемы теплоснабжения являются:

1. Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путем обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения.

2. Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения путем оптимизации процессов производства, транспорта и распределения в системах генерации и транспорта тепловой энергии.

3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду.

4. Повышение доступности централизованного теплоснабжения для потребителей за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепловой энергии.

5. Обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепловой энергии и теплоносителя.

Схема теплоснабжения разрабатывалась на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей с учетом перспективного развития на срок до 2036 года. Содержание Схемы теплоснабжения приведено в приложении к Схеме теплоснабжения. В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные администрацией муниципального образования «город Черемхово» и ресурсоснабжающими организациями. При актуализации Схемы теплоснабжения так же использовались результаты проведенных на объектах теплоснабжения энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Нормативная правовая база

Основаниями для разработки Схемы теплоснабжения являются:

1. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

4. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 5 марта 2019 года № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

6. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 июля 2013 года № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

Техническая база

Технической базой для разработки Схемы теплоснабжения являются:

1. Решение Думы от 29 декабря 2011 года № 17/4-ДГ «Об утверждении генерального плана города Черемхово» (далее – Генеральный план города Черемхово).

2. Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям.

3. Эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.).

4. Материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик.

5. Конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей.

6. Данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, электроэнергии и воды.

7. Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов, данные потребления на собственные нужды, потерям топливно-энергетических ресурсов.

8. Статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании топливно-энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении.

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:

- Свод правил (далее – СП) 89.13330 «СНиП II-35-76 Котельные установки», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 года № 944/пр;

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 года № 280 (далее – «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»);

- СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 мая 2024 года № 327/пр;

- СП 315.1325800.2017 «Тепловые сети бесканальной прокладки. Правила проектирования», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 октября 2017 года № 1456/пр;

- СП 510.1325800.2022 «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 января 2022 года № 42/пр;

- СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 августа 2025 года № 470/пр (далее – «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»).

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на

тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных

границах муниципального образования «город Черемхово»

1.1. Величины существующей отапливаемой площади

строительных фондов и приросты отапливаемой площади

строительных фондов по расчетным элементам территориального

деления с разделением объектов строительства на

многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома,

общественные здания и производственные здания

промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого

5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

На территории муниципального образования «город Черемхово» задачи производства и транспортировки тепловой энергии с целью теплоснабжения потребителей осуществляются теплоснабжающими организациями, перечень которых приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Перечень источников тепловой энергии, осуществляющих централизованное                      теплоснабжение

| № в электронной модели | Источник тепловой энергии | Адрес объекта | Собственник |  | Эксплуатационная ответственность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник | Сети теплоснабжения | Источник | Сети теплоснабжения |
| 1 | ТЭЦ-12 | г. Черемхово, ул. Маяковского, 162 | Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» | Магистральные и распределительные сети филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» | Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» | Магистральные и распределительные сети филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» |
|  |  |  |  | Распределительные сети комитета по управлению муниципальным имуществом администрации горо- да Черемхово |  | Распределительные сети МУП «Теплосервис города Черемхово» |
| 2 | Котельная «Свердлова» | г. Черемхово, ул. Свердлова, 25 | МУП «Теплосервис города Черемхово» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | МУП «Теплосервис города Черемхово» |
| 3 | Котельная Касья- новка» | г. Черемхово, ул. Сибирская, 3/А | МУП «Теплосервис города Черемхово» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | МУП «Теплосервис города Черемхово» |
| 4 | Котельная «Заводская» | г. Черемхово, пер. 4-ый Заводской, 1 | МУП «Теплосервис города Черемхово» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | МУП «Теплосервис города Черемхово» |
| 5 | Котельная «АРЗ» | г. Черемхово, ул. 1-ая Рудничная, 29 | МУП «Теплосервис города Черемхово» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | МУП «Теплосервис города Черемхово» |

В настоящее время жилищный фонд муниципального образования «город Черемхово» представлен главным образом многоквартирными домами, на которые приходится более половины (54,7 %) общей площади жилых домов. Значительную часть жилищного фонда (45,0 %) составляют индивидуально определенные жилые дома; доля домов блокированной застройки незначительна – 0,3 %. Жилые территории представляют собой в основном индивидуальную застройку. Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности размещена в основном в центральной части города, а также в планировочном районе Храмцовка города Черемхово. Жилищный фонд города представлен как капитальными, так и некапитальными жилыми домами с преобладанием последних – 53,3 % общей площади, в том числе деревянными – 43,8 %. Среди капитальных домов (каменных, кирпичных, панельных, блочных) преобладают панельные – 24,8 % жилищного фонда.

По состоянию на 1 января 2025 года жилищный фонд муниципального образования «город Черемхово» составлял – 1532,16 тыс. м2, в том числе многоквартирные жилые дома – 853,10 тыс. м2, жилой фонд частного сектора – 679,06 тыс. м2.

Обеспеченность населения муниципального образования «город Черемхово» жильем на 1 января 2025 года составляла – 28,97 м2 на одного жителя. Указанные данные принимаются в качестве базовых при прогнозе изменения потребления тепла на цели теплоснабжения.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей, предоставленных теплоснабжающими организациями.

Расчетные значения потребления тепловой энергии определены при средней температуре наружного воздуха в отопительный период - минус 7,6°С, продолжительности – 233 суток и температуре воздуха наиболее холодной пятидневки минус 33°С со средней обеспеченностью – 0,92 (или 92 %) в соответствии с изменениями к «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».

Состояние жилищного фонда города удовлетворительное, тем не менее, существует небольшой процент аварийного фонда. Этот процесс связан с рядом объективных факторов, в том числе и с естественным старением и обветшанием жилищного фонда. Это наиболее характерно для домов, построенных в первый послевоенный период.

Показатель базового уровня потребления тепловой мощности за 2024 год представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Базовый уровень потребления тепловой мощности за 2024 год

| № в электронной модели | Источник тепловой энергии | Адрес объекта | Реализация тепловой энергии потребителям за 2024 год, Гкал | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Общая |
| 1 | ТЭЦ-12 | г. Черемхово, ул. Маяковского, 162 | 328947 | 96,2 | 2,636 | 36,134 | 134,97 |
| 2 | Котельная «Свердлова» | г. Черемхово, ул. Свердлова, 25 | 6662 | 1,44 | 0 | 0,154 | 1,594 |
| 3 | Котельная «Касьяновка» | г. Черемхово, ул. Сибирская, 3/А | 792 | 0,21 | 0 | 0,017 | 0,227 |
| 4 | Котельная «Заводская» | г. Черемхово, пер. 4-ый Заводской, 1 | 3526 | 1,075 | 0 | 0,1 | 1,175 |
| 5 | Котельная «АРЗ» | г. Черемхово, ул. 1-ая Рудничная, 29 | 2820 | 0,798 | 0 | 0,067 | 0,865 |
| Итого по муниципальному образованию «город Черемхово» |  |  | 342747 | 99,723 | 2,636 | 36,134 | 138,831 |

По состоянию на 1 января 2025 года общий прогноз изменения площади строительных фондов на территории муниципального образования «город Черемхово» складывается из приростов за счет нового строительства и изменений в существующем фонде за счет сноса ветхих и аварийных зданий.

Перечень аварийных домов, планируемых под снос согласно муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории города Черемхово, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года», утвержденной постановлением администрации города Черемхово от 11 ноября 2025 года № 555, приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3. Перечень аварийных домов, планируемых под снос

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуа-тацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению после 1 января 2017 года |  | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформировано под одним домом, не сформирован) |
|  |  | год | дата | площадь, м2 | количество человек | дата | м2 | м2 |  |  |
| Всего подлежит переселению по муниципальному образованию «город Черемхово» в 2026 году |  |  |  | 947,50 | 53 |  | 1328,10 |  |  |  |
| 1 | г. Черемхово, ул. Свердлова, д. 21 | 1910 | 19.05.2020 | 157,5 | 10 | 31.12.2026 | 190,3 |  |  | не сформирован |
| 2 | г. Черемхово, ул. Тюленина, д. 5 | 1952 | 19.05.2020 | 82,1 | 4 | 31.12.2026 | 110,2 |  |  | не сформирован |
| 3 | г. Черемхово, ул. Дударского, 34 | 1951 | 23.07.2020 | 207,6 | 9 | 31.12.2026 | 252,0 |  |  | не сформирован |
| 4 | г. Черемхово, ул. Щорса, 76 | 1940 | 01.11.2021 | 344,8 | 21 | 31.12.2026 | 521,1 |  |  | не сформирован |
| 5 | г. Черемхово, ул. Тюленина, 7 | 1954 | 01.11.2021 | 77,3 | 7 | 31.12.2026 | 119,2 |  |  | не сформирован |
| 6 | г. Черемхово, ул. Тюленина, 8 | 1954 | 01.11.2021 | 78,2 | 2 | 31.12.2026 | 135,3 |  |  | не сформирован |

Перспектива развития муниципального образования «город Черемхово» рассмотрена по сценарию, определенному Генеральным планом города Черемхово, с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации. Предполагается строительство новых зданий как на территории, освобождаемой от сносимого жилищного фонда, так и на свободной территории.

Объем нового жилищного фонда по городу Черемхово к 2036 году составит 238,0 тыс. м2 общей площади при следующей структуре этажности согласно Генеральному плану города Черемхово:

- в малоэтажных домах – 125,0 тыс. м² общей площади – 52,5 %;

- в среднеэтажных домах – 37,4 тыс. м² общей площади – 15,7 %;

- в многоэтажных домах – 75,6 тыс. м² общей площади – 31,8 %.

Также предполагается построить или реконструировать в соответствии с нормативами школы, детские сады и объекты социальной инфраструктуры.     Намечается строительство культурно-оздоровительных комплексов, учреждений культуры и искусства.

Прогноз приростов площади строительных фондов представлен в таблице 1.4.

Таблица 1.4. Планируемые объекты нового капитального          строительства

| № п/п | Период реализации | Наименование объекта капитального строительства | Описание места размещения объекта | Площадь здания отапливаемая, м² | Зона теплоснабжения источника тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод многоквартирного жилого фонда |  |  |  |  |  |
| 1 | 2036 | Малоэтажные дома | г. Черемхово, ул. Ленина | 125 000 | Индивидуальные источники теплоснабжения |
| 2 | 2030 | Среднеэтажные домах | г. Черемхово, ул. Советская | 37 400 | ТЭЦ-12 |
| 3 | 2030 | Многоэтажные дома | г. Черемхово, ул. Советская | 75 600 | ТЭЦ-12 |
| ИТОГО на расчетный срок |  |  |  | 238 000 |  |
| Физкультурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |  |
| 4 | 2027 | Быстровозводимое спортсооружение | г. Черемхово, ул. Толстого, 8/А | 816 | Котельная «Свердлова» |
| ИТОГО на расчетный срок |  |  |  | 816 |  |
| Учреждения общего и специального образования |  |  |  |  |  |
| 4 | 2036 | Детский сад на 220 мест | г. Черемхово, ул. Ленина, 115 | 2 578 | ТЭЦ-12 |
| 5 | 2036 | Общеобразовательная школа на 1200 мест | г. Черемхово, ул. Ленина, 115 | 34 055 | ТЭЦ-12 |
| 6 | 2030 | Школа искусств на 650 мест | г. Черемхово, ул. 1-ая Лермонтова, 5/А | 1 400 | ТЭЦ-12 |
| ИТОГО на расчетный срок |  |  |  | 38 033 |  |
| ВСЕГО на расчетный срок |  |  |  | 276 849 |  |

Приросты площадей и объемов строительных фондов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения муниципального образования «город Черемхово» приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5. Обобщенные данные прироста площади                    строительных фондов

| Наименование | Прирост площади строительных фондов, м2 |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |  |
| Жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 000 | 238 000 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Учреждения общего и специального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 033 | 38 033 |
| Физкультурно-спортивные учреждения | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 816 |
| Иные учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленные объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию «город Черемхово» | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 276 033 | 276 849 |

Далее при утверждении схемы теплоснабжения рассматривается влияние на состояние централизованной системы теплоснабжения муниципального образования «город Черемхово» только за счет прироста сноса присоединенной нагрузки потребителей, обеспеченных централизованной услугой теплоснабжения.

Существующие и перспективные потребители с индивидуальным и автономным способом теплоснабжения не рассматриваются в полном объеме требований к схеме теплоснабжения городского округа вследствие неизменности технико-экономических показателей и технологических зон на протяжении всего действия схемы.

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления

тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением

по видам теплопотребления в каждом расчетном

элементе территориального деления

Существующие объемы потребления тепловой энергии с разделением по видам потребления отражены в таблице 1.6, прогноз прироста тепловой энергии за счет перспективной застройки – в таблице 1.7.

Таблица 1.6. Существующие объемы потребления тепловой энергии с разделением по видам                     потребления

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Единая теплоснабжающая организация | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Отопление | ГВС | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-12 | г. Черемхово, ул. Маяковского, 162 | Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» | 134,970 | 96,200 | 36,134 | 2,636 |
| 2 | Котельная «Свердлова» | г. Черемхово, ул. Свердлова, 25 | МУП «Теплосервис города Черемхово» | 1,593 | 1,440 | 0,154 | 0,000 |
| 3 | Котельная «Касьяновка» | г. Черемхово, ул. Сибирская, 3/А | МУП «Теплосервис города Черемхово» | 0,228 | 0,210 | 0,017 | 0,000 |
| 4 | Котельная «Заводская» | г. Черемхово, пер. 4-ый Заводской, 1 | МУП «Теплосервис города Черемхово» | 1,174 | 1,075 | 0,100 | 0,000 |
| 5 | Котельная «АРЗ» | г. Черемхово, ул. 1-ая Рудничная, 29 | МУП «Теплосервис города Черемхово» | 0,866 | 0,798 | 0,067 | 0,000 |
| Итого по муниципальному образованию «город Черемхово» |  |  |  | 138,831 | 99,723 | 36,472 | 2,636 |

Таблица 1.7. Прогноз прироста тепловой энергии за счет перспективной застройки

| № п/п | Период реализации | Наименование объекта капитального строительства | Описание места размещения объекта | Площадь здания отапливаемая, м² | Максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Зона теплоснабжения источника тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Суммарная |  |
| Ввод многоквартирного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2036 | малоэтажные дома | г. Черемхово, ул. Ленина | 125000,0 |  |  |  |  | Индивидуальные источники теплоснабжения |
| 2 | 2030 | среднеэтажные дома | г. Черемхово, ул. Советская | 37400,0 | 1,441 | 0,000 | 0,350 | 1,791 | ТЭЦ-12 |
| 3 | 2030 | многоэтажные дома | г. Черемхово, ул. Советская | 75600,0 | 5,776 | 0,000 | 1,169 | 6,945 | ТЭЦ -12 |
| 4 | 2028 | многоэтажные дома | г. Черемхово, ул. Куйбышева | 5000,0 | 0,381 | 0,000 | 0,078 | 0,459 | ТЭЦ -12 |
| 5 | 2027 | многоэтажные дома | г. Черемхово, ул. Первомайская, 64 | 417,6 | 0,032 | 0,000 | 0,007 | 0,038 | ТЭЦ -12 |
| 6 | 2027 | многоэтажные дома | г. Черемхово, ул. Первомайская, 68 | 334,1 | 0,025 | 0,000 | 0,005 | 0,031 | ТЭЦ -12 |
| 7 | 2027 | многоэтажные дома | г. Черемхово, ул. Первомайская, 70 | 403,4 | 0,031 | 0,000 | 0,006 | 0,037 | ТЭЦ -12 |
| 8 | 2027 | многоэтажные дома | г. Черемхово, ул. Первомайская, 72 | 343,4 | 0,026 | 0,000 | 0,005 | 0,032 | ТЭЦ -12 |
| 9 | 2027 | многоэтажные дома | г. Черемхово, ул. Первомайская, 74 | 479,3 | 0,037 | 0,000 | 0,007 | 0,044 | ТЭЦ -12 |
| 10 | 2027 | многоэтажные дома | г. Черемхово, ул. Первомайская, 76 | 416,8 | 0,032 | 0,000 | 0,007 | 0,038 | ТЭЦ -12 |
| ИТОГО на расчетный срок |  |  |  | 245394,6 | 7,781 | 0,000 | 1,634 | 9,415 |  |
| Учреждения общего и специального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2027 | МОУ «Школа № 23» | г. Черемхово, ул. Первомайская, 87 | 1702,4 | 0,380 | 0,084 | 0,030 | 0,494 | ТЭЦ -12 |
| 12 | 2027 | ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Черемхово» | г. Черемхово ул. Первомайская, 117 | 1637,5 | 0,366 | 0,081 | 0,028 | 0,475 | ТЭЦ -12 |
| 13 | 2036 | Детский сад на 220 мест | г. Черемхово, ул. Ленина, 115 | 2578,0 | 0,576 | 0,127 | 0,045 | 0,748 | Перспективный источник тепловой энергии |
| 14 | 2036 | Общеобразовательная школа на 1200 мест | г. Черемхово, ул. Ленина, 115 | 34055,0 | 1,604 | 0,679 | 0,593 | 2,876 | Перспективный источник тепловой энергии |
| 15 | 2030 | Школа искусств на 650 мест | г. Черемхово, ул. 1-ая Лермонтова, 5/А | 1400,0 | 0,313 | 0,069 | 0,024 | 0,406 | ТЭЦ -12 |
| 16 | 2027 | ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж», корпус № 1 | г. Черемхово, ул. Советская, 2 | 1450,0 | 0,324 | 0,071 | 0,025 | 0,421 | ТЭЦ -12 |
| 17 | 2027 | МБУК «Централизованная библиотечная система г. Черемхово» | г. Черемхово, ул. Торговая, 1 | 507,0 | 0,113 | 0,025 | 0,009 | 0,147 | ТЭЦ -12 |
| 18 | 2027 | ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж», корпус № 2 | г. Черемхово, ул. Комсомольская, 12 | 1608,6 | 0,359 | 0,079 | 0,028 | 0,466 | ТЭЦ -12 |
| 19 | 2027 | Местная религиозная организация православный Приход храма Свято-Никольского г. Черемхово Иркутской области Иркутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | г. Черемхово, ул. Торговая, 3 | 498,5 | 0,111 | 0,025 | 0,009 | 0,145 | ТЭЦ -12 |
| ИТОГО на расчетный срок |  |  |  | 45437,0 | 4,146 | 1,240 | 0,791 | 6,177 |  |
| Физкультурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2027 | Быстровозводимое спортсооружение | г. Черемхово, ул. Толстого, 8/А | 816 | 0,184 | 0,043 | 0,022 | 0,248 | Котельная «Свердлова 25» |
| ИТОГО на расчетный срок |  |  |  | 816 | 0,184 | 0,043 | 0,022 | 0,248 |  |
| Торгово-развлекотельные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2027 | ТЦ «Пирамида» | г. Черемхово, ул. Первомайская, 189 | 605,0 | 0,135 | 0,030 | 0,011 | 0,175 | ТЭЦ -12 |
| 22 | 2027 | ТЦ «Черемховский» | г. Черемхово, ул. Первомайская, 199 | 4197,0 | 0,937 | 0,207 | 0,073 | 1,217 | ТЭЦ -12 |
| 23 | 2027 | ТЦ «Черемховский» | г. Черемхово, ул. Первомайская, 199 | 697,0 | 0,156 | 0,034 | 0,012 | 0,202 | ТЭЦ -12 |
| 24 | 2027 | ТЦ «Новая планета» | г. Черемхово, ул. Первомайская, 205 | 644,0 | 0,144 | 0,032 | 0,011 | 0,187 | ТЭЦ -12 |
| 25 | 2027 | Магазин мебели «Фаворит» | г. Черемхово, ул. Первомайская, 156 | 941,0 | 0,210 | 0,046 | 0,016 | 0,273 | ТЭЦ -12 |
| ИТОГО на расчетный срок |  |  |  | 7084,0 | 1,582 | 0,349 | 0,123 | 2,054 |  |
| Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2028 | ПСО ФПС ГПСГУ МЧС России по Иркутской области, здание | г. Черемхово, пер. Строительный, 1/А | 1113,1 | 0,249 | 0,055 | 0,019 | 0,323 | ТЭЦ -12 |
| 27 | 2028 | ПСО ФПС ГПСГУ МЧС России по Иркутской области, склад | г. Черемхово, пер Строительный, 1/А | 186,1 | 0,042 | 0,009 | 0,003 | 0,054 | ТЭЦ -12 |
| 28 | 2028 | ПСО ФПС ГПСГУ МЧС России по Иркутской области, гараж | г. Черемхово, пер. Строительный, 1/А | 260,1 | 0,058 | 0,013 | 0,005 | 0,075 | ТЭЦ -12 |
| 29 | 2027 | Нежилое здание | г. Черемхово ул. Первомайская, д. 78 | 416,8 | 0,093 | 0,021 | 0,007 | 0,121 | ТЭЦ -12 |
| 30 | 2028 | Нежилое здание 38:33:010119:335 | г. Черемхово, ул. Красношахтерская, д. 91 | 193,0 | 0,043 | 0,010 | 0,003 | 0,056 | ТЭЦ -12 |
| 31 | 2028 | Нежилое здание 38:33:010119:344 | г. Черемхово, ул. Красношахтерская, д. 91 | 1726,3 | 0,385 | 0,085 | 0,030 | 0,501 | ТЭЦ -12 |
| 32 | 2028 | Нежилое здание 38:33:010119:200 | г. Черемхово, ул. Красношахтерская, д. 91 | 207,0 | 0,046 | 0,010 | 0,004 | 0,060 | ТЭЦ -12 |
| 33 | 2028 | Нежилое здание 38:33:010119:212 | г. Черемхово, ул. Красношахтерская, д. 91 | 1450,0 | 0,324 | 0,071 | 0,025 | 0,421 | ТЭЦ -12 |
| 34 | 2028 | Нежилое здание 38:33:010119:213 | г. Черемхово, ул. Красношахтерская, д. 91 | 92,0 | 0,021 | 0,005 | 0,002 | 0,027 | ТЭЦ -12 |
| 35 | 2028 | Нежилое здание 38:33:010119:214 | г. Черемхово, ул. Красношахтерская, д. 91 | 1982,0 | 0,443 | 0,098 | 0,034 | 0,575 | ТЭЦ -12 |
| ИТОГО на расчетный срок |  |  |  | 7626,4 | 1,703 | 0,376 | 0,133 | 2,212 |  |
| ВСЕГО на расчетный срок: |  |  |  | 306358,0 | 15,396 | 2,008 | 2,703 | 20,106 |  |

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления

тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами,

расположенными в производственных зонах

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 1.7.

1.4. Существующие и перспективные величины

средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом

расчетном элементе территориального деления, зоне действия

каждого источника тепловой энергии, каждой системе

теплоснабжения и по городскому округу

Согласно действующему приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 5 марта 2019 года № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» средневзвешенная плотность тепловой нагрузки должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснабжения по формуле:

qj,A=Qj,APFj,A , Гкал/ч/га,

где:

Qj,AP - суммарная тепловая нагрузка в зоне действия j-того источника тепловой энергии (системы теплоснабжения) в ретроспективный период, Гкал/ч;

Fj,A - площадь зоны действия j-того источника тепловой энергии, установленной по конечным точкам тепловых сетей, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника к потребителю, га;

А - год актуализации схемы теплоснабжения.

Площадь зоны действия системы теплоснабжения должна определяться по данным электронной модели системы теплоснабжения, как площадь (га), ограниченная контуром, построенным по конечным точкам подключения объектов теплопотребления к тепловым сетям системы теплоснабжения.

Город Черемхово является муниципальным образованием, не имеющим административно-территориального деления, поэтому расчет величин средневзвешенной плотности тепловой нагрузки произведен по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Существующие величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения представлены в таблице 1.8.

Таблица 1.8. Существующие величины средневзвешенной        плотности тепловой нагрузки

| № п/п | Источник | Отношение нагрузки к площади, (Гкал/ч/км2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 1 | ТЭЦ-12 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| 2 | Котельная «Свердлова» | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Котельная «Касьяновка» | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 4 | Котельная «Заводская» | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 5 | Котельная «АРЗ» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Перспективная котельная | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой

мощности источников тепловой энергии и тепловой

нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих и перспективных зон

действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время, значительная часть застроенной территории муниципального образования «город Черемхово» охвачена зоной централизованного теплоснабжения. С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла. Снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. Основными потребителями являются: жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия. Общественно-деловая застройка также преимущественно подключена к системам централизованного теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения. В системах централизованного теплоснабжения муниципального образования две теплоснабжающие организации. Перечень котельных и их зона действия представлены в таблице 2.1.

Суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия источников тепловой энергии муниципального образования «город Черемхово», составляет 138,831 Гкал/ч.

Таблица 2.1. Перечень котельных и их зона действия

| Зона деятельности | № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Единая теплоснабжающая организация | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Черемхово | ЕТО № 1 – ТЭЦ - 12 |  |  |  |  |
|  | Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |
|  | 1 | ТЭЦ-12 | г. Черемхово, ул. Маяковского, 162 | Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» | 134,970 |
|  | ЕТО № 2 – МУП «Теплосервис города Черемхово» |  |  |  |  |
|  | 2 | Котельная «Свердлова» | г. Черемхово, ул. Свердлова, 25 | МУП «Теплосервис города Черемхово» | 1,5933 |
|  | 3 | Котельная «Касьяновка» | г. Черемхово, ул. Сибирская, 3/А | МУП «Теплосервис города Черемхово» | 0,2275 |
|  | 4 | Котельная «Заводская» | г. Черемхово, пер. 4-ый Заводской, 1 | МУП «Теплосервис города Черемхово» | 1,1745 |
|  | 5 | Котельная «АРЗ» | г. Черемхово, ул. 1-ая Рудничная, 29 | МУП «Теплосервис города Черемхово» | 0,8657 |
| Итого по муниципальному образованию «город Черемхово» |  |  |  |  | 138,831 |

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс ZuluThermo 2021.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения в городе Черемхово.

Пакет Zulu Thermo 2021 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Зоны действия источников тепловой энергии отображены на электронной модели Схемы теплоснабжения в расчетном комплексе Zulu Thermo 2021.

2.2. Описание существующих и перспективных зон

действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения ограничиваются индивидуальными жилыми домами. Существующие и перспективные зоны индивидуального теплоснабжения составляют небольшую долю и располагаются в районах одноэтажной застройки, обеспечивая тепловой энергией частный жилой сектор. В перспективе планируется, потребителей с индивидуальным потреблением тепла подключать к сетям централизованного теплоснабжения. Обеспечение теплом всей малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) источников тепла или печного отопления. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой

мощности и тепловой нагрузки в зонах действия

источников тепловой энергии, в том числе работающих

на единую тепловую сеть, на каждом этапе

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности за базовый 2024 год, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой

энергии на перспективу до 2036 года, сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих источников тепла, с разбивкой по этапам и на расчетный срок Схемы теплоснабжения. Развитие в муниципальном образовании «город Черемхово» рассмотрено по сценарию, определенному в Генеральном плане города Черемхово, с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации. В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся за 2024 году. Установленные тепловые балансы за указанный год являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих периодов. В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Цель составления балансов – установить резервы (дефициты) установленной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки для зон действия каждого источника тепловой энергии. Балансы тепловой мощности и перспективной нагрузки были составлены как для источников тепловой энергии, на которых происходит изменение перспективной тепловой нагрузки, так и для прочих источников тепла, на которых тепловая нагрузка неизменна. Балансы тепловой мощности источников тепла и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии представлены в таблице 2.2. В расчетах учтено выполнение запланированных мероприятий, как по источникам, так и по тепловым сетям

Таблица 2.2. Балансы тепловой мощности источников тепла и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии

| № п/п | Источник | Организация, эксплуатирующая источник | Параметр | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-12 | Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» | Установленная мощность, Гкал/ч | 217,520 | 217,520 | 217,520 | 217,520 | 217,520 | 217,520 |
|  |  |  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 217,520 | 217,520 | 217,520 | 217,520 | 217,520 | 217,520 |
|  |  |  | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/ч | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 216,432 | 216,432 | 216,432 | 216,432 | 216,432 | 216,432 |
|  |  |  | Потери, Гкал/ч | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 |
|  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 134,970 | 134,970 | 139,512 | 144,769 | 144,769 | 153,911 |
|  |  |  | Резерв/дефицит, Гкал/ч | 78,763 | 78,763 | 74,221 | 68,964 | 68,964 | 59,822 |
| 2 | Котельная «Свердлова» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | Установленная мощность, Гкал/ч | 4,000 | 4,000 | 4,000 | Котельная закрыта, потребители переведены на ТЭЦ-12 |  |  |
|  |  |  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,200 | 3,200 | 3,200 |  |  |  |
|  |  |  | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 |  |  |  |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 3,184 | 3,184 | 3,184 |  |  |  |
|  |  |  | Потери, Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 |  |  |  |
|  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,594 | 1,594 | 1,842 |  |  |  |
|  |  |  | Резерв/дефицит, Гкал/ч | 1,558 | 1,558 | 1,310 |  |  |  |
| 3 | Котельная «Касьяновка» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | Установленная мощность, Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  |  |  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
|  |  |  | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 |
|  |  |  | Потери, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
|  |  |  | Резерв/дефицит, Гкал/ч | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| 4 | Котельная «Заводская» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | Установленная мощность, Гкал/ч | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
|  |  |  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  |  |  | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
|  |  |  | Потери, Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 |
|  |  |  | Резерв/дефицит, Гкал/ч | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 |
| 5 | Котельная «АРЗ» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | Установленная мощность, Гкал/ч | 4,000 | 4,000 | 4,000 | Котельная закрыта, потребители переведены на ТЭЦ-12 |  |  |
|  |  |  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,200 | 3,200 | 3,200 |  |  |  |
|  |  |  | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 |  |  |  |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 3,184 | 3,184 | 3,184 |  |  |  |
|  |  |  | Потери, Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 |  |  |  |
|  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,865 | 0,865 | 0,865 |  |  |  |
|  |  |  | Резерв/дефицит, Гкал/ч | 2,302 | 2,302 | 2,302 |  |  |  |
| 6 | Перспективный источник тепловой энергии | Филиал ООО «Байкаль-ская энергетическая компания» | Установленная мощность, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,420 |
|  |  |  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,420 |
|  |  |  | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,415 |
|  |  |  | Потери, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,108 |
|  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,624 |
|  |  |  | Резерв/дефицит, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,682 |
| Итого по муниципальному образованию «город Черемхово» |  |  | Установленная мощность, Гкал/ч | 230,020 | 230,020 | 230,020 | 222,020 | 222,020 | 227,440 |
|  |  |  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 227,520 | 227,520 | 227,520 | 221,120 | 221,120 | 226,540 |
|  |  |  | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/ч | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,106 | 1,106 | 1,111 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 226,382 | 226,382 | 226,382 | 220,014 | 220,014 | 225,429 |
|  |  |  | Потери, Гкал/ч | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 2,727 | 2,727 | 2,835 |
|  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 138,831 | 138,831 | 143,621 | 146,171 | 146,171 | 158,937 |
|  |  |  | Резерв/дефицит, Гкал/ч | 84,775 | 84,775 | 79,985 | 71,116 | 71,116 | 63,656 |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если

зона действия источника тепловой энергии расположена в границах

двух или более городских округов либо в границах городского округа

с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого городского округа

Источники тепловой энергии, расположенные в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа и города федерального значения или городских округов и города федерального значения в муниципальном образовании «город Черемхово», отсутствуют.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый

в соответствии с методическими указаниями по разработке

схем теплоснабжения

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения произведен по методике, разработанной специалистами в целях оказания методической помощи теплоснабжающим, теплосетевым организациям, а также местным и региональным органам власти. Радиус эффективного теплоснабжения определяет условия, при которых подключение (присоединение) теплопотребляющих установок к источникам централизованного теплоснабжения нецелесообразно по причинам невозможности возврата затрат на строительство тепловых сетей в процессе их эксплуатации и реализации передаваемой по этим сетям тепловой энергии, теплоносителя.

Данный метод позволяет рассчитать радиус эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии до потребителя и находит применение при расчетах для крупных районов застройки, а также позволяет установить радиус эффективного теплоснабжения для источника тепловой энергии, который может быть отображен как в графическом виде, так и в виде номограмм для определения эффективности подключения.

Во втором варианте радиус эффективного теплоснабжения следует рассматривать как предельно возможную протяженность новой теплотрассы, исходя из условия, что выручка от реализации тепловой энергии не должна быть меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы.

Рассматривая эффективный радиус теплоснабжения как предельно возможную протяженность новой теплотрассы, необходимо учитывать, что радиус рассчитывается отдельно для каждого объекта и не является общей установленной протяженностью от источника теплоснабжения в целом для трассы. Другими словами, в целом, радиус эффективного теплоснабжения определяется для источника, но величина его зависит от удаленности конкретного объекта присоединения от ближайшей тепломагистрали.

В третьем варианте рассматривается возможность подключения от альтернативного источника тепловой энергии. Данный вариант позволяет определить более экономичный вариант подключения объекта для потребителя.

Для полноты обоснования потребителю в технологическом присоединении необходимо учитывать:

1. Гидравлический  расчет  от источника  теплоснабжения до объекта с построением пъезометрических графиков.

2. Превышение расхода сетевой воды от номинальной производитель-ности сетевых насосов должно составлять не более 0,05 %.

3. Превышение установленной мощности теплоисточника не допуска-ется.

Вариант 1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии для районов крупной застройки.

Методика основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителя, затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию до источника и мощности потребления.

1. Для района застройки рассчитывается усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки.

2. Исходя из значений присоединенной нагрузки к источнику тепловой энергии, присоединенной нагрузки рассматриваемой зоны и расстояния от источника до условного центра присоединяемой нагрузки, определяется средний радиус теплоснабжения по системе.

3. Через среднюю себестоимость передачи тепла определяется коэффициент пропорциональности, который характеризует затраты в системе на транспорт тепла на 1 км тепловой сети и на единицу присоединенной мощности.

4. Задается условие, что коэффициент пропорциональности принимается одинаковым для всей системы, так как для каждого потребителя (района) затраты на транспорт тепла пропорциональны присоединенной нагрузке и расстоянию до источника, а индивидуальные особенности участков теплосети могут быть учтены через эквивалентные длины. Производится пересчет затрат на транспорт тепла для района застройки (если радиус эффективного теплоснабжения считается для Схемы теплоснабжения, то затраты на транспорт тепла берутся без учета присоединяемого объекта).

5. Рассчитываются годовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя и себестоимость транспорта 1 Гкал (если радиус эффективного теплоснабжения считается для существующей схемы теплоснабжения, то годовые затраты на транспорт тепла принимаются без учета присоединяемого объекта).

6. Годовые затраты на транспорт тепла определяются через средний тариф на транспорт.

7. Определяется разница между годовыми затратами на транспорт тепла и годовыми затратами на транспорт тепла для района застройки.

Радиус эффективного теплоснабжения будет оптимальным если:

1. Годовые затраты на транспорт тепла для района застройки будут меньше годовых затрат на транспорт тепла, определенных по тарифу.

2. Себестоимость транспорта 1 Гкал меньше средней себестоимости передачи тепла.

3. Себестоимость транспорта 1 Гкал меньше тарифа на транспорт тепловой энергии.

Вариант 2. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от точки подключения объекта.

Главным условием, определяющим целесообразность присоединения объекта к централизованному теплоснабжению, является тот факт, что выручка от реализации тепловой энергии по присоединяемому объекту после подключения его к источнику не должна быть меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы. В соответствии с данным условием порядок расчета радиуса эффективного теплоснабжения, следующий:

1. Для каждого диаметра трубопровода определяется длина теплотрассы при заданном расходе сетевой воды. Принимается расход сетевой воды с шагом, обеспечивающим требуемую точность расчетов и значение гидравлических потерь. В сумме в подающем и обратном трубопроводе потери не должны превышать два метра водяного столба. Данное условие берется из целесообразности обеспечения перепада давлений в каждой точке теплотрассы. Иными словами, если потери будут более указанной величины, необходимо будет держать завышенный перепад давлений по теплотрассе, что приведет к дополнительным потерям и необходимости перестройки гидравлического режима всей системы теплоснабжения.

2. Задаваясь температурным графиком работы теплосети (исходя из фактического для рассматриваемого источника тепловой энергии), определяется пропускная способность в Гкал/ч. В соответствии с этим определяется месячная и годовая величины полезного отпуска тепла. В данном случае под полезным отпуском следует понимать потребление тепла объектом присоединения.

3. Производится расчет тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции при среднегодовых условиях работы тепловой сети и нормируемых эксплуатационных тепловых потерь с потерями сетевой воды.

4. Определяется выручка от реализации тепловой энергии и затраты с тепловыми потерями.

5. Определяются капитальные затраты на строительство тепловой сети с учетом показателя укрупненного норматива цены. Так как показатель укрупненного норматива цены представляет собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых сетей, производится пересчет капитальных затрат на длину одного участка тепловой сети. Учитывая срок амортизации на десять лет (равномерно), получаются годовые затраты на строительство.

6. Из общей протяженности внутриквартальных тепловых сетей в процентном соотношении вычисляется доля каждого диаметра тепловых сетей. Общие эксплуатационные затраты определяются из фактических затрат на эксплуатацию внутриквартальных тепловых сетей за прошедший период. Рассчитываются эксплуатационные затраты для необходимого диаметра. В дальнейшем определяются эксплуатационные затраты для одного участка трубопровода (для длин, определенных через расход теплоносителя при заданных гидравлических потерях) для данного диаметра.

7. Определяются совокупные затраты на строительство и эксплуатацию теплотрассы, как сумма затрат с тепловыми потерями, приведенных затрат на строительство на 10 лет (Постановление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года за № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы») и эксплуатационных затрат.

8. Определяется отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к выручке от реализации тепловой энергии.

Вывод о попадании объекта присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается на основании соблюдения условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100 %. В случае превышения объект не входит в радиус эффективного теплоснабжения и присоединению к системе централизованного теплоснабжения не подлежит.

Вариант 3. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения при установке котельного агрегата в доме.

Данный вариант рассматривается исходя из условия подключения объекта с расчетной тепловой нагрузкой отопления, не превышающей 0,1 Гкал/ч.

Главным условием, определяющим целесообразность присоединения объекта к централизованному теплоснабжению, является тот факт, что совокупные затраты на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы должны быть меньше суммы стоимости котельного агрегата с учетом установки. А также в случае невыполнения данного условия для более обоснованного отказа потребителю необходимо произвести расчет срока окупаемости котельного агрегата. В соответствии с данными условиями порядок расчета радиуса эффективного теплоснабжения, следующий:

1. Определяется расчетная часовая тепловая нагрузка отопления отдельного здания. При отсутствии проектной информации расчетную часовую тепловую нагрузку отопления отдельного здания можно определить по укрупненным показателям.

2. Исходя из данных расчетной тепловой нагрузки отопления, определяется тип котла и его характеристики по проектной документации. Определяется удельный расход условного топлива и расход условного топлива в базовом году. Переводится величина расхода условного топлива в натуральное выражение.

3. Производится расчет годовых затрат на топливо котельного агрегата и затрат при годовом потреблении от теплоэнергоцентрали.

4. Определяется экономия между годовыми затратами при потреблении от теплоэнергоцентрали и годовыми затратами на топливо котельного агрегата. Срок окупаемости рассчитывается как отношение стоимости котельного агрегата с учетом установки к экономии между годовыми затратами при потреблении от теплоэнергоцентрали и годовыми затратами на топливо котельного агрегата. Совокупные затраты на строительство и эксплуатацию трассы определяются аналогично первому варианту для определенного диаметра.

Радиус эффективного теплоснабжения будет обуславливаться условием, что стоимость котельного агрегата с учетом установки будет равна совокупным затратам на строительство и эксплуатацию трассы. То есть максимально допустимая длина трассы для определенного диаметра будет достигаться при выполнении равенства затрат на котельный агрегат и затрат на строительство трассы. Если фактическая длина трассы больше предельно допустимой, то соответственно затраты на строительство трассы будут превышать затраты на котельный агрегат и строительство трассы до потребителя будет более неэкономичным вариантом. Так же при невысоких сроках окупаемости котельного агрегата подключение объекта к децентрализованному теплоснабжению будет более обоснованным вариантом. Обобщенные знаения радиусов эффективного теплоснабжения представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Значения радиусов эффективного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Значение радиуса эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-12 | 7,48 |
| 2 | Котельная «Свердлова» | 0,443 |
| 3 | Котельная «Касьяновка» | 0,210 |
| 4 | Котельная «Заводская» | 0,785 |
| 5 | Котельная «АРЗ» | 0,767 |
| 6 | Перспективная котельная | 0,652 |

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности

водоподготовительных установок и максимального потребления

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети», в закрытых системах теплоснабжения 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.

Согласно «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети», среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

Производительность водоподогревательной установки котельных должна быть не меньше расчетного расхода воды на подпитку теплосети. Баланс производительности водоподготовительных установок приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Баланс производительности водоподготовительных установок

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-12 | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей | м3 | 1 634,5 | 1 634,5 | 1 930,5 | 2 226,5 | 2 226,5 | 2 284,5 | 2 284,5 | 2 284,5 | 2 284,5 | 2 284,5 | 2 284,5 | 2 287,5 |
|  |  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой | м3 | 35 795,6 | 35 795,6 | 42 278,0 | 48 760,4 | 48 760,4 | 50 030,6 | 50 030,6 | 50 030,6 | 50 030,6 | 50 030,6 | 50 030,6 | 50 096,3 |
|  |  | Технологические потери теплоносителя | м3 | 3 252,7 | 3 252,7 | 3 841,7 | 4 430,7 | 4 430,7 | 4 546,2 | 4 546,2 | 4 546,2 | 4 546,2 | 4 546,2 | 4 546,2 | 4 552,1 |
|  |  | Расход теплоносителя на ГВС | м3 | 101 809,7 | 101 809,7 | 101 809,7 | 101 809,7 | 101 809,7 | 101 809,7 | 101 809,7 | 101 809,7 | 101 809,7 | 101 809,7 | 101 809,7 | 101 809,7 |
|  |  | Итого | м3 | 140 857,9 | 140 857,9 | 147 929,4 | 155 000,8 | 155 000,8 | 156 386,4 | 156 386,4 | 156 386,4 | 156 386,4 | 156 386,4 | 156 386,4 | 156 458,1 |
| 2 | Котельная «Сверлова» | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей | м3 | 967,6 | 967,6 | 967,6 | 967,6 | 967,6 | 967,6 | 967,6 | 967,6 | 967,6 | 967,6 | 967,6 | 967,6 |
|  |  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой | м3 | 21 190,4 | 21 190,4 | 21 190,4 | 21 190,4 | 21 190,4 | 21 190,4 | 21 190,4 | 21 190,4 | 21 190,4 | 21 190,4 | 21 190,4 | 21 190,4 |
|  |  | Технологические потери теплоносителя | м3 | 1 925,5 | 1 925,5 | 1 925,5 | 1 925,5 | 1 925,5 | 1 925,5 | 1 925,5 | 1 925,5 | 1 925,5 | 1 925,5 | 1 925,5 | 1 925,5 |
|  |  | Расход теплоносителя на ГВС | м3 | 3 035,7 | 3 035,7 | 3 035,7 | 3 035,7 | 3 035,7 | 3 035,7 | 3 035,7 | 3 035,7 | 3 035,7 | 3 035,7 | 3 035,7 | 3 035,7 |
|  |  | Итого | м3 | 26 151,7 | 26 151,7 | 26 151,7 | 26 151,7 | 26 151,7 | 26 151,7 | 26 151,7 | 26 151,7 | 26 151,7 | 26 151,7 | 26 151,7 | 26 151,7 |
| 3 | Котельная «Касьяновка» | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей | м3 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 |
|  |  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой | м3 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 957,0 | 957,0 |
|  |  | Технологические потери теплоносителя | м3 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
|  |  | Расход теплоносителя на ГВС | м3 | 137,1 | 137,1 | 137,1 | 137,1 | 137,1 | 137,1 | 137,1 | 137,1 | 137,1 | 137,1 | 137,1 | 137,1 |
|  |  | Итого | м3 | 1 181,1 | 1 181,1 | 1 181,1 | 1 181,1 | 1 181,1 | 1 181,1 | 1 181,1 | 1 181,1 | 1 181,1 | 1 181,1 | 1 181,1 | 1 181,1 |
| 4 | Котельная «Заводская» | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей | м3 | 308,6 | 308,6 | 308,6 | 308,6 | 308,6 | 308,6 | 308,6 | 308,6 | 308,6 | 308,6 | 308,6 | 308,6 |
|  |  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой | м3 | 6 758,3 | 6 758,3 | 6 758,3 | 6 758,3 | 6 758,3 | 6 758,3 | 6 758,3 | 6 758,3 | 6 758,3 | 6 758,3 | 6 758,3 | 6 758,3 |
|  |  | Технологические потери теплоносителя | м3 | 614,1 | 614,1 | 614,1 | 614,1 | 614,1 | 614,1 | 614,1 | 614,1 | 614,1 | 614,1 | 614,1 | 614,1 |
|  |  | Расход теплоносителя на ГВС | м3 | 968,2 | 968,2 | 968,2 | 968,2 | 968,2 | 968,2 | 968,2 | 968,2 | 968,2 | 968,2 | 968,2 | 968,2 |
|  |  | Итого | м3 | 8 340,7 | 8 340,7 | 8 340,7 | 8 340,7 | 8 340,7 | 8 340,7 | 8 340,7 | 8 340,7 | 8 340,7 | 8 340,7 | 8 340,7 | 8 340,7 |
| 5 | Котельная «АРЗ» | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей | м3 | 284,0 | 284,0 | 284,0 | 284,0 | 284,0 | 284,0 | 284,0 | 284,0 | 284,0 | 284,0 | 284,0 | 284,0 |
|  |  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой | м3 | 6 219,6 | 6 219,6 | 6 219,6 | 6 219,6 | 6 219,6 | 6 219,6 | 6 219,6 | 6 219,6 | 6 219,6 | 6 219,6 | 6 219,6 | 6 219,6 |
|  |  | Технологические потери теплоносителя | м3 | 565,2 | 565,2 | 565,2 | 565,2 | 565,2 | 565,2 | 565,2 | 565,2 | 565,2 | 565,2 | 565,2 | 565,2 |
|  |  | Расход теплоносителя на ГВС | м3 | 981,0 | 981,0 | 981,0 | 981,0 | 981,0 | 981,0 | 981,0 | 981,0 | 981,0 | 981,0 | 981,0 | 981,0 |
|  |  | Итого | м3 | 7 765,8 | 7 765,8 | 7 765,8 | 7 765,8 | 7 765,8 | 7 765,8 | 7 765,8 | 7 765,8 | 7 765,8 | 7 765,8 | 7 765,8 | 7 765,8 |
| 6 | Перспективная котельная | Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей | м3 |  |  |  |  |  |  | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
|  |  | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой | м3 |  |  |  |  |  |  | 2 365,2 | 2 365,2 | 2 365,2 | 2 365,2 | 2 365,2 | 2 365,2 |
|  |  | Технологические потери теплоносителя | м3 |  |  |  |  |  |  | 214,9 | 214,9 | 214,9 | 214,9 | 214,9 | 214,9 |
|  |  | Расход теплоносителя на ГВС | м3 |  |  |  |  |  |  | 4 260,0 | 4 260,0 | 4 260,0 | 4 260,0 | 4 260,0 | 4 260,0 |
|  |  | Итого | м3 |  |  |  |  |  |  | - 840,1 | 6 840,1 | 6 840,1 | 6 840,1 | 6 840,1 | 6 840,1 |

3.2. Существующие и перспективные балансы

производительности водоподготовительных установок

источников тепловой энергии для компенсации потерь

теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

При значительных повреждениях (разрыв магистралей), в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, подпитка осуществляется из городского водопровода «сырой» водой для поддержания циркуляции в системе. Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды. Пунктом 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» предусмотрено, для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловой сети. Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-12 | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 4,1 | 4,1 | 4,8 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
|  |  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 32,7 | 32,7 | 38,6 | 44,5 | 44,5 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,8 |
| 2 | Котельная «Свердлова» | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  |  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| 3 | Котельная «Касьяновка» | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 4 | Котельная «Заводская» | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  |  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 5 | Котельная «АРЗ» | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 6 | Перспективная котельная | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития

систем теплоснабжения муниципального образования

«город Черемхово»

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения

муниципального образования «город Черемхово»

При разработке сценариев перспективного развития теплоснабжения муниципального образования «город Черемхово» были рассмотрены следующие документы:

- материалы по обоснованию Генерального плана города Черемхово;

- Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Черемхово» на 2019-2036 годы», утвержденная постановлением администрации города Черемхово от 20 августа 2019 года № 663.

На основании представленных данных рассмотрены два наиболее вероятных сценария развития системы теплоснабжения муниципального образования «город Черемхово»:

Вариант 1: подключение перспективной застройки. Техническое перевооружение ТФУ ТЭЦ-12, повышение коэффициента полезного действия золоулавливающих установок ТЭЦ-12, а также реконструкция магистральных тепловых сетей.

Вариант 2: подключение перспективной застройки. Техническое перевооружение ТФУ ТЭЦ-12, повышение коэффциента полезного действия золоулавливающих установок ТЭЦ-12, а также реконструкция магистральных тепловых сетей. Подключение существующих объектов капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения с целью снижения воздействия на окружающую среду.

Описание вариантов перспективного развития системы теплоснабжения представлено в таблицах 4.1 и 4.2.

Таблица 4.1. Перечень мероприятий по источникам тепловой энергии (1 вариант развития системы теплоснабжения)

| Шифр | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия | Итого расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |  | Ед. изм. |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |
| 000.01.07.000 - строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.07.001 | Техническое перевооружение ТФУ ТЭЦ-12 замена двух сетевых насосов СЭ-1250-140 (подача- 1250 м3/ч) на два сетевых насоса СЭ-2500-160 (подача- 2500 м3/ч). | Техническое перевооружение ТФУ ТЭЦ-12, для достижения и поддержания стабильного гидравлического режима на ТЭЦ-12 при подключении новых потребителей |  |  |  |  |  |  | 2028 |  | 2028 | 49 000,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.002 | Перевод дымовых газов от котла ТП-30 ст.7 от ДТ ст. № 1 в ДТст. № 2 | Повышение КПД золоулавливающих установок ТЭЦ-12, для обеспечивания не превышения допустимых вкладов в концентрацию, и снижение в 2 раза совокупной массы выбросов приоритетных загрязняющих веществ в целом по отношению к его фактическим выбросам приоритетных загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | 2029 | 28 000,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
|  | Уменьшение площади поперечного сечения газохода ДТ № 2 по всей длине и высоте газохода и возведения разделительной стенки |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | 2029 | 14 000,00 |  |
|  | Установка эмульгаторов в котельной 2 очереди |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | 2029 | 90 000,00 |  |
|  | Установка эмульгатора к.а. №7 |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | 2029 | 20 000,00 |  |
| 001.01.07.003 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № Т12_000001. Техническое перевооружение. Устройство анкерной линии для обслуживания подкрановых путей в турбинном отделении. | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 | 1 929,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.004 | Турбоагрегат Р -6-3,4 /0,5-1 ст. № 2. Инв. № ИЭТ12_000306. Модернизация АРМ АСУТП ТА-2 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 2026 | 887,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.005 | КОТЕЛ -11 БКЗ. Инв. № ИЭТ12_001500. Модернизация АРМ АСУТП КА-11 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2027 | 590,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.006 | КОТЛОАГРЕГАТ-10. Инв. № ИЭ000389. Модернизация АРМ АСУТП КА-10 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2027 | 590,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.007 | КОТЕЛ-11 БКЗ. Инв. № ИЭТ12_001500. Техническое перевооружение Замена змеевиков ВЭК 2 ступени. | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2027 | 6 042,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.008 | КОТЛОАГРЕГАТ-9БКЗ-75. Инв. № ИЭ000376. Техническое перевооружение. Замена змеевиков пароперегревателя 1 ступени. | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2028 |  | 2028 | 10 799,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.009 | КОТЛОАГРЕГАТ-10. Инв. № ИЭ000389. Техническое перевооружение. Замена змеевиков пароперегревателя 1-ой и 2-ой ступени. | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 2027 | 18 021,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.010 | Наружный водопровод. Инв. № ИЭ000311. Модернизация. Замена приборов учета правого водовода. | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2026 | 5 758,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.011 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № Т12_000001. Модернизация. Система пожарной сигнализации ТЭЦ-12 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 | 28 695,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.012 | НАКЛОННО-ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР В650-1. Инв. № ИЭ000319. Техническое перевооружение ЛК-1. Установка ограждения. | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2025 | 584,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.013 | НАКЛОННО-ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР В650-21. Инв. № ИЭ000330. Техническое перевооружение ЛК-2. Установка ограждения. | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 2026 | 584,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.014 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена лестниц, ограждений, площадок обслуживания запорной арматуры | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2028 | 3 600,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.015 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № ИЭТ12_000001. Техническое перевооружение. Установка системы оповещения и управления эвакуацией | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 2027 | 15 574,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.016 | КОТЕЛ -11 БКЗ. Инв. № ИЭТ12_001500. Техническое перевооружение. Замена левого среднего куба ВЗП, 1 ступень, средний блок | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2027 | 7 763,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.017 | ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЕР В-650 инв. № ИЭ000383. Модернизация ЛК-5. Замена плужковых сбрасывателей | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2027 | 1 700,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.018 | ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЕР В-650 инв.№ ИЭ000384. Модернизация ЛК-6. Замена плужковых сбрасывателей | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2027 | 1 700,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.019 | ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВОПОДАЧИ Инв. № ИЭ000102. Техническое перевооружение. Установка площадок для обслуживания датчиков | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2028 | 6 602,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.020 | Эстакада разгрузки неисправных вагонов инв. № ИЭ031224. Техническое перевооружение. Замена площадок и защитных ограждений железнодорожной эстакады | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2028 |  | 2029 | 34 905,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.021 | Приобретение портативного всенаправленного детектора БПЛА «Булат» v.4 (2 шт.) | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2025 | 165,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.022 | Ограждение территории бетонное. Инв. № ИЭ000056. Модернизация Технические средства охраны (2 этап). | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 | 45 000,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 002.01.07.001 | Строительство нового источника тепловой энергии для подключения перспективных потребителей по ул. Ленина, в районе дома 115 | Подключение перспективных потребителей | мощность |  | МВт |  | 2,900 |  | 2035 |  | 2036 | 42 989,00 | Средства за счет тарифа на подключение |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435 477,00 |  |
| 000.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.001 | Строительство тепловой сети по ул. Плеханова | Подключения перспективных потребителей | Протяженность |  | км |  | 0,316 |  | 2026 |  | 2027 | 58 060,30 | Внебюджетные средства |
| 001.02.01.002 | Строительство тепловой сети по ул. Советская | Подключения перспективных потребителей | Протяженность |  | км |  | 1,125 |  | 2026 |  | 2027 | 190 801,70 | Внебюджетные средства |
| 001.02.01.003 | Строительство тепловых сетей | Подключение перспективных потребителей по ул. Советская (среднеэтажные дома) | Протяженность |  | км |  | 0,020 |  | 2030 |  | 2030 | 86,00 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.004 | Строительство тепловых сетей | Подключение перспективных потребителей по ул. Советская (многоэтажные дома) | Протяженность |  | км |  | 0,197 |  | 2030 |  | 2030 | 1 280,50 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.005 | Строительство тепловых сетей | Подключение школы искусств на 650 мест, расположенной по адресу: г. Черемхово, ул. 1-ая Лермонтова, 5/А, к системе централизованного теплоснабжения | Протяженность |  | км |  | 0,105 |  | 2030 |  | 2030 | 414,80 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.006 | Строительство тепловой сети | Подключение быстровозводимого спортсооружения, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Толстого, 8/А, к системе централизованного теплоснабжения | Протяженность |  | км |  | 0,840 |  | 2027 |  | 2027 | 3 318,00 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.007 | Строительство тепловых сетей | Подключение домов, расположенных по адресу: г. Черемхово, ул. Куйбышева | Протяженность |  | км |  | 0,026 |  | 2028 |  | 2028 | 88,10 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.008 | Строительство тепловых сетей | Подключение детского сада на 220 мест, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 115, к системе централизованного теплоснабжения | Протяженность |  | км |  | 0,027 |  | 2036 |  | 2036 | 106,70 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.009 | Строительство тепловых сетей | Подключение общеобразовательной школы на 1200 мест, расположенной по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 115 | Протяженность |  | км |  | 0,067 |  | 2036 |  | 2036 | 510,90 | Средства за счет тарифа на подключение |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,040 |  | 2036 |  | 2036 | 260,00 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 2,763 |  |  |  | 254 926,90 |  |
| 000.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.02.001 | Строительство новых тепловых сетей для переключения потребителей с котельной «Заводская» на ТЭЦ-12 | Повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения и подключения новых потребителей | Протяженность |  | км |  | 0,526 |  | 2027 |  | 2028 | 415 973,50 | Внебюджетные средства |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,138 |  |  |  |  | 16 903,60 |  |
| 002.02.02.002 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для переключения потребителей с котельной «Заводская» на ТЭЦ-12 | Повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения и подключения новых потребителей | Протяженность |  | км |  | 0,274 |  | 2027 |  | 2028 | 33 562,30 | Внебюджетные средства |
| 002.02.02.003 | Строительство новых тепловых сетей для переключения потребителей с котельной «Свердлова» на ТЭЦ-12 | Повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения и подключения новых потребителей | Протяженность |  | км |  | 1,355 |  | 2027 |  | 2028 | 229 810,10 | Внебюджетные средства |
| 002.02.02.004 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для переключения потребителей с котельной «Свердлова» на ТЭЦ-12 | Повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения и подключения новых потребителей | Протяженность |  | км |  | 0,233 |  | 2027 |  | 2028 | 39 517,20 | Внебюджетные средства |
| 002.02.02.005 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для переключения потребителей с действующих источников тепловой энергии на ТЭЦ-12 | Повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения и подключения новых потребителей | Протяженность |  | км |  | 0,099 |  | 2028 |  | 2030 | 18 189,80 | Внебюджетные средства |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 2,625 |  |  |  | 753 956,40 |  |
| 000.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.001 | Строительство резервного трубопровода от ТЭЦ-12 до ПНС луча «Первомайский» | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км |  | 4,000 |  | 2030 |  | 2032 | 682 689,80 | Внебюджетные средства |
| 001.02.03.002 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-4 до ТК-5 | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км |  | 0,124 |  | 2027 |  | 2029 | 9 548,96 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.003 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-5 до ТК-6 | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км |  | 0,276 |  | 2027 |  | 2029 | 21 120,03 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.004 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-29 до ТК-30 | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км |  | 0,170 |  | 2027 |  | 2029 | 12 458,28 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.005 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-б до ТК-5-7а-1а | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км |  | 0,110 |  | 2028 |  | 2029 | 12 206,76 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.006 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределитнльных тепловых сетей от ТК-5-7а-1 до ТК-5-7а-2 | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км |  | 0,584 |  | 2028 |  | 2029 | 29 524,57 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.007 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-2 до ТК-5-7а-2а | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км |  | 0,300 |  | 2028 |  | 2029 | 12 984,07 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.008 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределитнльных тепловых сетей от ТК-5-7б до ТК-5-7а-1 | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км |  | 0,2744 |  | 2029 |  | 2030 | 35 796,99 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.09 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-2а до ТК-5-7а-3 | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км |  | 0,43 |  | 2027 |  | 2028 | 46 584,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.010 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-3 до ТК-5-7а-4 | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км |  | 0,306 |  | 2027 |  | 2028 | 33 154,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.011 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределитнльных тепловых сетей от ТК-5-7а-4 до ТК-5-7а-5 | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км |  | 0,332 |  | 2027 |  | 2028 | 35 969,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.012 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-28 до ТК-29 | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км |  | 0,2614 |  | 2028 |  | 2028 | 43 154,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.013 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-6 до ТК-7 | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км |  | 0,286 |  | 2028 |  | 2030 | 47 228,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.014 | Трубопровод теплотрассы луч «Храмцовский». Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-91 до ТК-91а | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км |  | 0,166 |  | 2029 |  | 2030 | 12 759,98 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.015 | Трубопровод теплотрассы луч «Храмцовский». Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-91а до ТК-91б | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км |  | 0,1668 |  | 2029 |  | 2030 | 4 586,28 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.016 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от СК-2 до СК-3 | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км |  | 0,0778 |  | 2029 |  | 2030 | 13 633,45 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.017 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-7 до ТК-8 | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км |  | 0,1712 |  | 2029 |  | 2030 | 30 786,81 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.018 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-8 до ТК-9 | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км |  | 0,1604 |  | 2029 |  | 2030 | 29 026,48 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.019 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Установка приборов учета в ТК-17, ТК-41, ТК-46, ТК-55, ТК-43, ТК-58 | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 2030 | 28 390,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.020 | Трубопровод теплотрассы луч «Храмцовский» Инв. № ИЭ000406. Техническое перевооружение. Установка приборов учета в ТК-101 | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 2029 | 4 960,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 16,170 |  |  |  | 2 615 051,00 |  |
| 000.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.04.001 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в том числе: | Повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2028 |  | 2030 | 522 000,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
|  | Замена участка надземного трубопровода на участке от ТК-30 до здания ПНС луча «Первомайский» с Д=529 мм на диаметр Д=630 мм |  | Протяженность |  | км |  | 0,177 |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение диаметра напорного и всасывающего коллектора с Д=529 мм на диаметр Д=630 мм в помещении ПНС луча «Первомайский» |  | Протяженность |  | км |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция участка теплотрассы от ПНС луча «Первомай-ский» до ТК-46 по ул. Некрасова с увеличением диаметров труб с Д=529,426,325 мм на диаметры Д=630,529,426 мм (замена лоткового канала, восстанов-ление асфальтового покрытия) |  | Протяженность |  | км |  | 0,961 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 1,162 |  |  |  |  | 522 000,00 |  |
| 000.02.07.000 «Реконструкция насосных станций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.07.001 | Техническое перевооружение ПНС луча «Первомайский» с заменой насоса СЭН № 3. Замена ЭД СЭН № 1. № 2 с установкой частотных преобразователей | Повышение надежного и качественного обеспечения теплоснабжением центральной части города Черемхово |  |  |  |  |  |  | 2028 |  | 2028 | 18 000,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 000,00 |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 599 411,30 |  |

Таблица 4.2. Перечень мероприятий по источникам тепловой энергии (2 вариант развития системы теплоснабжения)

| Шифр | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Итого расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |  | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |
| 000.01.07.000 - строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.07.001 | Техническое перевооружение ТФУ ТЭЦ-12 замена двух сетевых насосов СЭ-1250-140 (подача- 1250 мЗ/ч) на два сетевых насоса СЭ-2500-160 (подача- 2500 мЗ/ч). | Техническое перевооружение ТФУ ТЭЦ-12 для достижения и поддержания стабильного гидравлического режима на ТЭЦ-12 при подключении новых потребителей |  |  |  |  | 2028 |  | 2028 |  | 49 000,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.002 | Перевод дымовых газов от котла ТП-30 ст.7 от ДТст. № 1 в ДТст. № 2 | Повышение КПД золоулавливающих установок ТЭЦ-12 для обеспечивания не превышения допустимых вкладов в концентрацию и снижение в два раза совокупной массы выбросов приоритетных загрязняющих веществ в целом по отношению к его фактическим выбросам приоритетных загрязняющих веществ |  |  |  |  | 2029 |  | 2029 |  | 28 000,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
|  | Уменьшения площади поперечного сечения газохода ДТ № 2 по всей длине и высоте газохода и возведения разделительной стенки |  |  |  |  |  | 2029 |  | 2029 |  | 14 000,00 |  |
|  | Установка эмульгаторов в котельной 2 очереди |  |  |  |  |  | 2029 |  | 2029 |  | 90 000,00 |  |
|  | Установка эмульгатора к.а. № 7 |  |  |  |  |  | 2029 |  | 2029 |  | 20 000,00 |  |
| 001.01.07.003 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № Т12_000001. Техническое перевооружение. Устройство анкерной линии для обслуживания подкрановых путей в турбинном отделении. | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 1 929,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.004 | Турбоагрегат Р -6-3,4 /0,5-1 ст. № 2. Инв. ИЭТ12_000306. Модернизация АРМ АСУТП ТА-2 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  | 2026 |  | 2026 |  | 887,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.005 | КОТЕЛ-11 БКЗ. Инв. № ИЭТ12_001500. Модернизация АРМ АСУТП КА-11 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  | 2027 |  | 2027 |  | 590,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.006 | КОТЛОАГРЕГАТ-10. Инв. № ИЭ000389. Модернизация АРМ АСУТП КА-10 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  | 2027 |  | 2027 |  | 590,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.007 | КОТЕЛ -11 БКЗ. Инв. № ИЭТ12_001500. Техническое перевооружение. Замена змеевиков ВЭК 2 ступени. | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  | 2027 |  | 2027 |  | 6 042,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.008 | КОТЛОАГРЕГАТ-9БКЗ-75. Инв. № ИЭ000376. Техническое перевооружение. Замена змеевиков пароперегревателя 1 ступени. | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  | 2028 |  | 2028 |  | 10 799,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.009 | КОТЛОАГРЕГАТ-10. Инв. № ИЭ000389. Техническое перевооружение. Замена змеевиков пароперегревателя 1 и 2 ступени. | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 18 021,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.010 | Наружный водопровод. Инв. № ИЭ000311. Модернизация. Замена приборов учета правого водовода. | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  | 2021 |  | 2026 |  | 5 758,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.011 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № Т12_000001. Модернизация. Система пожарной сигнализации ТЭЦ-12 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 28 695,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.012 | НАКЛОННО-ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР В650-1. Инв. № ИЭ000319. Техническое перевооружение ЛК-1. Установка ограждения. | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  | 2025 |  | 2025 |  | 584,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.013 | НАКЛОННО-ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР В650-21. Инв. № ИЭ000330. Техническое перевооружение ЛК-2. Установка ограждения. | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  | 2026 |  | 2026 |  | 584,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.014 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена лестниц, ограждений, площадок обслуживания запорной арматуры | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  | 2024 |  | 2028 |  | 3 600,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.015 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № ИЭТ12_000001. Техническое перевооружение. Установка системы оповещения и управления эвакуацией | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 15 574,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.016 | КОТЕЛ - 11 БКЗ. Инв. № ИЭТ12_001500. Техническое перевооружение. Замена левого среднего куба ВЗП, 1 ступень, средний блок | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  | 2027 |  | 2027 |  | 7 763,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.017 | ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЕР В-650 инв.№ ИЭ000383. Модернизация ЛК-5. Замена плужковых сбрасывателей | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  | 2027 |  | 2027 |  | 1 700,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.018 | ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЕР В-650 инв.№ ИЭ000384. Модернизация ЛК-6. Замена плужковых сбрасывателей | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  | 2027 |  | 2027 |  | 1 700,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.019 | ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВОПОДАЧИ Инв. № ИЭ000102. Техническое перевооружение. Установка площадок для обслуживания датчиков | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 6 602,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.020 | Эстакада разгрузки неисправных вагонов инв № ИЭ031224. Техническое перевооружение. Замена площадок и защитных ограждений железнодорожной эстакады | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 34 905,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.021 | Приобретение портативного всенаправленного детектора БПЛА «Булат» v.4 (2 шт.) | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  | 2025 |  | 2025 |  | 165,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.022 | Ограждение территории бетонное. Инв. № ИЭ000056. Модернизация. Технические средства охраны. (2 этап). | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 45 000,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 002.01.07.001 | Строительство нового источника тепловой энергии для подключения перспективных потребителей по ул. Ленина, в районе дома 115 | Подключение перспективных потребителей | мощность |  | МВт | 2,9 | 2035 |  | 2036 |  | 42 989,00 | Средства за счет тарифа на подключение |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435 477,00 |  |
| 000.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.001 | Строительство тепловой сети по ул. Плеханова | Подключения перспективных потребителей | Протяженность |  | км | 0,316 | 2026 |  | 2027 |  | 58 060,30 | Внебюджетные средства |
| 001.02.01.002 | Строительство тепловой сети по ул. Первомайской, 1 этап | Подключения перспективных потребителей | Протяженность |  | км | 0,439 | 2026 |  | 2027 |  | 80 659,70 | Внебюджетные средства |
| 001.02.01.003 | Строительство тепловой сети | Подключение ТЦ «Пирамида», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 189, к системе централизованного теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,032 | 2027 |  | 2027 |  | 126,40 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.004 | Строительство тепловой сети | Подключение ТЦ «Черемховский», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 199, к системе централизованного теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,014 | 2027 |  | 2027 |  | 60,20 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.005 | Строительство тепловой сети | Подключение ТЦ «Черемховский», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 199, к системе централизованного теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,011 | 2027 |  | 2027 |  | 43,50 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.006 | Строительство тепловой сети | Подключение ТЦ «Новая планета», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 205, к системе централизованного теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,071 | 2027 |  | 2027 |  | 280,50 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.007 | Строительство тепловой сети по ул. Советская | Подключения перспективных потребителей | Протяженность |  | км | 1,125 | 2026 |  | 2027 |  | 190 801,70 | Внебюджетные средства |
| 001.02.01.008 | Строительство тепловой сети | Подключение магазина мебели «Фаворит», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 156, к системе централизованного теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,151 | 2027 |  | 2027 |  | 649,30 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.009 | Строительство тепловой сети | Подключение ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж» корпуса № 1, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Советская, 2, к системе централизованного теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,214 | 2027 |  | 2027 |  | 845,30 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.010 | Строительство тепловой сети | Подключение МБУК «Централизованная библиотечная система г. Черемхово», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Торговая, 1, к системе централизованного теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,021 | 2027 |  | 2027 |  | 83,00 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.011 | Строительство тепловой сети | Подключение ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж» (корпус № 2), расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Комсомольская, 12, к системе централизованного теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,044 | 2027 |  | 2027 |  | 173,80 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.012 | Строительство тепловой сети | Подключение Местной религиозной организации православный Приход храма Свято-Никольского г. Черемхово Иркутской области Иркутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), расположенной по адресу: г. Черемхово, ул. Торговая, 3, к системе централизованного теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,054 | 2027 |  | 2027 |  | 213,30 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.013 | Строительство тепловых сетей | Подключения перспективных потребителей по ул. Советская, среднеэтажные дома | Протяженность |  | км | 0,02 | 2030 |  | 2030 |  | 86,00 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.014 | Строительство тепловых сетей | Подключение перспективных потребителей по ул. Советская, многоэтажные дома | Протяженность |  | км | 0,197 | 2030 |  | 2030 |  | 1 280,50 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.015 | Строительство тепловой сети по ул. Первомайская 2 этап | Подключения перспективных потребителей | Протяженность |  | км | 0,587 | 2027 |  | 2028 |  | 107 852,40 | Внебюджетные средства |
|  |  |  | Протяженность |  | км | 0,478 |  |  |  |  | 81 069,50 |  |
|  |  |  | Протяженность |  | км | 0,147 |  |  |  |  | 18 006,00 |  |
|  |  |  | Протяженность |  | км | 0,056 |  |  |  |  | 6 859,40 |  |
| 001.02.01.016 | Строительство тепловой сети | Подключение помещения, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 78, к системе централизованного теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,027 | 2028 |  | 2028 |  | 106,70 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.017 | Строительство тепловой сети | Подключение ГОКУ ИО «Специальная (Коррекционная) Школа № 1 г. Черемхово», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 117, к системе централизованного теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,026 | 2028 |  | 2028 |  | 102,70 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.018 | Строительство тепловой сети | Подключение МОУ «Школа № 23 г. Черемхово», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 87, к системе централизованного теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,025 | 2028 |  | 2028 |  | 107,50 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.019 | Строительство тепловой сети | Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 64, к системе централизованного теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,032 | 2028 |  | 2028 |  | 126,40 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.020 | Строительство тепловой сети | Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 68, к системе централизованного теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,028 | 2028 |  | 2028 |  | 110,60 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.021 | Строительство тепловой сети | Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 70, к системе централизованного теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,025 | 2028 |  | 2028 |  | 98,80 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.022 | Строительство тепловой сети | Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 72, к системе централизованного теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,026 | 2028 |  | 2028 |  | 102,70 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.023 | Строительство тепловой сети | Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 74, к системе централизованного теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,024 | 2028 |  | 2028 |  | 94,80 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.024 | Строительство тепловой сети | Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 76, к системе централизованного теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,026 | 2028 |  | 2028 |  | 102,70 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.025 | Строительство тепловой сети по ул. Дмитрова | Подключения перспективных потребителей | Протяженность |  | км | 0,18 | 2028 |  | 2028 |  | 1 170,00 | Внебюджетные средства |
| 001.02.01.026 | Строительство тепловой сети | Подключение шести помещений, расположенных по адресу: г. Черемхово, ул. Красношахтерская, д. 91, к системе централизованного теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,385 | 2028 |  | 2028 |  | 2 502,50 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.027 | Строительство тепловой сети | Подключение 4 ПСО ФПС ГПСГУ МЧС России по Иркутской области, расположенного по адресу: Черемхово, пер. Строительный, 1/А, к системе централизованного теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,118 | 2028 |  | 2028 |  | 507,40 | Средства за счет тарифа на подключение |
|  |  |  | Протяженность |  | км | 0,021 | 2028 |  | 2028 |  | 83,00 |  |
|  |  |  | Протяженность |  | км | 0,084 | 2028 |  | 2028 |  | 331,80 |  |
| 001.02.01.028 | Строительство тепловых сетей | Подключение школы искусств на 650 мест, расположенной по адресу: г. Черемхово, ул. 1-ая Лермонтова, 5/А, к системе централизованного теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,105 | 2030 |  | 2030 |  | 414,80 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 002.02.01.001 | Строительство тепловой сети | Подключение быстровозводимого спортсооружения, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Толстого, 8/А, к системе централизованного теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,84 | 2027 |  | 2027 |  | 3 318,00 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.029 | Строительство тепловой сети по ул. Забойщика | Подключения перспективных потребителей | Протяженность |  | км | 0,428 | 2028 |  | 2028 |  | 52 425,70 | Внебюджетные средства |
| 001.02.01.030 | Строительство тепловых сетей | Подключение домов, расположенных по адресу: г. Черемхово, ул. Куйбышева | Протяженность |  | км | 0,026 | 2028 |  | 2028 |  | 88,10 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.031 | Строительство тепловых сетей | Подключение детского сада на 220 мест, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 115, к системе централизованного теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,027 | 2036 |  | 2036 |  | 106,70 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.032 | Строительство тепловых сетей | Подключение общеобразовательной школы на 1200 мест, расположенной по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 115 | Протяженность |  | км | 0,067 | 2036 |  | 2036 |  | 510,90 | Средства за счет тарифа на подключение |
|  |  |  |  |  |  | 0,04 | 2036 |  | 2036 |  | 260,00 |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 6,537 |  |  |  |  | 609 822,60 |  |
| 000.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.02.001 | Строительство новых тепловых сетей для переключения потребителей с котельной «Заводская» на ТЭЦ-12 | Повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения и подключения новых потребителей | Протяженность |  | км | 0,526 | 2027 |  | 2028 |  | 415 973,50 | Внебюджетные средства |
|  |  |  |  |  |  | 0,138 |  |  |  |  | 16 903,60 |  |
| 002.02.02.002 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для переключения потребителей с котельной «Заводская» на ТЭЦ-12 | Повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения и подключения новых потребителей | Протяженность |  | км | 0,274 | 2027 |  | 2028 |  | 33 562,30 | Внебюджетные средства |
| 002.02.02.003 | Строительство новых тепловых сетей для переключения потребителей с котельной «Свердлова» на ТЭЦ-12 | Повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения и подключения новых потребителей | Протяженность |  | км | 1,355 | 2027 |  | 2028 |  | 229 810,10 | Внебюджетные средства |
| 002.02.02.004 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для переключения потребителей с котельной «Свердлова» на ТЭЦ-12 | Повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения и подключения новых потребителей | Протяженность |  | км | 0,233 | 2027 |  | 2028 |  | 39 517,20 | Внебюджетные средства |
| 002.02.02.005 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для переключения потребителей с действующих источников тепловой энергии на ТЭЦ-12 | Повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения и подключения новых потребителей | Протяженность |  | км | 0,099 | 2028 |  | 2030 |  | 18 189,80 | Внебюджетные средства |
| Итого |  |  |  |  |  | 2,625 |  |  |  |  | 753 956,40 |  |
| 000.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.001 | Строительство резервного трубопровода от ТЭЦ-12 до ПНС луча «Первомайский» | Повышение на- дежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км | 4,000 | 2030 |  | 2032 |  | 682 689,80 | Внебюджетные средства |
| 001.02.03.002 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-4 до ТК-5 | Повышение на-дежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,124 | 2027 |  | 2029 |  | 9 548,96 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.003 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-5 до ТК-6 | Повышение на- дежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,276 | 2027 |  | 2029 |  | 21 120,03 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.004 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-29 до ТК-30 | Повышение на- дежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,170 | 2027 |  | 2029 |  | 12 458,28 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.005 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-б до ТК-5-7а-1а | Повышение на- дежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,110 | 2028 |  | 2029 |  | 12 206,76 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.006 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-1 до ТК-5-7а-2 | Повышение на- дежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,584 | 2028 |  | 2029 |  | 29 524,57 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.007 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-2 до ТК-5-7а-2а | Повышение на- дежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,300 | 2028 |  | 2029 |  | 12 984,07 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.008 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7б до ТК-5-7а-1 | Повышение на- дежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,2744 | 2029 |  | 2030 |  | 35 796,99 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.09 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-2а до ТК-5-7а-3 | Повышение на- дежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,43 | 2027 |  | 2028 |  | 46 584,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.010 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-3 до ТК-5-7а-4 | Повышение на- дежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,306 | 2027 |  | 2028 |  | 33 154,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.011 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-4 до ТК-5-7а-5 | Повышение на- дежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,332 | 2027 |  | 2028 |  | 35 969,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.012 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-28 до ТК-29 | Повышение на- дежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,2614 | 2028 |  | 2028 |  | 43 154,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.013 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-6 до ТК-7 | Повышение на- дежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,286 | 2028 |  | 2030 |  | 47 228,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.014 | Трубопровод теплотрассы луч «Храмцовский». Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-91 до ТК-91а | Повышение на- дежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,166 | 2029 |  | 2030 |  | 12 759,98 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.015 | Трубопровод теплотрассы луч «Храмцовский». Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-91а до ТК-91б | Повышение на- дежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,1668 | 2029 |  | 2030 |  | 4 586,28 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.016 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от СК-2 до СК-3 | Повышение на- дежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,0778 | 2029 |  | 2030 |  | 13 633,45 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.017 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-7 до ТК-8 | Повышение на- дежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,1712 | 2029 |  | 2030 |  | 30 786,81 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.018 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-8 до ТК-9 | Повышение на- дежности системы теплоснабжения | Протяженность |  | км | 0,1604 | 2029 |  | 2030 |  | 29 026,48 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.019 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Установка приборов учета в ТК-17, ТК-41, ТК-46, ТК-55, ТК-43, ТК-58 | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  |  |  |  | 2026 |  | 2030 |  | 28 390,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.020 | Трубопровод от ТЭЦ-12 до луча «Храмцовский» Инв. № ИЭ000406. Техническое перевооружение. Установка приборов учета в ТК-101 | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  |  |  |  | 2026 |  | 2029 |  | 4 960,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| Итого |  |  |  |  |  | 16,170 |  |  |  |  | 2 615 050,90 |  |
| 000.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.04.001 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в том числе: | Повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения |  |  |  |  | 2028 |  | 2030 |  | 522 000,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
|  | Замена участка надземного трубопровода на участке от ТК-30 до здания ПНС луча «Первомайский» с Д=529 мм на диаметр Д=630 мм |  | Протяженность |  | км | 0,177 |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение диаметра напорного и всасывающего коллектора с Д=529 мм на диаметр Д=630 мм в помещении ПНС луча «Первомайский» |  |  | Протяженность | км | 0,024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция участка теплотрассы от ПНС луча «Первомайский» до ТК-46 по ул. Некрасова с увеличением диаметров труб с Д=529,426,325 мм на диаметры Д=630,529,426 мм (замена лоткового канала, восстанов-ление асфальтового покрытия) |  |  | Протяженность | км | 0,961 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 1,162 |  |  |  |  | 522 000,00 |  |
| 000.02.07.000 «Реконструкция насосных станций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.07.001 | Техническое перевооружение ПНС луча «Первомайский» с заменой насоса СЭН №3. Замена ЭД СЭН №1. №2 с установкой частотных преобразователей | Повышение надежного и качественного обеспечения теплоснабжением центральной части города Черемхово |  |  |  |  | 2028 |  | 2028 |  | 18 000,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 000,00 |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 954 306,70 |  |

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития

теплоснабжения муниципального образования «город Черемхово»

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения выполняется путем сопоставления капитальных и эксплуатационных затрат по каждому предложенному варианту. Схемой теплоснабжения рассматривается один вариант (базовый) перспективного развития, предусматривающий два сценария развития.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования «город Черемхово» по величине капитальных затрат представлено в таблице 4.3.

Таблица 4.3. Технико-экономическое сравнение вариантов 1 и 2 перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования «город Черемхово» по величине    капитальных затрат

| № п/п | Наименование статей инвестиций | Значение, тыс. руб., без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| 1 | Строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии | 435 476,9 | 435 476,9 |
| 2 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | 254 926,9 | 609 822,4 |
| 3 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных | 753 956,4 | 753 956,4 |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 2 615 051,0 | 2 615 051,0 |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 522 000,0 | 522 000,0 |
| 6 | Реконструкция насосных станций | 18 000,0 | 18 000,0 |
| ИТОГО |  | 4 599 411,20 | 4 954 306,70 |

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и

техническому перевооружению и (или) модернизации источников

тепловой энергии

5.1. Предложения по строительству источников тепловой

энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку

на осваиваемых территориях муниципального образования

«город Черемхово», для которых отсутствует возможность и (или)

Целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или

реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами

ценовых (тарифных) последствий для потребителей

и радиуса эффективного теплоснабжения

Принятие решения о необходимости строительства новых теплоисточников основывается на анализе имеющихся мощностей и эффективных

радиусов теплоснабжения, существующих источников тепла, планов развития муниципального образования «город Черемхово» в части введения новых потребителей тепловой энергии. Кроме того, целесообразность подключения потребителей тепловой энергии к тепловым сетям определенного источника тепла определяется также с учетом необходимости увеличения существующей мощности источника тепла, пропускной способности эксплуатируемых сетей и строительства новых магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования «город Черемхово», приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источников | Мероприятия | Ориентировочные сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство нового источника тепловой энергии для подключения перспективных потребителей по ул. Ленина, в районе дома 115 | Строительство нового источника тепловой энергии мощностью 2,9 МВт | 2036 |

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах

действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих               перспективную тепловую нагрузку

| Шифр | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Итого расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Длина трассы в 2-х трубном измерении, км |  |  |  |  |  |
| 000.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.04.001 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в том числе: | Повышение эффективностти и надежности системы теплоснабжения и подключения новых потребителей |  |  |  |  | 2028 | 2030 | 552 000,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
|  | Замена участка надземного трубопровода на участке от ТК-30 до здания ПНС луча «Первомайский» с Д=529 мм на диаметр Д=630 мм |  | Протяженность | км | 0,177 |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение диаметра напорного и всасывающего коллектора с Д=529 мм на диаметр Д=630 мм в помещении ПНС луча «Первомайский» |  | Протяженность | км | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция участка теплотрассы от ПНС луча «Первомай-ский» до ТК-46 по ул. Некрасова с увеличением диа-метров труб с Д=529,426,325 мм на диаметры Д=630,529,426 мм (замена лоткового канала, восстанов-ление асфальтово-го покрытия) |  | Протяженность | км |  | 0,961 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 1,162 |  |  | 552 000,00 |  |
| 000.02.07.000 «Реконструкция насосных станций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.07.001 | Техническое перевооружение ПНС луча «Первомайский» с заменой насоса СЭН №3. Замена ЭД СЭН № 1. № 2 с установкой частотных преобразователей | Повышение надежного и качественного обеспечения теплоснабжением центральной части города Черемхово |  |  |  |  | 2028 | 2028 | 18 000,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 000,00 |  |
| 000.01.07.000 - строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.07.001 | Техническое перевооружение ТФУ ТЭЦ-12 замена двух сетевых насосов СЭ-1250-140 (подача- 1250 мЗ/ч) на два сетевых насоса СЭ-2500-160 (подача- 2500 мЗ/ч). | Техническое перевооружение ТФУ ТЭЦ-12 для достижения и поддержания стабильного гидравлического режима на ТЭЦ-12 при подключении новых потребителей |  |  |  |  | 2028 | 2028 | 49 000,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.002 | Перевод дымовых газов от котла ТП-30 ст.7 от ДТст. № 1 в ДТст. № 2 | Повышение КПД золоулавливающих установок ТЭЦ-12 для обеспечивания не превышения допустимых вкладов в концентрацию, и снижения в два раза совокупной массы выбросов приоритетных загрязняющих веществ в целом по отношению к его фактическим выбросам приоритетных загрязняющих веществ и подключению новых потребителей |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 28 000,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
|  | Уменьшения площади поперечного сечения газохода ДТ № 2 по всей длине и высоте газохода и возведения разделительной стенки |  |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 14 000,00 |  |
|  | Установка эмульгаторов в котельной 2 очереди |  |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 90 000,00 |  |
|  | Установка эмульгатора к.а. № 7 |  |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 20 000,00 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 000,00 |  |

5.3. Предложения по техническому перевооружению

и (или) модернизации источников тепловой энергии с

целью повышения ффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников           тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

| Шифр | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Итого расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |  | Ед. изм. |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |
| 000.01.07.000 - строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.07.001 | Техническое перевооружение ТФУ ТЭЦ-12 замена двух сетевых насосов СЭ-1250-140 (подача- 1250 мЗ/ч) на два сетевых насоса СЭ-2500-160 (подача- 2500 мЗ/ч). | Техническое перевооружение теплофикационной установки ТЭЦ-12 для достижения и поддержания стабильного гидравлического режима на ТЭЦ-12 при подключении новых потребителей |  |  |  |  |  |  | 2028 | 2028 | 49 000 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.002 | Перевод дымовых газов от котла ТП-30 ст.7 от ДТст. № 1 в ДТст. № 2 | Повышение коэффициент полезного действия золоулавливающих установок ТЭЦ-12 для обеспечивания не превышения допустимых вкладов в концентрацию, и снижение в два раза совокупной массы выбросов приоритетных загрязняющих веществ в целом по отношению к его фактическим выбросам приоритетных загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 28 000 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
|  | Уменьшение площади поперечного сечения газохода ДТ № 2 по всей длине и высоте газохода и возведение разделительной стенки |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 14 000 |  |
|  | Установка эмульгаторов в котельной 2 очереди |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 90 000 |  |
|  | Установка эмульгатора к.а. № 7 |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 2029 | 20 000 |  |
| 001.01.07.003 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № Т12_000001. Техническое перевооружение. Устройство анкерной линии для обслуживания подкрановых путей в турбинном отделении. | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 1929,0 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.004 | Турбоагрегат Р -6-3,4 /0,5-1 ст. № 2. Инв. ИЭТ12_000306. Модернизация АРМ АСУТП ТА-2 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 887,0 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.005 | КОТЕЛ -11 БКЗ. Инв. № ИЭТ12_001500. Модернизация АРМ АСУТП КА-11 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 590,0 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.006 | КОТЛОАГРЕГАТ-10. Инв. № ИЭ000389. Модернизация АРМ АСУТП КА-10 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 590,0 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.007 | КОТЕЛ -11 БКЗ. Инв. № ИЭТ12_001500. Техническое перевооружение. Замена змеевиков ВЭК 2 ступени. | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 6042,0 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.008 | КОТЛОАГРЕГАТ-9БКЗ-75. Инв. № ИЭ000376. Техническое перевооружение. Замена змеевиков пароперегревателя 1 ступени. | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2028 | 2028 | 10799,0 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.009 | КОТЛОАГРЕГАТ-10. Инв. № ИЭ000389. Техническое перевооружение. Замена змеевиков пароперегревателя 1 и 2 ступени. | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 18021,0 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.010 | Наружный водопровод. Инв. № ИЭ000311. Модернизация. Замена приборов учета правого водовода. | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2026 | 5758,0 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.011 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № Т12_000001. Модернизация. Система пожарной сигнализации ТЭЦ-12 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 28695,0 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.012 | НАКЛОННО-ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР В650-1. Инв. № ИЭ000319. Техническое перевооружение ЛК-1. Установка ограждения. | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 584,0 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.013 | НАКЛОННО-ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР В650-21. Инв. № ИЭ000330. Техническое перевооружение ЛК-2. Установка ограждения. | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2026 | 584,0 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.014 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена лестниц, ограждений, площадок обслуживания запорной арматуры | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2028 | 3600,0 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.015 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № ИЭТ12_000001. Техническое перевооружение. Установка системы оповещения и управления эвакуацией | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 15574,0 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.016 | КОТЕЛ -11 БКЗ. Инв. № ИЭТ12_001500. Техническое перевооружение. Замена левого среднего куба ВЗП, 1 ступень, средний блок | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 7763,0 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.017 | ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЕР В-650 инв.№ ИЭ000383. Модернизация ЛК-5. Замена плужковых сбрасывателей | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 1700,0 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.018 | ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЕР В-650 инв.№ ИЭ000384. Модернизация ЛК-6. Замена плужковых сбрасывателей | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2027 | 1700,0 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.019 | ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВОПОДАЧИ Инв. № ИЭ000102. Техническое перевооружение. Установка площадок для обслуживания датчиков | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 6602,0 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.020 | Эстакада разгрузки неисправных вагонов инв № ИЭ031224. Техническое перевооружение. Замена площадок и защитных ограждений железодорожной эстакады | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2028 | 2029 | 34905 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.021 | Приобретение портативного всенаправленного детектора БПЛА «Булат» v.4 (2 шт.) | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2025 | 165 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.022 | Огpаждение теppитоpии бетонное. Инв. № ИЭ000056. Модернизация. Технические средства охраны (2 этап). | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 45 000 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 002.01.07.001 | Строительство нового источника тепловой энергии для подключения перспективных потребителей по ул. Ленина, в районе дома 115 | Подключение перспективных потребителей | мощность |  | МВт |  | 2,9 |  | 2035 | 2036 | 42 989,0 | Средства за счет тарифа на подключение |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435 476,9 |  |

5.4. Графики совместной работы источников тепловой

энергии, функционирующих в режиме комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергий и котельных, не предусмотрена.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу

избыточных источников тепловой энергии, а также источников

тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в

случае, если продление срока службы технически невозможно

или экономически нецелесообразно

На территории муниципального образования «город Черемхово» планируется вывод из эксплуатации двух котельных МУП «Теплосервис города Черемхово»: котельная «Заводская», котельная «Свердлова» в 2030 году. Потребители будут подключены к ТЭЦ-12.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники

тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии

В муниципальном образовании «город Черемхово» переоборудование котельных в источники комбинированной электрической и тепловой энергии не предусматривается.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих

и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии,

функционирующие в режиме комбинированной выработки

тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы

для каждого этапа, в том числе график перевода

Мероприятия по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа отсутствуют.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для

каждого источника тепловой энергии или группы источников

тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую

тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурные графики отпуска тепловой энергии представлены в таблице 5.4.

Таблица 5.4. Температурные графики отпуска тепловой энергии

| № | Теплоснабжающая организация | Источник тепловой энергии | Температурный график | Теплоноситель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» | ТЭЦ-12 | 110-70 | Вода |
| 2 | МУП «Теплосервис города Черемхово» | Котельная «Свердлова» | 90-70 | Вода |
| 3 | МУП «Теплосервис города Черемхово» | Котельная «Касьяновка» | 90-70 | Вода |
| 4 | МУП «Теплосервис города Черемхово» | Котельная «Заводская» | 90-70 | Вода |
| 5 | МУП «Теплосервис города Черемхово» | Котельная «АРЗ» | 90-70 | Вода |

5.9. Предложения по перспективной установленной

тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с

предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в таблице 5.5.

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых

источников энергии, а также местных видов топлива

На территории муниципального образования «город Черемхово» отсутствуют возобновляемые источники энергии, а также предполагается применение местных видов топлива.

Таблица 5.5. Перспективные значения установленной тепловой мощности

| № п/п | Источник | Организация, эксплуатирующая источник | Параметр | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-12 | Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» | Установленная мощность, Гкал/ч | 217,52 | 217,52 | 217,52 | 217,52 | 217,52 | 217,52 |
|  |  |  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 217,52 | 217,52 | 217,52 | 217,52 | 217,52 | 217,52 |
|  |  |  | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/ч | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 216,432 | 216,432 | 216,432 | 216,432 | 216,432 | 216,432 |
|  |  |  | Потери, Гкал/ч | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 |
|  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 134,97 | 134,97 | 139,512 | 144,769 | 144,769 | 153,911 |
|  |  |  | Резерв/дефицит, Гкал/ч | 78,763 | 78,763 | 74,221 | 68,964 | 68,964 | 59,822 |
| 2 | Котельная «Свердлова» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | Установленная мощность, Гкал/ч | 4,000 | 4,000 | 4,000 | Котельная закрыта, потребители переведены на ТЭЦ-12 |  |  |
|  |  |  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,200 | 3,200 | 3,200 |  |  |  |
|  |  |  | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 |  |  |  |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 3,184 | 3,184 | 3,184 |  |  |  |
|  |  |  | Потери, Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 |  |  |  |
|  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,594 | 1,594 | 1,842 |  |  |  |
|  |  |  | Резерв/дефицит, Гкал/ч | 1,558 | 1,558 | 1,310 |  |  |  |
| 3 | Котельная «Касьяновка» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | Установленная мощность, Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  |  |  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
|  |  |  | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 1,592 |
|  |  |  | Потери, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
|  |  |  | Резерв/дефицит, Гкал/ч | 1,360 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 4 | Котельная «Заводская» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | Установленная мощность, Гкал/ч | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
|  |  |  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  |  |  | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
|  |  |  | Потери, Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 |
|  |  |  | Резерв/дефицит, Гкал/ч | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 0,792 |
| 5 | Котельная «АРЗ» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | Установленная мощность, Гкал/ч | 4,000 | 4,000 | 4,000 | Котельная закрыта, потребители переведены на ТЭЦ-12 |  |  |
|  |  |  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,200 | 3,200 | 3,200 |  |  |  |
|  |  |  | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 |  |  |  |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 3,184 | 3,184 | 3,184 |  |  |  |
|  |  |  | Потери, Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 |  |  |  |
|  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,865 | 0,865 | 0,865 |  |  |  |
|  |  |  | Резерв/дефицит, Гкал/ч | 2,302 | 2,302 | 2,302 |  |  |  |
| 6 | ТЭЦ-12 | Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» | Установленная мощность, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,420 |
|  |  |  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,420 |
|  |  |  | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,005 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,415 |
|  |  |  | Потери, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,108 |
|  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,624 |
|  |  |  | Резерв/дефицит, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,682 |
| Итого по муниципальному образованию «город Черемхово» |  |  | Установленная мощность, Гкал/ч | 230,020 | 230,020 | 230,020 | 222,020 | 222,020 | 227,440 |
|  |  |  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 227,520 | 227,520 | 227,520 | 221,120 | 221,120 | 226,540 |
|  |  |  | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Собственные нужды, Гкал/ч | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,106 | 1,106 | 1,111 |
|  |  |  | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 226,382 | 226,382 | 226,382 | 220,014 | 220,014 | 225,429 |
|  |  |  | Потери, Гкал/ч | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 2,727 | 2,727 | 2,835 |
|  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 138,831 | 138,831 | 143,621 | 146,171 | 146,171 | 158,937 |
|  |  |  | Резерв/дефицит, Гкал/ч | 84,775 | 84,775 | 79,985 | 71,116 | 71,116 | 63,656 |

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и

(или) модернизации тепловых сетей по приоритетному

сценарию развития теплоснабжения

6.1. Предложения по строительству и реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей, обеспечивающих

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом

располагаемой тепловой мощности источников тепловой

энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности

источников тепловой энергии (использование

существующих резервов)

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не требуются.

В таблице 6.1 представлены мероприятия по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования «город Черемхово» под жилищную, комплексную или производственную застройку

6.2. Мероприятия по строительству и реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных

приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального

образования «город Черемхово» под жилищную, комплексную или

производственную застройку

Мероприятия по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Мероприятия по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования «город Черемхово» под жилищную, комплексную или производственную застройку

| Шифр | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия | Итого расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр тепловой сети, мм | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Длина трассы в 2-х трубном измерении, км |  |  |  |  |  |
| 000.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.001 | Строительство тепловой сети по ул. Плеханова | Подключения перспективных потребителей | 250 | Протяженность | км | 0,316 | 2026 |  | 2027 | 58060,3 | Внебюджетные средства |
| 001.02.01.002 | Строительство тепловой сети по ул. Первомайская, 1 этап | Подключения перспективных потребителей | 250 | Протяженность | км | 0,439 | 2026 |  | 2027 | 80659,7 | Внебюджетные средства |
| 001.02.01.003 | Строительство тепловой сети | Подключение ТЦ «Пирамида», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 189, к системе централизованного теплоснабжения | 50 | Протяженность | км | 0,032 | 2027 |  | 2027 | 126,4 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.004 | Строительство тепловой сети | Подключение ТЦ «Черемховский», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 199, к системе централизованного теплоснабжения | 100 | Протяженность | км | 0,014 | 2027 |  | 2027 | 60,2 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.005 | Строительство тепловой сети | Подключение ТЦ «Черемховский», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 199, к системе централизованного теплоснабжения | 50 | Протяженность | км | 0,011 | 2027 |  | 2027 | 43,5 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.006 | Строительство тепловой сети | Подключение ТЦ «Новая планета», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 205, к системе централизованного теплоснабжения | 50 | Протяженность | км | 0,071 | 2027 |  | 2027 | 280,5 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.007 | Строительство тепловой сети по ул. Советская | Подключения перспективных потребителей | 200 | Протяженность | км | 1,125 | 2026 |  | 2027 | 190801,7 | Внебюджетные средства |
| 001.02.01.008 | Строительство тепловой сети | Подключение магазина мебели «Фаворит», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 156, к системе централизованного теплоснабжения | 100 | Протяженность | км | 0,151 | 2027 |  | 2027 | 649,3 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.009 | Строительство тепловой сети | Подключение ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж» корпуса № 1, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Советская, 2, к системе централизованного теплоснабжения | 80 | Протяженность | км | 0,214 | 2027 |  | 2027 | 845,3 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.010 | Строительство тепловой сети | Подключение МБУК «Централизованная библиотечная система г. Черемхово», расположенного по адресу г. Черемхово, ул. Торговая, 1, к системе централизованного теплоснабжения | 50 | Протяженность | км | 0,021 | 2027 |  | 2027 | 83,0 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.011 | Строительство тепловой сети | Подключение ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж», корпуса № 2, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Комсомольская, 12, к системе централизованного теплоснабжения | 80 | Протяженность | км | 0,044 | 2027 |  | 2027 | 173,8 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.012 | Строительство тепловой сети | Подключение Местной религиозной организации православный Приход храма Свято-Никольского г. Черемхово Иркутской области Иркутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), расположенной по адресу: г. Черемхово, ул. Торговая, 3, к системе централизованного теплоснабжения | 50 | Протяженность | км | 0,054 | 2027 |  | 2027 | 213,3 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.013 | Строительство тепловых сетей | Подключение перспективных потребителей по ул. Советская, среднеэтажные дома | 100 | Протяженность | км | 0,02 | 2030 |  | 2030 | 86,0 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.014 | Строительство тепловых сетей | Подключение перспективных потребителей по ул. Советская, многоэтажные дома | 150 | Протяженность | км | 0,197 | 2030 |  | 2030 | 1280,5 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.015 | Строительство тепловой сети по ул. Первомайская, 2 этап | Подключение перспективных потребителей | 250 | Протяженность | км | 0,587 | 2027 |  | 2028 | 107852,4 | Внебюджетные средства |
|  |  |  | 200 | Протяженность | км | 0,478 |  |  |  | 81069,5 |  |
|  |  |  | 150 | Протяженность | км | 0,147 |  |  |  | 18006,0 |  |
|  |  |  | 100 | Протяженность | км | 0,056 |  |  |  | 6859,4 |  |
| 001.02.01.016 | Строительство тепловой сети | Подключение помещения, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 78, к системе централизованного теплоснабжения | 50 | Протяженность | км | 0,027 | 2028 |  | 2028 | 106,7 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.017 | Строительство тепловой сети | Подключение ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Черемхово», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 117, к системе централизованного теплоснабжения | 80 | Протяженность | км | 0,026 | 2028 |  | 2028 | 102,7 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.018 | Строительство тепловой сети | Подключение МОУ «Школа № 23 г. Черемхово», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 87, к системе централизованного теплоснабжения | 100 | Протяженность | км | 0,025 | 2028 |  | 2028 | 107,5 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.019 | Строительство тепловой сети | Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 64, к системе централизованного теплоснабжения | 50 | Протяженность | км | 0,032 | 2028 |  | 2028 | 126,4 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.020 | Строительство тепловой сети | Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 68, к системе централизованного теплоснабжения | 50 | Протяженность | км | 0,028 | 2028 |  | 2028 | 110,6 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.021 | Строительство тепловой сети | Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 70, к системе централизованного теплоснабжения | 50 | Протяженность | км | 0,025 | 2028 |  | 2028 | 98,8 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.022 | Строительство тепловой сети | Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 72, к системе централизованного теплоснабжения | 50 | Протяженность | км | 0,026 | 2028 |  | 2028 | 102,700 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.023 | Строительство тепловой сети | Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 74, к системе централизованного теплоснабжения | 50 | Протяженность | км | 0,024 | 2028 |  | 2028 | 94,8 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.024 | Строительство тепловой сети | Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 76, к системе централизованного теплоснабжения | 50 | Протяженность | км | 0,026 | 2028 |  | 2028 | 102,700 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.025 | Строительство тепловой сети по ул. Дмитрова | Подключения перспективных потребителей | 150 | Протяженность | км | 0,180 | 2028 |  | 2028 | 1170,000 | Внебюджетные средства |
| 001.02.01.026 | Строительство тепловой сети | Подключение помещений, расположенных по адресу: г. Черемхово, ул. Красношахтерская, д. 91, к системе централизованного теплоснабжения | 150 | Протяженность | км | 0,385 | 2028 |  | 2028 | 2502,500 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.027 | Строительство тепловой сети | Подключение 4 ПСО ФПС ГПСГУ МЧС России по Иркутской области, расположенного по адресу: г. Черемхово, пер. Строительный, 1/А, к | 100 | Протяженность | км | 0,118 | 2028 |  | 2028 | 507,4 | Средства за счет тарифа на подключение |
|  |  |  | 80 | Протяженность | км | 0,021 | 2028 |  | 2028 | 83,0 |  |
|  |  |  | 50 | Протяженность | км | 0,084 | 2028 |  | 2028 | 331,800 |  |
|  |  | системе централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.028 | Строительство тепловых сетей | Подключение школы искусств на 650 мест, расположенной по адресу: г. Черемхово, ул. 1-ая Лермонтова, 5/А, к системе централизованного теплоснабжения | 80 | Протяженность | км | 0,105 | 2030 |  | 2030 | 414,800 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 002.02.01.001 | Строительство тепловой сети | Подключение быстровозводимого спортсооружения, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Толстого, 8/А, к системе централизованного теплоснабжения | 80 | Протяженность | км | 0,84 | 2027 |  | 2027 | 3318,000 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.029 | Строительство тепловой сети по ул. Забойщика | Подключения перспективных потребителей | 100 | Протяженность | км | 0,428 | 2028 |  | 2028 | 52425,700 | Внебюджетные средства |
| 001.02.01.030 | Строительство тепловых сетей Ул. Куйбышева | Подключение домов, расположенных по адресу: г. Черемхово, ул. Куйбышева | 80 | Протяженность | км | 0,026 | 2028 |  | 2028 | 88,100 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.031 | Строительство тепловых сетей | Подключение детского сада на 220 мест, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 115, к системе централизованного теплоснабжения | 80 | Протяженность | км | 0,027 | 2036 |  | 2036 | 106,700 | Средства за счет тарифа на подключение |
| 001.02.01.032 | Строительство тепловых сетей | Подключение общеобразовательной школы на 1200 мест, расположенной по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 115 | 250 | Протяженность | км | 0,067 | 2036 |  | 2036 | 510,9 | Средства за счет тарифа на подключение |
|  |  |  | 150 |  |  | 0,040 | 2036 |  | 2036 | 260,000 |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 609822,4 |  |

6.3. Предложения по строительству и реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий,

при наличии которых существует возможность поставок тепловой

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии

при сохранении надежности теплоснабжения

Мероприятия по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуются.

6.4. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации

тепловых сетей для повышения эффективности функционирования

системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый

режим работы или ликвидации котельных, выработавших нормативный

срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или

экономически нецелесообразно

Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно представлены в таблице 6.2

Таблица 6.2. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

| Шифр | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Итого расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр тепловой сети, мм |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |  | Ед. изм. |  | Длина трассы в однотрубном измерении, км |  |  |  |  |  |  |  |
| 000.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.001 | Строительство резервного трубопровода от ТЭЦ-12 до ПНС луча «Первомайский» | Повышение надежности системы теплоснабжения | 500 |  | Протяженность |  | км |  | 4,000 | 2030 |  | 2032 |  | 682689,800 | Внебюджетные средства |  |
| 001.02.03.002 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-4 до ТК-5 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 700 |  | Протяженность |  | км |  | 0,124 | 2027 |  | 2029 |  | 9 548,960 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |
| 001.02.03.003 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-5 до ТК-6 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 700 |  | Протяженность |  | км |  | 0,276 | 2027 |  | 2029 |  | 21 120,030 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |
| 001.02.03.004 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-29 до ТК-30 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 700 |  | Протяженность |  | км |  | 0,170 | 2027 |  | 2029 |  | 12 458,280 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |
| 001.02.03.005 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-б до ТК-5-7а-1а | Повышение надежности системы теплоснабжения | 300 |  | Протяженность |  | км |  | 0,110 | 2028 |  | 2029 |  | 12 206,760 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |
| 001.02.03.006 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-1 до ТК-5-7а-2 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 300 |  | Протяженность |  | км |  | 0,584 | 2028 |  | 2029 |  | 29 524,570 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |
| 001.02.03.007 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408.Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-2 до ТК-5-7а-2а | Повышение надежности системы теплоснабжения | 300 |  | Протяженность |  | км |  | 0,300 | 2028 |  | 2029 |  | 12 984,070 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |
| 001.02.03.008 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7б до ТК-5-7а-1 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 300 |  | Протяженность |  | км |  | 0,274 | 2029 |  | 2030 |  | 35 796,990 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |
| 001.02.03.009 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-2а до ТК-5-7а-3 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 300 |  | Протяженность |  | км |  | 0,430 | 2027 |  | 2028 |  | 46 584,000 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |
| 001.02.03.010 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-3 до ТК-5-7а-4 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 300 |  | Протяженность |  | км |  | 0,306 | 2027 |  | 2028 |  | 33 154,000 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |
| 001.02.03.011 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-4 до ТК-5-7а-5 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 300 |  | Протяженность |  | км |  | 0,332 | 2027 |  | 2028 |  | 35 969,000 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |
| 001.02.03.012 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-28 до ТК-29 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 700 |  | Протяженность |  | км |  | 0,261 | 2028 |  | 2028 |  | 43 154,000 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |
| 001.02.03.013 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-6 до ТК-7 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 700 |  | Протяженность |  | км |  | 0,286 | 2028 |  | 2030 |  | 47 228,000 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |
| 001.02.03.014 | Трубопровод теплотрассы луч «Храмцовский». Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-91 до ТК-91а | Повышение надежности системы теплоснабжения | 150 |  | Протяженность |  | км |  | 0,166 | 2029 |  | 2030 |  | 12 759,980 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |
| 001.02.03.015 | Трубопровод теплотрассы луч «Храмцовский». Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-91а до ТК-91б | Повышение надежности системы теплоснабжения | 150 |  | Протяженность |  | км |  | 0,166 | 2029 |  | 2030 |  | 4 586,280 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |
| 001.02.03.016 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от СК-2 до СК-3 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 700 |  | Протяженность |  | км |  | 0,077 | 2029 |  | 2030 |  | 13 633,450 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |
| 001.02.03.017 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-7 до ТК-8 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 700 |  | Протяженность |  | км |  | 0,171 | 2029 |  | 2030 |  | 30 786,810 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |
| 001.02.03.018 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-8 до ТК-9 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 700 |  | Протяженность |  | км |  | 0,160 | 2029 |  | 2030 |  | 29 026,480 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |
| 001.02.03.019 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Установка приборов учета в ТК-17, ТК-41, ТК-46, ТК-55, ТК-43, ТК-58 | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 2030 |  | 28 390,000 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |
| 001.02.03.020 | Трубопровод от ТЭЦ-12 до луча «Храмцовский». Инв. № ИЭ000406. Техническое перевооружение. Установка приборов учета в ТК-101 | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 2029 |  | 4 960,000 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,606 |  |  |  |  | 2 615 051,0 |  |  |

6.5. Предложения по строительству и реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной

надежности теплоснабжения потребителей

Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не требуются.

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлены в таблице 6.3.

Таблица 6.3. Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра        трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, тыс. руб.

| Шифр | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Итого расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр тепловой сети, мм | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Длина трассы в 2-х трубном измерении, км |  |  |  |  |
| 000.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.04.001 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в том числе: | Повышение эффективностти и надежности системы теплоснабжения |  |  |  |  | 2028 | 2030 | 522 000,0 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
|  | Замена участка надземного трубопровода на участке от ТК-30 до здания ПНС луча «Первомайский» с Д=529 мм на диаметр Д=630 мм |  | 600 | Протяженность | км | 0,177 |  |  |  |  |
|  | Увеличение диаметра напорного и всасывающего коллектора с Д=529 мм на диаметр Д=630 мм в помещении ПНС луча «Первомайский» |  | 600 | Протяженность | км | 0,024 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция участка теплотрассы от ПНС луча «Первомайский» до ТК-46 по ул. Некрасова с увеличением диаметров труб с Д=529,426,325 мм на диаметры Д=630,529,426 мм (замена лоткового канала, восстановление асфальтового покрытия) |  | 400-600 | Протяженность | км | 0,961 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 1,162 |  |  | 522 000,000 |  |

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего

водоснабжения по приоритетному сценарию развития теплоснабжения

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы

горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо

строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых

пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем

горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы теплоснабжения представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Предложения по переводу открытых систем                   теплоснабжения на закрытые

| № п/п | Адрес потребителя | Нагрузка, Гкал/ч | Капитальные затраты на строительство индивидуального теплового пункта, тыс. руб. без НДС | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Черемхово, б-р Гуркина, д. 1 | 0,448 | 4 457,6 | 2028 |
|  | г. Черемхово, б-р Гуркина, д. 2 | 0,434 | 4 318,3 | 2028 |
|  | г. Черемхово, б-р Гуркина, д. 3 | 0,243 | 2 728,9 | 2029 |
|  | г. Черемхово, кв-л Радужный, д. 1 | 0,251 | 2 813,3 | 2028 |
|  | г. Черемхово, кв-л Радужный, д. 2 | 0,376 | 3 739,0 | 2028 |
|  | г. Черемхово, кв-л Радужный, д. 3 | 0,251 | 2 813,3 | 2028 |
|  | г. Черемхово, пер. Ангарский, д. 10 | 0,061 | 1 132,2 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Ангарский, д. 12 | 0,049 | 906,9 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Ангарский, д. 2 | 0,056 | 1 025,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Ангарский, д. 4 | 0,055 | 1 012,2 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Ангарский, д. 6 | 0,050 | 918,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Ангарский, д. 8 | 0,054 | 1 004,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Глинки, д. 2 | 0,060 | 1 110,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Глинки, д. 23 | 0,084 | 1 555,2 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Глинки, д. 25 | 0,078 | 1 431,4 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Глинки, д. 27 | 0,054 | 993,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Глинки, д. 29 | 0,075 | 1 387,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Глинки, д. 31 | 0,076 | 1 405,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Глинки, д. 4 | 0,061 | 1 134,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Глинки, д. 6 | 0,063 | 1 163,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Жуковского, д. 1 | 0,060 | 1 115,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Жуковского, д. 2 | 0,071 | 1 304,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Жуковского, д. 4 | 0,066 | 1 215,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Жуковского, д. 6 | 0,062 | 1 150,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Кооперативный, д. 1 | 0,321 | 3 192,1 | 2028 |
|  | г. Черемхово, пер. Кооперативный, д. 2 | 0,618 | 4 224,7 | 2028 |
|  | г. Черемхово, пер. Кооперативный, д. 3 | 0,324 | 3 226,4 | 2028 |
|  | г. Черемхово, пер. Кооперативный, д. 4 | 0,402 | 3 998,1 | 2028 |
|  | г. Черемхово, пер. Кооперативный, д. 5 | 0,500 | 3 421,5 | 2028 |
|  | г. Черемхово, пер. Кооперативный, д. 6 | 0,259 | 2 912,7 | 2028 |
|  | г. Черемхово, пер. Кооперативный, д. 7 | 0,404 | 4 019,7 | 2028 |
|  | г. Черемхово, пер. Кооперативный, д. 8 | 0,174 | 2 674,4 | 2029 |
|  | г. Черемхово, пер. Копейский, д. 1 | 0,467 | 4 650,8 | 2028 |
|  | г. Черемхово, пер. Отвал шахты № 7, д. 19 | 0,098 | 1 801,4 | 2029 |
|  | г. Черемхово, пер. Пролетарский, д. 1 | 0,191 | 2 933,7 | 2028 |
|  | г. Черемхово, пер. Пролетарский, д. 3 | 0,199 | 3 071,5 | 2028 |
|  | г. Черемхово, пер. Пролетарский, д. 4 | 0,232 | 2 609,8 | 2029 |
|  | г. Черемхово, пер. Пролетарский, д. 4/А | 0,237 | 2 666,5 | 2029 |
|  | г. Черемхово, пер. Пролетарский, д. 5 | 0,174 | 2 681,6 | 2029 |
|  | г. Черемхово, пер. Пролетарский, д. 6 | 0,211 | 2 372,3 | 2029 |
|  | г. Черемхово, пер. Пролетарский, д. 6/А | 0,044 | 805,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Пролетарский, д. 7 | 0,280 | 3 141,2 | 2028 |
|  | г. Черемхово, пер. Пролетарский, д. 9 | 0,342 | 3 402,9 | 2028 |
|  | г. Черемхово, пер. Сенной, д. 4 | 0,015 | 273,4 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Сенной, д. 4/А | 0,043 | 801,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Сенной, д. 5 | 0,046 | 857,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Сенной, д. 7 | 0,022 | 401,9 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Сенной, д. 8 | 0,022 | 400,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Сенной, д. 9 | 0,006 | 110,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Сенной, д. 10 | 0,023 | 419,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Сенной, д. 12 | 0,021 | 386,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Сенной, д. 14 | 0,025 | 463,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Сенной, д. 16 | 0,035 | 637,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Сенной, д. 18 | 0,023 | 424,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Сигнальный, д. 3/А | 0,047 | 870,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Сигнальный, д. 4 | 0,020 | 372,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Сигнальный, д. 6 | 0,010 | 193,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Сигнальный, д. 8 | 0,008 | 155,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Слюдяной, д. 2 | 0,067 | 1 230,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Слюдяной, д. 4 | 0,004 | 66,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Фурманова, д. 4 | 0,225 | 2 526,8 | 2029 |
|  | г. Черемхово, пер. Хрустальный, д. 2 | 0,096 | 1 773,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Шевченко, д. 1 | 0,060 | 1 099,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Шевченко, д. 2 | 0,064 | 1 174,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Шевченко, д. 3 | 0,067 | 1 246,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пер. Шевченко, д. 5 | 0,068 | 1 250,4 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д. 1 | 0,154 | 2 378,4 | 2029 |
|  | г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д. 9 | 0,050 | 923,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д. 10 | 0,066 | 1 215,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д. 11 | 0,052 | 958,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д. 12 | 0,065 | 1 202,4 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д. 13 | 0,073 | 1 355,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д. 14 | 0,065 | 1 200,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д. 15 | 0,063 | 1 158,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д.16 | 0,051 | 932,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д.17 | 0,047 | 871,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д. 18 | 0,068 | 1 259,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д. 24 | 0,071 | 1 314,4 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д. 26 | 0,026 | 474,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д. 28 | 0,078 | 1 440,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, пр-д Пушкина, д. 14 | 0,056 | 1 032,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. 2-ая Стахановская, д. 11 | 0,201 | 2 258,4 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. 2-ая Стахановская, д. 11/А | 0,167 | 2 574,9 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. 2-ая Стахановская, д. 11/Б | 0,167 | 2 574,9 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. 2-ая Стахановская, д. 13/А | 0,082 | 1 514,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. 2-ая Стахановская, д. № 13/Б | 0,082 | 1 514,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. 2-ая Стахановская, д. 13/В | 0,082 | 1 514,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. 2-ая Стахановская, д. № 13/Г | 0,082 | 1 514,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. 2-ая Стахановская, д. 13/Д | 0,082 | 1 514,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. 2-ая Стахановская, д. 13/Е | 0,082 | 1 514,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. 2-ая Стахановская, д. 13/Ж | 0,082 | 1 514,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. 2-ая Стахановская, д. 13/И | 0,082 | 1 514,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. 2-ая Стахановская, д. 23 | 0,065 | 1 204,2 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. 2-ая Стахановская, д. 25 | 0,082 | 1 518,2 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Белинского, д. 1 | 0,049 | 905,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Белинского, д. 2/А | 0,405 | 4 029,9 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Белинского, д. 3 | 0,064 | 1 188,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Белинского, д. 7 | 0,065 | 1 201,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Белинского, д. 8 | 0,035 | 648,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Белинского, д. 9 | 0,056 | 1 028,4 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Белинского, д. 10/А | 0,200 | 3 080,0 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Белинского, д.12 | 0,060 | 1 102,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Белинского, д. 13 | 0,339 | 3 377,0 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Белинского, д. 14 | 0,062 | 1 141,4 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Белинского, д. 16 | 0,529 | 3 615,1 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Белинского, д. 18 | 0,061 | 1 128,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Белинского, д. 20 | 0,380 | 3 780,0 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Белинского, д. 22 | 0,324 | 3 226,8 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Белинского, д. 26 | 0,026 | 483,9 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Белинского, д. 28 | 0,027 | 506,4 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Бердниковой, д. 83 | 0,644 | 4 403,8 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Бульварная, д. 1 | 0,345 | 3 431,0 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Бульварная, д. 2 | 0,031 | 570,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Бурлова, д. 19 | 0,038 | 703,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Бурлова, д. 21 | 0,044 | 815,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Бурлова, д. 28 | 0,030 | 547,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Вокзальная, д. 10 | 0,049 | 899,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Володарского, д. 1 | 0,029 | 528,2 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Володарского, д. 2 | 0,121 | 1 868,0 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Володарского, д. 4 | 0,028 | 517,2 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Володарского, д. 5 | 0,014 | 253,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Володарского, д. 6 | 0,065 | 1 193,2 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Володарского, д. 7 | 0,016 | 288,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Володарского, д. 8 | 0,063 | 1 167,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Володарского, д. 9 | 0,008 | 144,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 1 | 0,579 | 3 956,9 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 2 | 0,071 | 1 316,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 4 | 0,154 | 2 374,1 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 5 | 0,257 | 2 888,2 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 6 | 0,161 | 2 475,5 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 7 | 0,049 | 901,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 8 | 0,131 | 2 017,4 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 9 | 0,055 | 1 014,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 10 | 0,054 | 990,4 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 11 | 0,063 | 1 171,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 12 | 0,056 | 1 041,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 13 | 0,038 | 701,9 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 14 | 0,134 | 2 057,3 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 15 | 0,007 | 133,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 16 | 0,106 | 1 625,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 18 | 0,105 | 1 620,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Горького, д. 1 | 0,340 | 3 378,5 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Горького, д. 2 | 0,313 | 3 114,3 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Горького, д. 3 | 0,079 | 1 462,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Горького, д. 4 | 0,149 | 2 293,1 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Горького, д. 6 | 0,092 | 1 695,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Горького, д. 7 | 0,349 | 3 470,6 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Горького, д. 8 | 0,116 | 1 788,2 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Горького, д. 12 | 0,387 | 3 845,7 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Горького, д. 14 | 0,310 | 3 083,7 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Горького, д. 16 | 0,336 | 3 345,4 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, д. 1 | 0,516 | 3 526,2 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, д. 3 | 0,528 | 3 613,8 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, д. 5 | 0,370 | 3 677,9 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, д. 5/А | 0,435 | 4 324,9 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, д. 7 | 0,543 | 3 715,1 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, д. 9 | 0,485 | 4 823,9 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, д. 30 | 0,518 | 3 544,5 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, д. 3/Б | 0,367 | 3 649,7 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, д. 40 | 0,173 | 2 657,4 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Демьяна Бедного, д. 3 | 0,023 | 417,4 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Демьяна Бедного, д. 10 | 0,078 | 1 433,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Демьяна Бедного, д. 12 | 0,063 | 1 158,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Демьяна Бедного, д. 14 | 0,057 | 1 058,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Демьяна Бедного, д. 16 | 0,069 | 1 272,2 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Демьяна Бедного, д. 20 | 0,104 | 1 604,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Демьяна Бедного, д. 22 | 0,021 | 379,4 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 1 | 0,069 | 1 272,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 2 | 0,088 | 1 629,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 3 | 0,065 | 1 198,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 4 | 0,092 | 1 699,2 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 5 | 0,389 | 3 872,5 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 6 | 0,138 | 2 122,1 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 8 | 0,091 | 1 680,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 10 | 0,091 | 1 680,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 12 | 0,371 | 3 686,5 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 14 | 0,095 | 1 745,4 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 16 | 0,091 | 1 680,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 18 | 0,072 | 1 337,2 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 20 | 0,076 | 1 403,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 22 | 0,079 | 1 459,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 24 | 0,081 | 1 496,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 26 | 0,060 | 1 110,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 31 | 0,112 | 1 728,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 32 | 0,018 | 329,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 32 | 0,200 | 3 073,4 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 33 | 0,016 | 304,4 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 35 | 0,034 | 618,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 42 | 0,030 | 555,9 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 44 | 0,014 | 264,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 46 | 0,011 | 194,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 48 | 0,030 | 557,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 50 | 0,034 | 633,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 64 | 0,097 | 1 799,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 66 | 0,072 | 1 337,2 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 68 | 0,071 | 1 309,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 70 | 0,072 | 1 337,2 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 72 | 0,063 | 1 161,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 74 | 0,075 | 1 376,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Детская, д. 76 | 0,070 | 1 283,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Димитрова, д. 41 | 0,627 | 4 286,9 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 1 | 0,200 | 3 073,8 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 2/А | 0,253 | 2 845,7 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 3 | 0,218 | 2 453,4 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 5 | 0,198 | 3 050,7 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 6/А | 0,110 | 1 697,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 7 | 0,395 | 3 928,3 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 8/А | 0,167 | 2 567,0 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 9 | 0,416 | 4 134,2 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 9/А | 0,234 | 2 627,8 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 10/А | 0,332 | 3 302,1 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 11 | 0,373 | 3 715,3 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 11/А | 0,412 | 4 103,4 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 12/А | 0,206 | 2 308,3 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 13 | 0,146 | 2 251,5 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 15 | 0,074 | 1 367,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 15/А | 0,028 | 517,2 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 17 | 0,120 | 1 842,9 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 19 | 0,142 | 2 183,9 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 20/А | 0,102 | 1 563,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 20/Б | 0,102 | 1 563,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 23 | 0,341 | 3 394,9 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 25 | 0,401 | 3 987,0 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 26 | 0,041 | 751,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 27 | 0,081 | 1 486,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 28 | 0,016 | 301,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 30 | 0,016 | 297,4 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 31 | 0,082 | 1 510,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 32 | 0,037 | 687,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 33 | 0,088 | 1 625,4 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 34 | 0,035 | 648,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 35 | 0,087 | 1 610,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 36 | 0,038 | 704,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 37/А | 0,024 | 443,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 37/Б | 0,037 | 691,9 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 39 | 0,036 | 665,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 41 | 0,026 | 487,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 43 | 0,024 | 451,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Дударского, д. 45 | 0,028 | 518,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 1 | 0,087 | 1 610,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 3 | 0,092 | 1 701,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 5 | 0,101 | 1 558,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 7 | 0,317 | 3 154,2 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 7/А | 0,771 | 5 273,6 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 12 | 0,601 | 4 111,5 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 14 | 0,418 | 4 163,1 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 16 | 0,388 | 3 862,6 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 18/А | 0,247 | 2 776,1 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 20 | 0,510 | 3 485,9 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 22 | 0,356 | 3 537,2 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 23 | 0,143 | 2 204,2 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 23/А | 0,143 | 2 204,2 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 24 | 0,560 | 3 827,7 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 25 | 0,062 | 1 147,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 26 | 0,532 | 3 641,5 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 27 | 0,059 | 1 095,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 28 | 0,410 | 4 074,5 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 29 | 0,016 | 295,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 29/А | 0,015 | 277,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 29/Б | 0,015 | 277,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 31 | 0,016 | 295,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 31/Б | 0,015 | 277,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 31/В | 0,016 | 295,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 31/А | 0,015 | 273,9 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 33/В | 0,042 | 773,9 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 34 | 0,108 | 1 661,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 35 | 0,078 | 1 440,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 36 | 0,006 | 104,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 37 | 0,120 | 1 851,1 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 38 | 0,419 | 4 165,1 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 40 | 0,417 | 4 148,2 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 42 | 0,376 | 3 740,5 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 44 | 0,287 | 3 221,1 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 46 | 0,399 | 3 971,8 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 47 | 0,128 | 1 977,4 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 48 | 0,376 | 3 737,0 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 49 | 0,214 | 2 402,5 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 51 | 0,325 | 3 237,2 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 55 | 0,681 | 4 660,1 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 57 | 0,694 | 4 746,1 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 59 | 0,390 | 3 879,5 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 61 | 0,381 | 3 793,9 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 63 | 0,642 | 4 391,3 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 80 | 0,001 | 25,9 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Калинина, д. 1 | 0,046 | 842,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Калинина, д. 1/А | 0,025 | 461,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Калинина, д. 3 | 0,020 | 366,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Калинина, д. 5 | 0,029 | 528,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Калинина, д. 7 | 0,017 | 312,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Калинина, д. 8 | 0,021 | 393,4 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Калинина, д. 9 | 0,020 | 363,9 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Калинина, д. 10 | 0,020 | 363,9 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Калинина, д. 11 | 0,025 | 459,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Калинина, д. 12 | 0,037 | 681,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Калинина, д. 13 | 0,016 | 297,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Калинина, д. 14 | 0,019 | 358,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Калинина, д. 15 | 0,030 | 553,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Калинина, д. 16 | 0,028 | 517,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Калинина, д. 18 | 0,026 | 487,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Калинина, д. 20 | 0,022 | 412,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Калинина, д. 22 | 0,027 | 506,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Калинина, д. 24 | 0,025 | 458,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Калинина, д. 26 | 0,008 | 143,9 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Карьерная, д. 2 | 0,072 | 1 320,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Карьерная, д. 4 | 0,065 | 1 191,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Карьерная, д. 8 | 0,073 | 1 348,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Карьерная, д. 10 | 0,063 | 1 167,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Кирова, д. 18 | 0,370 | 3 685,5 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Кирова, д. 24 | 0,086 | 1 581,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Кирова, д. 24 | 0,506 | 3 463,2 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Кирова, д. 25 | 0,483 | 4 805,9 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Коммунальная, д. 46 | 0,029 | 537,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Коммунальная, д. 48 | 0,035 | 648,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Коммунальная, д. 50 | 0,015 | 279,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Коммунальная, д. 54 | 0,033 | 605,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Коммунальная, д. 56 | 0,034 | 624,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Комсомольская, д. 16 | 0,105 | 1 622,9 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Комсомольская, д. 18 | 0,193 | 2 967,5 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Красная, д. 28 | 0,312 | 3 107,0 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Красная, д. 32 | 0,028 | 521,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Красная, д. 34 | 0,031 | 565,9 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Красной звезды, д. 38 | 0,025 | 469,9 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Красношахтерская, д. 25 | 0,016 | 288,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 2 | 0,369 | 3 666,8 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 4 | 0,388 | 3 860,7 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 6 | 0,771 | 5 275,4 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 8 | 0,487 | 4 846,3 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20 | 0,274 | 3 072,0 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 23 | 0,075 | 1 389,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 27 | 0,073 | 1 347,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 1 | 0,326 | 3 242,8 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 3 | 0,324 | 3 222,4 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 5 | 0,463 | 4 607,3 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 6 | 0,276 | 3 101,7 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 7 | 0,185 | 2 853,6 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 8 | 0,237 | 2 659,3 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 9 | 0,219 | 2 458,2 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 10 | 0,181 | 2 794,5 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 11 | 0,307 | 3 051,9 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 12 | 0,071 | 1 304,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 13 | 0,175 | 2 698,1 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 14 | 0,166 | 2 558,9 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 15 | 0,282 | 3 170,2 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 16 | 0,201 | 2 254,6 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 17 | 0,076 | 1 411,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18 | 0,940 | 6 430,5 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 19 | 0,440 | 4 381,0 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 21 | 0,234 | 2 631,2 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 22 | 0,040 | 738,2 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 23 | 0,408 | 4 055,6 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 24 | 0,229 | 2 566,8 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 25 | 0,502 | 3 434,8 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 26 | 1,009 | 2 872,4 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 27 | 0,152 | 2 336,6 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 28 | 0,567 | 3 877,1 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 30/А | 0,073 | 1 343,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 31 | 0,389 | 3 868,0 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 32/А | 0,032 | 582,9 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 33 | 0,109 | 1 675,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 35 | 0,038 | 706,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 37 | 0,036 | 666,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 39 | 0,041 | 759,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 44 | 0,086 | 1 592,9 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 46 | 0,020 | 376,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Ленина, д. 48 | 0,030 | 551,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. 1-ая Лермонтова, д. 4/А | 0,069 | 1 267,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. 1-ая Лермонтова, д. 5 | 0,334 | 3 327,5 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. 1-ая Лермонтова, д. 6 | 0,905 | 6 191,3 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. 1-ая Лермонтова, д. 8/А | 0,118 | 1 811,0 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Лермонтова, д. 1 | 0,478 | 4 760,9 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Лермонтова, д. 3 | 0,617 | 4 218,2 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Лермонтова, д. 5 | 0,311 | 3 094,7 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Лермонтова, д. 5/А | 0,411 | 4 087,5 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Лермонтова, д. 6 | 0,515 | 3 521,0 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Лермонтова, д. 7 | 0,370 | 3 680,5 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Лермонтова, д. 8 | 0,468 | 4 656,6 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Лермонтова, д. 9 | 0,343 | 3 408,9 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Лермонтова, д. 16 | 0,190 | 2 918,3 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Лесная, д. 1 | 0,125 | 1 920,4 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Лесная, д. 2 | 0,058 | 1 075,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Лесная, д. 3 | 0,061 | 1 126,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Лесная, д. 4 | 0,109 | 1 674,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. 2-ая Линейная, д. 2 | 0,145 | 2 233,0 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. 2-ая Линейная, д. 2/А | 0,435 | 4 328,3 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Лучевая, д. 1 | 0,183 | 2 818,2 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Лучевая, д. 2 | 0,174 | 2 681,1 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Малого Артёма, д. 5 | 0,040 | 738,2 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 120 | 0,253 | 2 840,5 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 124 | 0,419 | 4 167,1 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 141 | 0,029 | 531,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 147 | 0,171 | 2 627,2 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 159 | 0,353 | 3 510,0 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 162 | 0,925 | 6 326,9 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 163 | 0,027 | 502,4 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 165 | 0,581 | 3 970,8 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 165/А | 0,041 | 748,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 165/Б | 0,051 | 939,9 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 168 | 0,047 | 868,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 170 | 0,156 | 2 408,6 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 172 | 0,221 | 2 484,1 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 174 | 0,110 | 1 690,9 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 189/А | 0,099 | 1 834,1 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 189/В | 0,114 | 1 760,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 189/Е | 0,114 | 1 760,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 189/Ж | 0,114 | 1 762,2 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 195 | 0,073 | 1 348,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 197 | 0,059 | 1 093,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 199 | 0,071 | 1 313,2 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 205 | 0,072 | 1 325,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 211 | 0,365 | 3 635,7 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 213 | 0,375 | 3 731,6 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 215 | 0,389 | 3 868,6 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 217 | 0,374 | 3 721,3 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 1 | 0,441 | 4 388,0 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 2 | 0,433 | 4 304,7 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 3 | 0,324 | 3 226,8 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 3 | 0,004 | 67,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 4 | 0,227 | 2 553,7 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 5 | 0,016 | 297,4 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 5 | 0,163 | 2 511,7 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 6 | 0,073 | 1 349,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 6 | 0,028 | 516,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 7 | 0,065 | 1 196,9 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 8/А | 0,200 | 3 080,0 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 9 | 0,064 | 1 180,2 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 11 | 0,639 | 4 370,1 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 13 | 0,244 | 2 740,1 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 14 | 0,045 | 832,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 15 | 0,317 | 3 156,1 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 16/А | 0,193 | 2 976,8 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 17 | 0,318 | 3 168,1 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 18 | 0,127 | 1 955,8 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 18/А | 0,105 | 1 610,2 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 18/Б | 0,130 | 1 997,4 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 19 | 0,134 | 2 065,6 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 20 | 0,156 | 2 402,4 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 20/А | 0,132 | 2 029,7 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 22 | 0,348 | 3 459,4 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 22/А | 0,164 | 2 521,0 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 26 | 0,054 | 988,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 28 | 0,040 | 743,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 30 | 0,032 | 583,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 32 | 0,070 | 1 289,2 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 1 | 0,113 | 1 734,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 3 | 0,050 | 916,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 0,429 | 4 264,6 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 11 | 0,255 | 2 862,1 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 12 | 0,027 | 502,4 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 13 | 0,102 | 1 567,4 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 13 | 0,048 | 884,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 14 | 0,355 | 3 533,2 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 15 | 0,652 | 4 456,3 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 16 | 0,180 | 2 775,1 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 18 | 0,150 | 2 306,9 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 18/А | 0,233 | 2 616,6 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 19 | 0,220 | 2 472,1 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 20 | 0,175 | 2 687,9 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 21 | 0,255 | 2 864,8 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 22 | 0,344 | 3 421,1 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 23 | 0,253 | 2 841,2 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Павлова, д. 19 | 0,391 | 3 889,5 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Павлова, д. 22 | 0,066 | 1 227,9 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Первомайская, д. 162 | 0,314 | 3 119,6 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 2 | 0,530 | 3 623,6 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 3 | 0,516 | 3 530,6 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 4 | 0,497 | 4 942,0 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 5 | 0,673 | 4 605,6 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 5/А | 0,008 | 138,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 6 | 0,586 | 4 010,4 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 8 | 0,435 | 4 330,2 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 10 | 0,314 | 3 125,3 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 14 | 0,316 | 3 148,0 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 28 | 0,402 | 3 997,9 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 30 | 0,413 | 4 110,8 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 34 | 1,013 | 3927,1 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 37 | 0,331 | 3 296,6 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 39 | 0,349 | 3 476,5 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 41 | 0,359 | 3 572,4 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 43 | 0,479 | 4 762,1 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 45 | 0,259 | 2 903,0 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. 1-ая Свирская, д. 2 | 0,063 | 1 171,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. 1-ая Свирская, д. 2/А | 0,001 | 20,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. 1а-я Свирская, д. 2/Б | 0,001 | 20,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. 1-ая Свирская, д. 4 | 0,016 | 288,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. 1-ая Свирская, д. 6 | 0,011 | 194,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Свободы, д. 1 | 0,059 | 1 091,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Свободы, д. 2 | 0,058 | 1 078,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Свободы, д. 3 | 0,061 | 1 126,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Свободы, д. 4 | 0,057 | 1 054,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Свободы, д. 5 | 0,064 | 1 176,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Свободы, д. 6 | 0,059 | 1 091,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Сибирских партизан, д. 2 | 0,271 | 3 044,5 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Сибирских партизан, д. 4 | 0,268 | 3 008,5 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, д.1 | 0,668 | 4 571,1 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, д. 2 | 0,024 | 443,2 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, д. 2/А | 0,260 | 2 920,3 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, д. 4 | 0,375 | 3 733,2 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, д. 4/А | 0,117 | 1 801,8 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, д. 6 | 0,363 | 3 609,8 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, д. 8 | 0,202 | 2 273,7 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Фереферова, д. 12 | 0,052 | 960,4 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Фереферова, д. 13 | 0,054 | 993,7 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Фрунзе, д. 1 | 3,764 | 1 548,1 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Фрунзе, д. 18 | 0,016 | 298,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Фурманова, д. 1 | 0,119 | 1 824,9 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Фурманова, д. 3 | 0,047 | 875,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Фурманова, д. 9 | 0,152 | 2 340,8 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Фурманова, д. 17 | 0,458 | 4 557,1 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Цэммовская, д. 1 | 0,039 | 720,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Цэммовская, д. 1/А | 0,057 | 1 049,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Цэммовская, д. 2 | 0,036 | 672,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Цэммовская, д. 2/А | 0,038 | 700,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Цэммовская, д. 3 | 0,019 | 358,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Цэммовская, д. 3/А | 0,038 | 692,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Цэммовская, д. 3/Б | 0,009 | 168,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Цэммовская, д. 4 | 0,037 | 674,2 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Цэммовская, д. 4/А | 0,037 | 677,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Цэммовская, д. 9 | 0,006 | 116,4 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Цэсовская, д. 8 | 0,082 | 1 510,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Цэсовская, д. 10 | 0,082 | 1 510,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Цэсовская, д. 19 | 0,093 | 1 714,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Цэсовская, д. 23 | 0,044 | 818,2 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Цэсовская, д. 25 | 0,021 | 393,4 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Цэсовская, д. 26 | 0,006 | 110,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Чапаева, д. 1 | 0,119 | 1 837,2 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Чапаева, д. 2 | 0,333 | 3 310,4 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Чапаева, д. 3 | 0,144 | 2 213,0 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Чапаева, д. 5 | 0,103 | 1 583,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Чапаева, д. 6 | 0,130 | 2 000,5 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Чапаева, д. 7 | 0,200 | 3 080,0 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Чапаева, д. 8 | 0,103 | 1 590,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Чапаева, д. 11 | 0,247 | 2 769,3 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Чапаева, д. 13 | 0,212 | 2 383,2 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Чапаева, д. 15 | 0,247 | 2 770,4 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Чапаева, д. 17 | 0,119 | 1 834,4 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Чапаева, д. 17/А | 0,119 | 1 834,4 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Чапаева, д. 21 | 0,456 | 4 532,2 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 14 | 0,326 | 3 243,7 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 16 | 0,161 | 2 471,7 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 16/А | 0,156 | 2 407,0 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 18 | 0,317 | 3 152,2 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 25 | 0,309 | 3 072,6 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 27 | 0,165 | 2 539,5 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 28 | 0,192 | 2 956,8 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 29 | 0,265 | 2 970,3 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 30 | 0,127 | 1 952,7 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 31 | 0,224 | 2 514,4 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 32 | 0,237 | 2 664,2 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 34 | 0,927 | 6 342,7 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 35 | 0,237 | 2 661,5 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 37 | 0,205 | 2 306,6 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 37/А | 0,103 | 1 581,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 3/Б | 0,110 | 1 690,9 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 39 | 0,488 | 4 858,6 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 41 | 0,412 | 4 099,2 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 43/А | 0,550 | 3 763,9 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 48 | 0,091 | 1 682,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 50/А | 0,112 | 1 726,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 50/Б | 0,210 | 2 355,0 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 50/В | 0,112 | 1 726,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 56 | 0,081 | 1 497,2 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 57 | 0,109 | 1 674,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 58 | 0,090 | 1 660,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 59 | 0,073 | 1 352,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 60/А | 0,050 | 923,5 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 61 | 0,082 | 1 520,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 62 | 0,393 | 3 910,9 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 63 | 0,078 | 1 439,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 64 | 0,042 | 774,3 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 65 | 0,132 | 2 038,2 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 66 | 0,186 | 2 859,0 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 67 | 0,105 | 1 613,9 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 68 | 0,560 | 3 831,3 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 69 | 0,033 | 615,1 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 70 | 0,220 | 2 471,4 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 71 | 0,149 | 2 296,0 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 72 | 0,389 | 3 867,6 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 73 | 0,073 | 1 352,0 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 74 | 0,143 | 2 206,8 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 75 | 0,064 | 1 180,2 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 76 | 0,192 | 2 950,6 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 77 | 0,063 | 1 163,6 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 78 | 0,078 | 1 432,9 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 79 | 0,302 | 3 004,9 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 81 | 0,318 | 3 160,1 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 83 | 0,407 | 4 053,6 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 85 | 0,569 | 3 892,6 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 86 | 0,601 | 4 111,0 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 87 | 0,413 | 4 110,3 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 89 | 0,989 | 6 762,7 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Школьная, д. 1 | 0,389 | 3 870,2 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Школьная, д. 2 | 0,558 | 3 819,4 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Школьная, д. 2/А | 0,009 | 170,8 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Школьная, д. 2/Б | 0,013 | 238,4 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Школьная, д. 20 | 0,363 | 3 615,3 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Школьная, д. 22 | 0,076 | 1 407,4 | 2027 |
|  | г. Черемхово, ул. Школьная, д. 24 | 0,328 | 3 262,9 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Школьная, д. 26 | 0,432 | 4 300,2 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Школьная, д. 28 | 0,268 | 3 014,1 | 2028 |
|  | г. Черемхово, ул. Школьная, д. 37 | 0,239 | 2 679,5 | 2029 |
|  | г. Черемхово, ул. Школьная, д. 39 | 0,316 | 3 145,2 | 2028 |
|  | Итого |  | 1 427 269,1 |  |

7.2. Предложения по переводу существующих открытых

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в

закрытые системы горячего водоснабжения, для

осуществления которого отсутствует необходимость строительства

индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по

причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем

горячего водоснабжения

Мероприятия по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, не планируются, так как у потребителей имеются внутридомовые системы горячего водоснабжения.

7.3. Оценка экономической эффективности мероприятий по

переводу открытых систем теплоснабжения

(горячего водоснабжения), отдельных участков таких

систем на закрытые системы горячего водоснабжения

При оценке экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем горячего водоснабжения на закрытые учитывается снижение расхода подпиточной воды на источниках теплоснабжения вследствие сокращения расхода сливаемой из сети воды на нужды горячего водоснабжения у потребителей, а также снижение расходов тепловой энергии, необходимой для подогрева теплоносителя. Данное обстоятельство приводит к снижению затрат на приготовление подпиточной воды. Стоимость подготовки подпиточной воды определена по данным теплоснабжающих организаций по состоянию на 2024 год.

Для первичной оценки экономической эффективности мероприятий по переводу потребителей на закрытую схему горячего водоснабжения в таблице 7.2 выполнен расчет простого срока окупаемости реализации мероприятий. Анализ расчета показывает, что простой срок окупаемости мероприятий значительно превышает 10 лет, что позволяет сделать вывод об экономической нецелесообразности реализации предложенных мероприятий по переходу на закрытую схему.

При отсутствии экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения такие мероприятия могут быть включены в Схему теплоснабжения по предложению органа местного самоуправления муниципального образования «город Черемхово» при наличии источника финансирования таких мероприятий в случае необходимости завершения начатых мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения и обеспечения требований к качеству и безопасности горячей воды.

Таблица 7.2. Расчет простого срока окупаемости реализации мероприятий по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Экономия от снижения расхода на энергоресурсы, тыс. руб. | Капитальные затраты на перевод потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения, тыс. руб. | Простой срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-12 | 19186 | 1418922,0 | 73 |

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого

источника тепловой энергии по видам основного, резервного

и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива для источников теплоснабжения по муниципальному образованию «город Черемхово» является уголь. Потребление топлива источниками теплоснабжения представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Потребление топлива источниками теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Теплоснабжающая организация | Основное топливо | Потребление топлива, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-12 | Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» | уголь | 96814 |
| 2 | Котельная «Свердлова» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | уголь | 2154 |
| 3 | Котельная «Касьяновка» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | уголь | 269 |
| 4 | Котельная «Заводская» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | уголь | 1437 |
| 5 | Котельная «АРЗ» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | уголь | 1920 |
| Итого по муниципальному образованию «город Черемхово» |  |  |  | 102594 |

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию,

техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Финансовые потребности для выполнения мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения в части источников теплоснабжения, определены на основании предлагаемых вариантов развития. Стоимостные характеристики проектов реконструкции и нового строительства мощностей источников тепловой энергии определены на основании:

1. Данных поставщиков (производителей) основного и вспомогательного оборудования котельных.

2. Укрупненных нормативов стоимости строительства и реконструкции котельных.

3. Данных по объектам-аналогам.

Данные по стоимости реконструкции и нового строительства мощностей источников тепловой энергии рассчитаны в прогнозных ценах по годам планируемого периода на основании письма Министерства экономического развития Российской Федерации от 7 декабря 2018 года № 36097-АТ/Д03и «О показателях долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, используемых в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу».

Объем инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по строительству и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов в соответствии с разработанной схемой теплоснабжения на период до 2036 года, определяется с использованием следующих источников:

1. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 643 «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные приказы Министерства регионального развития Российской Федерации».

2. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 марта 2025 года № 130/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства».

3. Оценка по проектам-аналогам.

Инвестиции в строительство перспективных сетей от новых источников теплоснабжения для развития вариантов систем теплоснабжения будут определяться на момент разработки проектно - сметной документации.

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в Схеме теплоснабжения, определяется по укрупненным показателям и в результате разработки проектов может быть существенно скорректирована под влиянием

различных факторов: условий прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки трубопроводов в границах земельных участков, насыщенных инженерными коммуникациями и инфраструктурными объектами, характера грунтов в местах прокладки, трассировки трубопроводов. Укрупненные нормативы цен строительства также не учитывают ряд факторов, влияющих на стоимость реализации проектов (затраты подрядных организаций, не относящихся к строительно-монтажным работам, плата за землю и земельный налог в период строительства, снос зданий, перенос инженерных сетей и т.д). В соответствии с документом данные затраты также учитываются при определении сметной стоимости работ.

Капитальные затраты на реконструкцию, модернизацию и строительство источников тепла представлены в таблице 9.1

Таблица 9.1. Капитальные затраты на реконструкцию, модернизацию и строительство источников тепла согласно приоритетному варианту (тыс. руб.)

| Наименование мероприятия |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 000.01.00.000 «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 48373 | 48808 | 41301 | 68601 | 185405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6448,3 | 36540,6 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 48373 | 97181 | 138482 | 207083 | 392488 | 392488 | 392488 | 392488 | 392488 | 392488 | 398936,3 | 435476,9 |
| Группа проектов 001.01.00.000 «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 48373 | 48808 | 41301 | 68601 | 185405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 48373 | 97181 | 138482 | 207083 | 392488 | 392488 | 392488 | 392488 | 392488 | 392488 | 392488 | 392488 |
| Группа проектов 002.01.00.000 «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6448,3 | 36540,6 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6448,3 | 42989 |
| 001.01.07.000 - строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 48373 | 48808 | 41301 | 68601 | 185405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 48373 | 97181 | 138482 | 207083 | 392488 | 392488 | 392488 | 392488 | 392488 | 392488 | 392488 | 392488 |
| 002.01.07.000 - строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6448,3 | 36540,6 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6448,3 | 42989 |
| 001.01.07.000 - строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.07.001 | Техническое перевооружение ТФУ ТЭЦ-12, замена двух сетевых насосов СЭ-1250-140 (подача- 1250 мЗ/ч) на два сетевых насоса СЭ-2500-160 (подача- 2500 мЗ/ч). |  |  |  | 49000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.07.002 | Повышение КПД золоулавливающих установок ТЭЦ-12, для обеспечивания не превышения допустимых вкладов в концентрацию, и снижение в два раза совокупной массы выбросов приоритетных загрязняющих веществ в целом по отношению к его фактическим выбросам приоритетных загрязняющих веществ |  |  |  |  | 152000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.07.003 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № Т12_000001. Техническое перевооружение. Устройство анкерной линии для обслуживания подкрановых путей в турбинном отделении. | 1929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.07.004 | Турбоагрегат Р -6-3,4 /0,5-1 ст. № 2. Инв. ИЭТ12_000306. Модернизация АРМ АСУТП ТА-2 |  | 887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.07.005 | КОТЕЛ-11 БКЗ. Инв. № ИЭТ12_001500. Модернизация АРМ АСУТП КА-11 |  |  | 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.07.006 | КОТЛОАГРЕГАТ-10. Инв. № ИЭ000389. Модернизация АРМ АСУТП КА-10 |  |  | 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.07.007 | КОТЕЛ -11 БКЗ. Инв. № ИЭТ12_001500. Техническое перевооружение. Замена змеевиков ВЭК 2 ступени. |  |  | 6042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.07.008 | КОТЛОАГРЕГАТ-9БКЗ-75. Инв. № ИЭ000376. Техническое перевооружение. Замена змеевиков пароперегревателя 1 ступени. |  |  |  | 10799 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.07.009 | КОТЛОАГРЕГАТ-10. Инв. № ИЭ000389. Техническое перевооружение. Замена змеевиков пароперегревателя 1 и 2 ступени. |  | 11036 | 6985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.07.010 | Наружный водопровод. Инв. № ИЭ000311. Модернизация. Замена приборов учета правого водовода. |  | 5758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.07.011 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № Т12_000001. Модернизация. Система пожарной сигнализации ТЭЦ-12 | 695 | 28000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.07.012 | НАКЛОННО-ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР В650-1. Инв. № ИЭ000319. Техническое перевооружение ЛК-1 Установка ограждения. | 584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.07.013 | НАКЛОННО-ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР В650-21. Инв. № ИЭ000330. Техническое перевооружение ЛК-2. Установка ограждения. |  | 584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.07.014 | Трубопровод теплотрассы луча «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена лестниц, ограждений, площадок обслуживания запорной арматуры |  | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.07.015 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № ИЭТ12_000001. Техническое перевооружение. Установка системы оповещения и управления эвакуацией |  | 1343 | 14231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.07.016 | КОТЕЛ-11 БКЗ. Инв. № ИЭТ12_001500. Техническое перевооружение. Замена левого среднего куба ВЗП, 1 ступень, средний блок |  |  | 7763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.07.017 | ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЕР В-650 инв.№ ИЭ000383. Модернизация ЛК-5. Замена плужковых сбрасывателей |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.07.018 | ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЕР В-650 инв.№ ИЭ000384. Модернизация ЛК-6. Замена плужковых сбрасывателей |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.07.019 | ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВОПОДАЧИ Инв. № ИЭ000102. Техническое перевооружение. Установка площадок для обслуживания датчиков |  |  | 500 | 6102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.07.020 | Эстакада разгрузки неисправных вагонов инв № ИЭ031224. Техническое перевооружение. Замена площадок и защитных ограждений железнодорожной эстакады |  |  |  | 1500 | 33405 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.07.021 | Приобретение портативного всенаправленного детектора БПЛА «Булат» v.4 (2 шт.) | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.07.022 | Ограждение территории бетонное. Инв. № ИЭ000056. Модернизация Технические средства охраны. (2 этап). | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48373 | 48808 | 41301 | 68601 | 185405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002.01.07.000 - строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.07.001 | Строительство нового источника тепловой энергии для подключения перспективных потребителей по ул. Ленина, в районе дома 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6448,3 | 36540,6 |

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций

в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

и (или) модернизацию тепловых сетей,

насосных станций и тепловых пунктов

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов представлены в таблице 9.2.

Таблица 9.2. Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов (тыс. руб.)

| Наименование мероприятия |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 000.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0,0 | 202706,9 | 591139,9 | 1254582,5 | 261869,7 | 718194,7 | 151528,7 | 731815,0 | 151528,7 | 151528,7 | 151528,7 | 152406,2 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 202706,9 | 793846,8 | 2048429,3 | 2310299,0 | 3028493,7 | 3180022,4 | 3911837,4 | 4063366,1 | 4214894,8 | 4366423,5 | 4518829,7 |
| Группа проектов 001.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0,0 | 202706,9 | 587821,9 | 1254582,5 | 261869,7 | 718194,7 | 151528,7 | 731815,0 | 151528,7 | 151528,7 | 151528,7 | 152406,2 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 202706,9 | 790528,8 | 2045111,3 | 2306981,0 | 3025175,7 | 3176704,4 | 3908519,4 | 4060048,1 | 4211576,8 | 4363105,5 | 4515511,7 |
| Группа проектов 002.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0,0 | 0,0 | 3318,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 3318,0 | 3318,0 | 3318,0 | 3318,0 | 3318,0 | 3318,0 | 3318,0 | 3318,0 | 3318,0 | 3318,0 |
| 001.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» производства тепловой энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0,0 | 49428,2 | 314636,7 | 239780,6 | 0,0 | 1781,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 877,6 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 49428,2 | 364064,9 | 603845,6 | 603845,6 | 605626,8 | 605626,8 | 605626,8 | 605626,8 | 605626,8 | 605626,8 | 606504,4 |
| 002.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» производства тепловой энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0,0 | 0,0 | 3318,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 3318,0 | 3318,0 | 3318,0 | 3318,0 | 3318,0 | 3318,0 | 3318,0 | 3318,0 | 3318,0 | 3318,0 |
| 001.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0,0 | 0,0 | 110365,0 | 628130,1 | 0,0 | 15461,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 110365,0 | 738495,1 | 738495,1 | 753956,4 | 753956,4 | 753956,4 | 753956,4 | 753956,4 | 753956,4 | 753956,4 |
| 001.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0,0 | 153278,7 | 162820,2 | 290371,7 | 261869,7 | 257252,2 | 151528,7 | 731815,0 | 151528,7 | 151528,7 | 151528,7 | 151528,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 153278,7 | 316098,9 | 606470,6 | 868340,3 | 1125592,4 | 1277121,1 | 2008936,2 | 2160464,9 | 2311993,6 | 2463522,2 | 2615050,9 |
| 001.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78300,0 | 0,0 | 443700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78300,0 | 78300,0 | 522000,0 | 522000,0 | 522000,0 | 522000,0 | 522000,0 | 522000,0 | 522000,0 |
| 001.02.07.000 «Реконструкция насосных станций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 |
| 001.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» производства тепловой энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.001 | Подключения перспективных потребителей |  | 8709,0 | 49351,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.002 | Подключения перспективных потребителей |  | 12098,9 | 68560,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.003 | Подключение ТЦ «Пирамида», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 189, к системе централизованного теплоснабжения |  |  | 126,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.004 | Подключение ТЦ «Черемховский», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 199, к системе централизованного теплоснабжения |  |  | 60,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.005 | Подключение ТЦ «Черемховский», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 199, к системе централизованного теплоснабжения |  |  | 43,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.006 | Подключение ТЦ «Новая планета», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 205, к системе централизованного теплоснабжения |  |  | 280,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.007 | Подключения перспективных потребителей |  | 28620,3 | 162181,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.008 | Подключение магазина мебели «Фаворит», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 156, к системе централизованного теплоснабжения |  |  | 649,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.009 | Подключение ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж», корпус № 1, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Советская, 2, к системе централизованного теплоснабжения |  |  | 845,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.010 | Подключение МБУК «Централизованная библиотечная система г. Черемхово», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Торговая, 1, к системе централизованного теплоснабжения |  |  | 83,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.011 | Подключение ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж», корпус № 2, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Комсомольская, 12, к системе централизованного теплоснабжения |  |  | 173,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.012 | Подключение Местной религиозной организации православный Приход храма Свято-Никольского г. Черемхово Иркутской области Иркутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Торговая, 3, к системе централизованного теплоснабжения |  |  | 213,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.013 | Подключение перспективных потребителей по ул. Советская, среднеэтажные дома |  |  |  |  |  | 86,0 |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.014 | Подключение перспективных потребителей по ул. Советская, многоэтажные дома |  |  |  |  |  | 1280,5 |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.015 | Подключения перспективных потребителей |  |  | 32068,1 | 181719,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.016 | Подключение помещения, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 78, к системе централизованного теплоснабжения |  |  |  | 106,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.017 | Подключение ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа №1 г. Черемхово», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 117, к системе централизованного теплоснабжения |  |  |  | 102,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.018 | Подключение МОУ «Школа № 23 г. Черемхово», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 87, к системе централизованного теплоснабжения |  |  |  | 107,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.019 | Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 64, к системе централизованного теплоснабжения |  |  |  | 126,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.020 | Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 68, к системе централизованного теплоснабжения |  |  |  | 110,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.021 | Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 70, к системе централизованного теплоснабжения |  |  |  | 98,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.022 | Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 72, к системе централизованного теплоснабжения |  |  |  | 102,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.023 | Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 74, к системе централизованного теплоснабжения |  |  |  | 94,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.024 | Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 76, к системе централизованного теплоснабжения |  |  |  | 102,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.025 | Подключения перспективных потребителей |  |  |  | 1170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.026 | Подключение нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Черемхово, ул. Красношахтерская, 91, к системе централизованного теплоснабжения |  |  |  | 2502,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.027 | Подключение 4 ПСО ФПС ГПСГУ МЧС России по Иркутской области, расположенного по адресу.: Черемхово, пер. Строительный, 1/А, к системе централизованного теплоснабжения |  |  |  | 922,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.028 | Подключение школы искусств на 650 мест, расположенной по адресу: г. Черемхово, ул. 1-ая Лермонтова, 5/А, к системе централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  | 414,8 |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.029 | Подключения перспективных потребителей |  |  |  | 52425,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.030 | Подключение домов, расположенных по адресу: г. Черемхово, ул. Куйбышева |  |  |  | 88,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.031 | Подключение детского сада на 220 мест, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 115, к системе централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,65 |
| 001.02.01.032 | Подключение общеобразовательной школы на 1200 мест, расположенной по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770,9 |
|  | Итого | 0,0 | 49428,2 | 314636,7 | 239780,6 | 0,0 | 1781,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 877,6 |
| 002.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» производства тепловой энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.01.001 | Подключение быстровозводимого спортсооружения, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Толстого, 8/А, к системе централизованного теплоснабжения |  |  | 3318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 0,0 | 0,0 | 3318,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 001.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.02.001 | Строительство новых тепловых сетей для переключения потребителей с котельной «Заводская» на ТЭЦ-12 |  |  | 64931,6 | 367945,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.02.002 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для переключения потребителей с котельной «Заводская» на ТЭЦ-12 |  |  | 5034,3 | 28527,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.02.003 | Строительство новых тепловых сетей для переключения потребителей с котельной «Свердлова» на ТЭЦ-12 |  |  | 34471,5 | 195338,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.02.004 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для переключения потребителей с котельной «Свердлова» на ТЭЦ-12 |  |  | 5927,6 | 33589,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.02.005 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для переключения потребителей с действующих источников тепловой энергии на ТЭЦ-12 |  |  |  | 2728,5 |  | 15461,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 0,0 | 0,0 | 110365,0 | 628130,1 | 0,0 | 15461,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 001.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.001 | Строительство резервного трубопровода от ТЭЦ-12 до ПНС луча «Первомайский» |  |  |  |  |  | 102403,5 |  | 580286,3 |  |  |  |  |
| 001.02.03.002 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-4 до ТК-5 |  |  | 427,8 | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.003 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-5 до ТК-6 |  |  | 905,6 | 60000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.004 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-29 до ТК-30 |  |  | 558,1 | 36981,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.005 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7б до ТК-5-7а-1 |  |  |  | 536,0 | 10600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.006 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-1 до ТК-5-7а-2 |  |  |  | 1296,0 | 59600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.007 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-2 до ТК-5-7а-2а |  |  |  | 570,0 | 30721,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.008 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Установка приборов учета в ТК-17, ТК-41, ТК-46, ТК-55, ТК-43, ТК-58 |  | 1500,0 | 9400,0 | 9460,0 | 4710,0 | 3320,0 |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.009 | Трубопровод ТЭЦ-Храмцовка. Инв. № ИЭ000406. Техническое перевооружение. Установка приборов учета в ТК-101 |  | 250,0 |  |  | 4710,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.010 | Реконструкция распределительных тепловых сетей со сроком службы более 30 лет |  | 151528,7 | 151528,7 | 151528,7 | 151528,7 | 151528,7 | 151528,7 | 151528,7 | 151528,7 | 151528,7 | 151528,7 | 151528,7 |
|  | Итого | 0,0 | 153278,7 | 162820,2 | 290371,7 | 261869,7 | 257252,2 | 151528,7 | 731815,0 | 151528,7 | 151528,7 | 151528,7 | 151528,7 |
| 001.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.04.001 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  | 78300,0 |  | 443700,0 |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.07.000 «Реконструкция насосных станций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.07.001 | Техническое перевооружение ПНС луч «Первомайский» с заменой насоса СЭН № 3. Замена ЭД СЭН № 1. № 2 с установкой частотных преобразователей |  |  |  | 18000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство,

реконструкцию и техническое перевооружение и (или)

модернизацию в связи с изменениями температурного

графика и гидравлического режима работы системы

теплоснабжения

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения отсутствуют.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций

для перевода открытой системы теплоснабжения

(горячего водоснабжения) в закрытую систему

горячего водоснабжения

В настоящий момент решений о финансировании проекта по переводу потребителей, подключенных к открытой системе горячего водоснабжения на закрытую систему, не принято. Не определен также источник инвестиций, что не позволяет данному проекту быть рекомендованным к реализации.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по

отдельным предложениям

Эффективность инвестиционного проекта – категория, отражающая соответствие проекта, порождающего данный инвестиционный проект, целям и интересам его участников. Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в распоряжение общества внутренний валовой продукт, который затем делится между участвующими в проекте субъектами. Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения.

В основу оценки эффективности инвестиционного проека положены следующие основные принципы:

1. Рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения.

2. Моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период.

3. Сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта.

4. Принцип положительности и максимума эффекта.

5. Учет фактора времени.

6. Учет предстоящих затрат и поступлений.

7. Учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

Начало расчетного периода определено как дата начала вложения средств в проектно-изыскательские работы. Время в расчетном периоде измеряется в годах и отсчитывается от фиксированного момента t0 = 0, принимаемого за базовый (конец нулевого шага). Длительность расчетного периода проекта десять лет. Эффективность инвестиционного проекта оценивается в течение всего расчетного периода. Для того чтобы данный проект, с точки зрения инвестора, был признан эффективным, необходимо, чтобы эффект реализации порождающего его проекта был положительным. При сравнении альтернативных инвестиционных проектов предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта. При оценке эффективности проекта учитываются различные аспекты фактора времени, в том числе неравноценность разновременных затрат и результатов. При расчетах показателей эффективности учитываются только предстоящие в ходе осуществления проекта затраты и поступления. Прошлые, уже осуществленные затраты, не обеспечивающие возможности получения альтернативных доходов вне данного проекта в перспективе, в денежных потоках не учитываются и на значение показателей эффективности не влияют. Проект, как и любая финансовая операция, то есть операция, связанная с получением доходов и (или) осуществлением расходов, порождает денежные потоки от операционной деятельности. В таблице 9.3 представлены капитальные затраты на реализацию мероприятий.

Согласно полученным результатам, целесообразно рассмотрение второго варианта развития Схемы теплоснабжения. Рекомендуется в дальнейшем более подробное рассмотрение на стадии разработки проектно-сметной документации.

Таблица 9.3. Капитальные затраты на реализацию мероприятий

| № п/п | Наименование статей инвестиций | Значение, тыс. руб. без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| 1 | Строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии | 435476,9 | 435476,9 |
| 2 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | 254926,9 | 609822,4 |
| 3 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных | 753956,4 | 753956,4 |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 2615051,0 | 2615051,0 |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 522000,0 | 522000,0 |
| 6 | Реконструкция насосных станций | 18000,0 | 18000,0 |
| ИТОГО |  | 599 411,20 | 4 954 306,70 |

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций

в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение

и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый

период и базовый период актуализации

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за 2024 год не осуществлялись.

Раздел 10. Статус единой

теплоснабжающей организации (организаций)

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 «О теплоснабжении».

Пункт 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 (далее – Правила) устанавливает следующие критерии присвоения статуса единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей

организации (организациям)

Согласно пункту 4 Правил в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций), которые определяются границами системы теплоснабжения.

В систему теплоснабжения помимо источника тепловой энергии входят тепловые сети и сооружения на них, тепловые вводы потребителей, объекты теплопотребления. Зоны деятельности (системы теплоснабжения) организаций существуют автономно и не связаны с зонами деятельности (системами теплоснабжения) других теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Объекты систем теплоснабжения, входящие в зону деятельности указанных организаций, находятся у них в собственности либо на ином законном основании.

Присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «город Черемхово» осуществляется в соответствии с разделом II Правил.

В соответствии с постановлением администрации города Черемхово от 31 августа 2020 года № 467 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации» ООО «Байкальская энергетическая компания» присвоен статус единой теплоснабжающей организации в границах зоны деятельности системы теплоснабжения филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12.

В соответствии с постановлением администрации города Черемхово от 20 сентября 2019 года № 761 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации» МУП «Теплосервис города Черемхово» присовен статус единой теплоснабжающей организации в границах зоны деятельности системы теплоснабжения МУП «Теплосервис города Черемхово».

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей

организации (организаций)

В Схеме теплоснабжения состав систем теплоснабжения для присвоения статуса  единых  теплоснабжающих  организаций  определен в соответствии с

нормами Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации».

В соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения выполнен сбор, анализ и обобщение исходных данных, предоставленных по запросам теплоснабжающими организациями муниципального образования «город Черемхово». Теплоснабжающие организации и профильные органы исполнительной власти представили исходные данные по изменениям с момента утверждения действующей Схемы теплоснабжения муниципального образования «город Черемхово» в части:

- подключения новых объектов – потребителей тепловой энергии (законченных строительством жилых, общественно-бытовых и промышленных зданий);

- изменения состава теплоснабжающих организаций;

- образования новых зон деятельности единой теплоснабжающей организаией при вводе в эксплуатацию новых источников тепловой энергии;

- вывода из эксплуатации источников тепловой энергии и изменение границ действующих систем теплоснабжения в связи переключением на источники теплоснабжения нагрузок, выведенных из эксплуатации котельных;

- сведений об утрате статуса единой теплоснабжающей организаии теплоснабжающими организациями по основаниям, приведенным в разделе II Правил.

Реестр эксплуатирующих теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, предлагаемых в состав единой теплоснабжающей организации, представлен в таблице 10.1.

Таблица 10.1. Реестр эксплуатирующих теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, предлагаемых в состав единой теплоснабжающей организации

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 1 – Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |  |  |  |  |  |
| Система теплоснабжения-1 | ТЭЦ-12 | Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» | Источник, тепловые сети | 1 | Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» | Пункт 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| ЕТО № 2 – МУП «Теплосервис города Черемхово» |  |  |  |  |  |  |
| Система теплоснабжения-2 | Котельная «Свердлова» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | Источник, тепловые сети | 2 | МУП «Теплосервис города Черемхово» | Пункт 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| Система теплоснабжения-3 | Котельная «Касьяновка» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | Источник, тепловые сети | 2 | МУП «Теплосервис города Черемхово» | Пункт 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| Система теплоснабжения-4 | Котельная «Заводская» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | Источник, тепловые сети | 2 | МУП «Теплосервис города Черемхово» | Пункт 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| Система теплоснабжения-5 | Котельная «АРЗ» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | Источник, тепловые сети | 2 | МУП «Теплосервис города Черемхово» | Пункт 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии

с которыми теплоснабжающая организация определена

единой теплоснабжающей организацией

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «город Черемхово» организации,  владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой  энергии и (или) тепловыми сетями, подают в администрацию муниципального образования «город Черемхово»

в течение одного месяца со дня опубликования (размещения) в установленном порядке проекта Схемы теплоснабжения, заявку на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о принятии.

Администрация муниципального образования «город Черемхово» в течение трех рабочих дней со дня окончания срока для подачи заявок размещает сведения о принятых заявках на официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, то администрация муниципального образования «город Черемхово» присваивает статус единой теплоснабжающей организации согласно пунктам 7-10 Правил.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана от организации, которая владеет источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет тепловыми сетями с наибольшей емкостью, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации с наибольшим размером собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять %, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если на территории муниципального образования «город Черемхово» существуют несколько систем теплоснабжения администрация муниципального образования «город Черемхово» вправе:

1. Определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «город Черемхово».

2. Определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

10.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках

разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии)

на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации

на территории муниципального образования «город Черемхово» лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в администрацию муниципального образования «город Черемхово» заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий

перечень теплоснабжающих организаций, действующих в

каждой системе теплоснабжения, расположенных в

границах муниципального образования «город Черемхово»

В настоящей Схеме теплоснабжения состав систем теплоснабжения для присвоения статуса единых теплоснабжающих организаций определен в соответствии с нормами Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами.

Реестр систем теплоснабжения в границах муниципального образования «город Черемхово» включает пять изолированных систем теплоснабжения, эксплуатируемых двумя организациями.

Реестр систем теплоснабжения на территории муниципального образования «город Черемхово», представлен в таблице 10.2.

Таблица 10.2. Реестр систем теплоснабжения на территории муниципального образования «город        Черемхово»

| № в электронной модели | Источник тепловой энергии | Адрес объекта | Собственник |  | Эксплуатационная ответственность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник | Сети теплоснабжения | Источник | Сети теплоснабжения |
| 1 | ТЭЦ-12 | г. Черемхово, ул. Маяковского, 162 | Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» | Магистральные и распределительные сети филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» | Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» | Магистральные и распределительные сети филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» |
|  |  |  |  | Распределительные сети комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «город Черемхово» |  | Распределительные сети МУП «Теплосервис города Черемхово» |
| 2 | Котельная «Свердлова» | г. Черемхово, ул. Свердлова, 25 | МУП «Теплосервис города Черемхово» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | МУП «Теплосервис города Черемхово» |
| 3 | Котельная «Касьяновка» | г. Черемхово, ул. Сибирская, 3/А | МУП «Теплосервис города Черемхово» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | МУП «Теплосервис города Черемхово» |
| 4 | Котельная «Заводская» | г. Черемхово, пер. 4-ый Заводской, 1 | МУП «Теплосервис города Черемхово» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | МУП «Теплосервис города Черемхово» |
| 5 | Котельная «АРЗ» | г. Черемхово, ул. 1-ая Рудничная, 29 | МУП «Теплосервис города Черемхово» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | МУП «Теплосервис города Черемхово» |

Раздел 11. Решение о распределении тепловой нагрузки

между источниками тепловой энергии

Распределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии муниципального образования «город Черемхово» не планируется.

Раздел 12. Решения по тепловым сетям, являющихся

бесхозяйными объектами теплоснабжения

12.1. Перечень выявленных тепловых сетей, являющихся

бесхозяйными объектами теплоснабжения (в случае их выявления)

Согласно статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» тепловой сетью является совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи

тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. В соответствии статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федераии бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственниккоторой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник отказался.

Единственный признак, позволяющий отнести ту или иную тепловую сеть, являющуюся бесхозяйным объектом теплоснабжения – это отсутствие эксплуатирующей организации.

На территории муниципального образования «город Черемхово» отсутствуют магистральные и распределительные тепловые сети, являющиеся бесхозяйными объектами теплоснабжения.

При выявлении таких сетей в перспективе решения по ним должны приниматься при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

Раздел 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

муниципального образования «город Черемхово»

13.1. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей за предыдущие годы эксплуатации приведен в таблице 13.1.

Таблица 13.1. Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

| № п/п | Источник тепловой энергии | Теплоснабжающая организация | Средневзвешенный по материальной характеристике срок эксплуатации тепловых сетей, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-12 | Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» | 35 |
| 2 | Котельная «Свердлова» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | 34 |
| 3 | Котельная «Касьяновка» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | 24 |
| 4 | Котельная «Заводская» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | 26 |
| 5 | Котельная «АРЗ» | МУП «Теплосервис города Черемхово» | 34 |

Раздел 14.  Ценовые (тарифные) последствия

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения

потребителей по каждой системе теплоснабжения

Для выполнения анализа влияния реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций.

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей МУП «Теплосервис города Черемхово» предствлена в таблице 14.1. Данная модель сформирована в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации Схемы теплоснабжения: выработка тепловой энергии, расход тепла на собственные нужды котельной, отпуск в сеть, потери, полезный отпуск по группам потребителей (населению, бюджетным потребителям, прочим потребителям), операционные (подконтрольные) расходы, неподконтрольные расходы, расходы на приобретение энергетических ресурсов (холодной воды и теплоносителя), итого расходы, прибыль, необходимая валовая выручка без налога на добавленную стоимость, тариф без налога на добавленную стоимость .

Таблица 14.1. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей МУП «Теплосервис города             Черемхово»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 16530,90 | 15964,40 | 15964,50 | 15964,60 | 15964,70 | 15964,80 | 15964,90 | 15964,10 | 15964,11 | 15964,12 | 15964,13 | 15964,14 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,10 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 16530,90 | 15964,40 | 15964,50 | 15964,60 | 15964,70 | 15964,80 | 15964,90 | 15964,10 | 15964,11 | 15964,12 | 15964,13 | 15964,14 |
| 4 | Потери | Гкал | 2069,10 | 2007,00 | 2007,10 | 2007,20 | 2007,30 | 2007,40 | 2007,50 | 2007,60 | 2007,70 | 2007,80 | 2007,90 | 2007,10 |
| 5 | Полезный отпуск по группам потребителей | Гкал | 14461,80 | 13957,30 | 13957,40 | 13957,50 | 13957,60 | 13957,70 | 13957,80 | 13957,90 | 13957,10 | 13957,11 | 13957,12 | 13957,13 |
| 5.1. | населению | Гкал | 9386,20 | 8881,70 | 8881,80 | 8881,90 | 8881,10 | 8881,11 | 8881,12 | 8881,13 | 8881,14 | 8881,15 | 8881,16 | 8881,17 |
| 5.2. | бюджетным потребителям | Гкал | 4315,00 | 4315,00 | 5315,00 | 6315,00 | 7315,00 | 8315,00 | 9315,00 | 10315,00 | 11315,00 | 12315,00 | 13315,00 | 14315,00 |
| 5.3. | прочим потребителям | Гкал | 760,60 | 760,60 | 760,70 | 760,80 | 760,90 | 760,10 | 760,11 | 760,12 | 760,13 | 760,14 | 760,15 | 760,16 |
| II | Формирование необходимой валовой выручки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 25004,40 | 26091,10 | 27134,70 | 2 220,10 | 29348,90 | 30 522,9 | 31 743,8 | 33 013,6 | 34 334,1 | 35707,50 | 37135,80 | 3 621,20 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 8 691,20 | 9783,20 | 10174,50 | 10581,50 | 11004,80 | 11 445,0 | 11 902,8 | 12 378,9 | 12 874,0 | 13389,00 | 13 924,5 | 14481,50 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 12130,50 | 13343,60 | 13 810,6 | 14294,00 | 14794,30 | 15 312,1 | 15 848,0 | 16 402,7 | 16 976,8 | 17571,00 | 18186,00 | 18822,50 |
| 4 | Итого расходы | тыс. руб. | 45826,10 | 49217,90 | 51 119,9 | 53 095,6 | 55148,00 | 57 279,9 | 59 494,6 | 61 795,1 | 64184,90 | 66667,40 | 69 246,3 | 71925,20 |
| 5 | Итого расходы | тыс. руб. | 43954,70 | 53629,90 | 55 708,4 | 57 684,1 | 59736,50 | 61 868,4 | 64 083,1 | 66 383,6 | 68773,40 | 71255,90 | 73 834,8 | 76513,70 |
| 6 | Прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Необходимая валовая выручка без НДС | тыс. руб. | 43954,70 | 53629,90 | 55 708,4 | 57 936,7 | 60254,20 | 62664,30 | 65170,90 | 67777,80 | 70488,90 | 73 308,4 | 76 240,8 | 79290,40 |
| 8 | Тариф без НДС | Руб./Гкал | 3 039,40 | 3842,40 | 3991,30 | 4150,90 | 4316,90 | 4489,60 | 4669,10 | 4855,90 | 5050,40 | 5 252,4 | 5 462,5 | 5681,00 |

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели

Теплоснабжения потребителей по каждой единой

теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по единой теплоснабжающей организации и по системам теплоснабжения не всегда будут совпадать. Это связано с различиями в подходах к их разработке, учитываемыми факторами и контекстом применения.

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных)

последствий реализации проектов Схемы теплоснабжения

на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

На диаграмме 14.1 представлены прогнозные цены на тепловую энергию, отпускаемую с источников тепловой энергии МУП «Теплосервис города Черемхово» в ценах соответствующих лет на период до 2036 года. Как видно на рисунке 14.1 тариф на тепловую энергию МУП «Теплосервис города Черемхово» не превышает тариф, расчитанный с учетом индекса дифлятора, утвержденного Министерством экономического развития Российской Федерации.

Диаграмма 14.1 Прогноз цен на тепловую энергию, отпускаемую с источников тепловой энергии МУП «Теплосервис города Черемхово» (руб./Гкал).

По результатам анализа тарифно-балансовых расчетных моделей можно сделать вывод, что реализация мероприятий (оптимизация процессов, модернизация оборудования, изменения структуры затрат) позволит сохранить прогнозное увеличение тарифов в рамках допустимых значений.

Результаты расчетов ценовых последствий в рамках Схемы теплоснабжения не являются прямым установлением тарифа, а служат инструментом финансового планирования.

Раздел 15. Обеспечение экологической безопасности

теплоснабжения муниципального образования «город Черемхово»

15.1.	Описание текущего и перспективного объема (массы)

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,

сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в

поверхностные и подземные водные объекты, размещения

отходов производства, образующихся на стационарных объектах

производства тепловой энергии (мощности), в том числе

функционирующих в режиме комбинированной выработки

электрической и тепловой энергии, размещенных на территории

муниципального образования «город Черемхово»

Общие объемы выбросов загрязняющих веществ, учтенные в общем банке данных сводных расчетов города Черемхово, составляют 22 486,16 т/год, в том числе от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду – 4 477,85 т/год, от автотранспортных потоков для обследованного перечня автодорог – 121,85 т/год и от автономных источников теплоснабжения индивидуальных жилых строений – 17 886,46 т/год и представлены в таблице 15.1.

Таблица 15.1. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в общем банке данных сводных расчетов города Черемхово

| № п/п | Вид объекта | Количество объектов | Выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду | 308 | 4 477,85 |
| 2 | Автотранспорт | 119 | 121,85 |
| 3 | Автономные источники тепла | 72 | 17 886,46 |
|  | Всего | 499 | 22 486,16 |

Данные таблицы 15.1 показывают, что доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составила: от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду – 19,91%, от автотранспорта – 0,54 %, от автономных источников тепла – 79,55 %. Данные расчетов проведены в соответствии с правилами проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, включая их актуализацию, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 ноября 2019 года № 813.

Анализ результатов расчета загрязнения атмосферы города Черемхово в девяти расчетных точках по четырнадцати группам суммации, обладающих эффектом комбинированного вредного действия, с использованием информации компьютерной базы данных о параметрах источников выбросов загрязняющих веществ промышленных предприятий города Черемхово показал, что для 13 групп суммации не происходит превышения допустимых нормативов, однако для одной из групп (код вещества 6040), которая обозначает смесь серы диоксид и трехокись серы (аэрозоль серной кислоты), аммиак и окислы азота уровень воздействия превышает нормативное значение (0,8 мг/м3), но составляет менее 1,0 мг/м3, данные представлены в таблице 16.2.

Таблица 15.2. Группа суммации, для которой уровень воздействия в      расчетных точках составляет более 0,8 мг/м3 от нормативного значения, но менее 1,0 мг/м3 на существующее положение

| Код вещества | Наименование веществ | Уровень воздействия в расчетной точке, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| 6040 | Серы диоксид и трехокись серы (аэрозоль серной кислоты), аммиак | 0,82 |

Предприятие, являющееся основным вкладчиком в загрязнение атмосферного воздуха города Черемхово веществами, обладающими эффектом комбинированного действия, уровень допустимого воздействия которых превышает 0,8 мг/м3 от нормативного значения, но менее 1,0 мг/м3 на существующее положение в расчетных точках, представлены в таблице 15.3.

Таблица 15.3. Предприятие, являющееся основным вкладчиком в загрязнение атмосферного воздуха города Черемхово веществами, обладающими эффектом комбинированного действия, уровень допустимого воздействия которых превышает 0,8 мг/м3 от нормативного значения, но менее 1,0 мг/м3

| Вещества |  | Номер контрольной точки | Уровень воздействия в расчетной точке, мг/м3 | Предприятие, дающее наибольший вклад в уровень воздействия на окружающую среду |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код вещества | Наименование |  |  | Название предприятия | % |
| 6040 | Серы диоксид и трехокись серы (аэрозоль серной кислоты), аммиак | 6 | 0,82 | ТЭЦ-12 | 97,8 |
|  |  | 9 | 0,77 |  | 97,8 |

Выбросы от промышленных предприятий города Черемхово на перспективу остаются без изменений на уровне существующего положения.

15.2.	Описание текущих и перспективных значений средних за год

концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое

атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Заключение о проведении сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в городе Черемхово утверждено приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31 мая 2024 года № 346 «Об утверждении заключения о проведении сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в городском округе Черемхово».

Основные источники загрязнения атмосферы в городе Черемхово – это дома малоэтажной индивидуальной застройки, ТЭЦ-12, автотранспорт.

В таблице 15.4 приведены значения фоновых концентраций загрязняющих веществ по трем группам городов с численностью населения в тысячах человек, от 50 до 100, от 10 до 50 и менее 10.

Таблица 15.4. Значения фоновых концентраций вредных (загрязняющих) веществ, мкг/м3, в населенных пунктах с различным числом жителей

| Численность населения, тыс. чел. | Взвешенные вещества (ВВ) | Диоксид серы (SO2) | Оксид азота (NO) | Диоксид азота (NO2) | Оксид углерода (СО2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 50 до 100 (вкл.) | 0,263 | 0,019 | 0,052 | 0,079 | 0,003 |
| от 10 до 50 (вкл.) | 0,260 | 0,018 | 0,048 | 0,076 | 0,002 |
| 10 и менее | 0,199 | 0,018 | 0,038 | 0,055 | 0,002 |

По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, основной вклад в уровень загрязнения атмосферного воздуха города Черемхово вносят такие загрязняющие вещества, как бензапирен, взвешенные вещества, взвешенные частицы, диоксид серы.

Для определения статистических характеристик загрязнения атмосферного воздуха: 98-го процентиля функции распределения измеренных концентраций загрязняющих веществ, долгопериодных и средних за холодный период года фоновых концентраций загрязняющих веществ на каждом посту наблюдения государственного мониторинга атмосферного воздуха в городе Черемхово по всем измеряемым загрязняющим веществам применен алгоритм проведения комплексного расчета характеристик загрязнения по измерениям разного разрешения (срочные, среднесуточные, среднемесячные) и по сезонам года раздельно.

В таблицах 15.5, 15.6 и 15.7 для каждого поста наблюдения за загрязнением приведены значения 98-го процентиля функции распределения концентрации среднегодовых, а также среднесезонных значений концентрации по каждому загрязняющему веществу.

Таблица 15.5. Среднегодовые фоновые концентрации (мг/м3, нг/м3) загрязняющих веществ в городе Черемхово за период с 2020 по 2023 гг.

| № ПНЗ | Загрязняющие вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взвешенные вещества (пыль) | Диоксид серы | Углерода оксид | Азота диоксид | Азота оксид | Сероводород | Фенол | Бенз(а)пирен | Взвешенные частицы РМ10 (за 20 мин) | Взвешенные частицы РМ2,5 (за 20 мин) |
|  | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | нг/м3 | мг/м3 | мг/м3 |
| 6 | 0,165 | 0,073 | 0,670 | 0,038 | 0,024 | - | - | 6,562 | - | - |
| 7 | 0,252 | 0,030 | 0,740 | 0,033 | 0,021 | - | - | 9,317 | - | - |

Примечание:

«-» – отсутствие наблюдений или недостаточное их количество для расчета статистической характеристики.

Таблица 15.6. Среднесезонные за холодный период года фоновые концентрации (мг/м3, нг/м3) загрязняющих           веществ в городе Черемхово за период с 2020 по 2023 гг.

| № ПНЗ | Загрязняющие вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взвешенные вещества (пыль) | Диоксид серы | Углерода оксид | Азота диоксид | Азота оксид | Сероводород | Фенол | Бенз(а)пирен | Взвешенные частицы РМ10 (за 20 мин) | Взвешенные частицы РМ2,5 (за 20 мин) |
|  | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | нг/м3 | мг/м3 | мг/м3 |
| 6 | 0,139 | 0,033 | 0,800 | 0,043 | 0,031 | - | - | 8,985 | - | - |
| 7 | 0,210 | 0,039 | 0,920 | 0,039 | 0,027 | - | - | 12,346 | - | - |

Примечание:

«-» – отсутствие наблюдений или недостаточное их количество для расчета статистической характеристики.

Таблица 15.7. 98-й процентиль функции распределения концентраций (мг/м3, нг/м3) загрязняющих веществ                 в городе Черемхово за период с 2020 по 2023 гг.

|  | Загрязняющие вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ПНЗ | Взвешенные вещества (пыль) | Диоксид серы | Углерода оксид | Азота диоксид | Азота оксид | Сероводород | Фенол | Бенз(а)пирен | Взвешенные частицы РМ10 (за 20 мин) | Взвешенные частицы РМ2,5 (за 20 мин) |
|  | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | мг/м3 | нг/м3 | мг/м3 | мг/м3 |
| 6 | 0,682 | 0,208 | 3,200 | 0,085 | 0,209 | - | - | 30,084 | - | - |
| 7 | 1,195 | 0,160 | 4,100 | 0,086 | 0,222 | - | - | 38,886 | - | - |

Примечание:

«-» – отсутствие наблюдений или недостаточное их количество для расчета статистической характеристики.

Анализ приведенных в таблицах 15.5, 15.6 и 15.7 данных показал, что:

- среднегодовые фоновые концентрации в городе Черемхово составляют для следующих загрязняющих веществ: взвешенные вещества (пыль) от 0,165 мг/м3 до 0,252 мг/м3, диоксид серы от 0,0302 мг/м3 до 0,0739 мг/м3, углерода оксид от 0,67 мг/м3 до 0,74 мг/м3, азота диоксид от 0,033 мг/м3 до 0,038 мг/м3, азота оксид от 0,021 мг/м3 до 0,024 мг/м3, бенз(а)пирен от 6,562 нг/м3 до 9,317 нг/м3;

- среднесезонные за холодный период года фоновые концентрации в городе Черемхово составляют для следующих загрязняющих веществ: взвешенные вещества (пыль) от 0,139 мг/м3 до 0,210 мг/м3, диоксид серы от 0,0333 мг/м3 до 0,0399 мг/м3, углерода оксид от 0,80 мг/м3 до 0,92 мг/м3, азота диоксид от 0,039 мг/м3 до 0,043 мг/м3, азота оксид от 0,027 мг/м3 до 0,031 мг/м3, бенз(а)пирен от 8,985 нг/м3 до 12,346 нг/м3;

- 98-й процентиль функции распределения концентраций в городе Черемхово составляет для следующих загрязняющих веществ: взвешенные вещества (пыль) от 0,682 мг/м3 до 1,195 мг/м3, диоксид серы от 0,160 мг/м3 до 0,208 мг/м3, углерода оксид от 3,2 мг/м3 до 4,1 мг/м3, азота диоксид от 0,085 мг/м3 до 0,086 мг/м3, азота оксид от 0,209 мг/м3 до 0,222 мг/м3, бензапирен от 30,084 нг/м3 до 38,886 нг/м3.

Выбросы от промышленных предприятий в городе Черемхово на перспективу остаются без изменений на уровне существующего положения

15.3. Описание текущих и перспективных значений                                                                                                                     максимальных разовых концентраций вредных                                                                                                                        (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного                                                                                                               воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Результаты расчета максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города Черемхово, формируемых выбросами объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, автономными источниками теплоснабжения и автотранспортом показали, что по ряду загрязняющих веществ не происходит формирования значимых уровней концентраций.

Перечень загрязняющих веществ, по которым выявлено превышение гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, с указанием для каждого вещества установленных критериев качества воздуха, класса опасности, количества источников выбросов загрязняющих веществ, в выбросах которых присутствует это загрязняющее вещество, и количества учтенных выбросов конкретного вещества из этих источников выбросов загрязняющих веществ приведен в таблице 15.8.

Как следует из таблицы 15.8, количество загрязняющих веществ, по которым отмечено превышение предельно допустимой концентрации составляет пять загрязняющих веществ: азота диоксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, от 20 % до 70 % (шамот, цемент, пыль цементного производства-глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем).

Отмечено превышение долгопериодных концентраций по одному загрязняющему веществу – серы диоксиду.

Таблица 15.8. Перечень загрязняющих веществ, по которым выявлено превышение гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха в городе Черемхово

| Загрязняющее вещество |  | Класс опасности | Гигиенический норматив качества атмосферного воздуха, мг/м3 |  |  | Количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование |  | Предельно допустимая конентрация максимально разовая | Предельно допустимая конентрация среднесутоная (предельно допустимая конентраия среднегодовая) | Ориентировочный безопасный уровень воздействия |  | Грамм в секунду | Тонн в год |
| 301 | Азота диоксид | 3 | 0,200 | 0,040 | - | 328 | 61,811 | 491,324 |
| 328 | Углерод | 3 | 0,200 | 0,050 | - | 85 | 7,632 | 88,205 |
| 330 | Сера диоксид | 3 | 0,500 | 0,050 | - | 299 | 772,482 | 4844,730 |
| 337 | Углерода оксид | 4 | 5,000 | 3,000 | - | 332 | 2322,414 | 12658,834 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) | 3 | 0,300 | 0,100 |  | 143,000 | 651,208 | 3994,083 |

15.4. Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения

отходов производства за счет перераспределения тепловой

нагрузки от котельных на источники с комбинированной

выработкой электрической и тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

15.5. Предложения по величине необходимых инвестиций

для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ

в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих)

веществ на водосборные площади, в поверхностные

и подземные водные объекты, минимизации воздействий

на окружающую среду от размещения отходов производства

В рамках утверждаемой Схемы теплоснабжения предложений, необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства не разработано. Ввиду снижения тенденции использования угля на котельных, произойдет снижение валовых выбросов, что благоприятно скажется на экологии муниципального образования «город Черемхово».

Примечание:

- МОУ – муниципальное образовательное учреждение;

- ГОКУ – государственное областное казенное уреждение;

- ГБПОУ ИО – государственное бюджетное профессиональное образовательное уреждение Иркутской области;

- МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры;

- ТЦ – торговый центр;

- ПСО ФПС ГПСГУ МЧС – пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

- ЕТО – единая теплоснабжающая организаия;

- МУП – муниципальное унитарное предприятие;

- ООО – общество с ограниченной ответственностью;

- ТЭЦ-12 – теплоэнергоцентраль-12;

- ГВС – горячее водоснабжение;

- ТФУ – теплофикационная установка;

- КПД – коэффициент полезного действия;

- мм – миллиметр;

- м – метр;

- км – километр;

- км2 – квадратный километр;

- м2 – квадратный метр;

- тыс. м2 – тысяча квадратных метров;

- м3 – кубическимй метр;

- т – тонна;

- га – гектар;

- ТК – тепловая камера;

- НДС – налог на добавленную стоимость;

- БПЛА – беспилотный летательный аппарат;

- ул. – улица;

- пер. – переулок;

- д. – дом;

- г. – город;

- Гкал/ч – гигакалория в час;

- м³/ч – кубический метр в час;

- ПНС – повысительная насосная станция;

- руб./Гкал – рубли за гигакалорию;

- тыс. руб. – тысяч рублей;

- мкг/ м³ – микрограмм на кубическимй метр;

- мг/ м³ – миллиграмм на кубическимй метр;

- нг/ м³ – нанограмм на кубическимй метр;

- ПНЗ – пост наблюдения загрязнея;

- РМ2,5 – это мелкодисперсные взвешенные частицы диаметром 2,5 микрометра и меньше (например, пыль, сажа, дым, капли жидкостей), которые настолько малы, что проникают глубоко в легкие и кровоток, представляя серьезную угрозу для здоровья человека, вызывая респираторные, сердечно-сосудистые заболевания, и являются ключевым показателем загрязнения воздуха;

- РМ2,5 – это сокращение для взвешенных твердых частиц в воздухе диаметром 10 микрометров (мкм) и меньше (например, пыль, сажа), которые могут проникать в легкие человека, влияя на дыхательную и сердечно-сосудистую системы;

- % - процент;

- ТН ВЭД – товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности;

- КПЕС – статистическая   классификация   продукции   по   видам деятельности в Европейском экономическом сообществе;

- ГОСТ – межгосударственный стандарт.

Мэр города Черемхово                                                                           В.А. Семенов