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Проект «Об актуализации Схемы теплоснабжения
муниципального образования «город Черемхово»
 на период до 2036 года, по состоянию на 2027 год

Введение
[bookmark: bookmark5]Схема теплоснабжения муниципального образования «город Черемхово» на период до 2036 года (далее – Схема теплоснабжения) выполнена в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающим статус схемы теплоснабжения, как документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития и повышения энергетической эффективности.
Целями Схемы теплоснабжения являются:
1. Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путем обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения.
2. Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения путем оптимизации процессов производства, транспорта и распределения в системах генерации и транспорта тепловой энергии.
3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду.
4. Повышение доступности централизованного теплоснабжения для потребителей за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепловой энергии.
5. Обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепловой энергии и теплоносителя.
Схема теплоснабжения разрабатывалась на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей с учетом перспективного развития на срок до 2036 года. Содержание Схемы теплоснабжения приведено в приложении к Схеме теплоснабжения. В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные администрацией муниципального образования «город Черемхово» и ресурсоснабжающими организациями. При актуализации Схемы теплоснабжения так же использовались результаты проведенных на объектах теплоснабжения энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Нормативная правовая база
Основаниями для разработки Схемы теплоснабжения являются: 
1. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 5 марта 2019 года № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».
6. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 июля 2013 года № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».
Техническая база
Технической базой для разработки Схемы теплоснабжения являются: 
1. Решение Думы от 29 декабря 2011 года № 17/4-ДГ «Об утверждении генерального плана города Черемхово» (далее – Генеральный план города Черемхово).
2. Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям. 
3. Эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.). 
4. Материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик. 
5. Конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей.
6. Данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, электроэнергии и воды. 
7. Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов, данные потребления на собственные нужды, потерям топливно-энергетических ресурсов.
8. Статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании топливно-энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении.
При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:
- Свод правил (далее – СП) 89.13330 «СНиП II-35-76 Котельные установки», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 года № 944/пр;
[bookmark: _Hlk216945750]- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 года № 280 (далее – «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»);
- СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 мая 2024 года № 327/пр;
- СП 315.1325800.2017 «Тепловые сети бесканальной прокладки. Правила проектирования», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 октября 2017 года № 1456/пр;
- СП 510.1325800.2022 «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 января 2022 года № 42/пр;
- СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 августа 2025 года № 470/пр (далее – «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»).

[bookmark: _Toc174561289][bookmark: _Toc215197402]Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на 
тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных 
границах муниципального образования «город Черемхово»

[bookmark: _Toc174561290][bookmark: _Toc215197403]1.1. Величины существующей отапливаемой площади 
строительных фондов и приросты отапливаемой площади 
строительных фондов по расчетным элементам территориального
 деления с разделением объектов строительства на 
многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, 
общественные здания и производственные здания 
промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 
5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды 
На территории муниципального образования «город Черемхово» задачи производства и транспортировки тепловой энергии с целью теплоснабжения потребителей осуществляются теплоснабжающими организациями, перечень которых приведен в таблице 1.1.
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Таблица 1.1. Перечень источников тепловой энергии, осуществляющих централизованное                      теплоснабжение 
	№ в 
электронной модели
	Источник тепловой энергии
	Адрес объекта
	Собственник
	Эксплуатационная ответственность

	
	
	
	Источник
	Сети теплоснабжения
	Источник
	Сети теплоснабжения

	1
	ТЭЦ-12
	г. Черемхово, ул. Маяковского, 162
	Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания»
	Магистральные и распределительные сети филиала ООО «Байкальская энергетическая компания»
	Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания»
	Магистральные и распределительные сети филиала ООО «Байкальская энергетическая компания»

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc213355037][bookmark: _Toc213355038]Распределительные сети комитета по управлению муниципальным имуществом администрации горо-
да Черемхово
	
	Распределительные сети МУП «Теплосервис города Черемхово»

	2
	Котельная «Свердлова»  
	г. Черемхово, ул. Свердлова, 25
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»

	3
	 Котельная Касья-     новка»
	г. Черемхово, ул. Сибирская, 3/А
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»

	4
	 Котельная «Заводская»
	г. Черемхово, пер. 4-ый Заводской, 1 
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»

	5
	 Котельная «АРЗ»
	г. Черемхово, ул. 1-ая Рудничная, 29
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»



В настоящее время жилищный фонд муниципального образования «город Черемхово» представлен главным образом многоквартирными домами, на которые приходится более половины (54,7 %) общей площади жилых домов. Значительную часть жилищного фонда (45,0 %) составляют индивидуально определенные жилые дома; доля домов блокированной застройки незначительна – 0,3 %. Жилые территории представляют собой в основном индивидуальную застройку. Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности размещена в основном в центральной части города, а также в планировочном районе Храмцовка города Черемхово. Жилищный фонд города представлен как капитальными, так и некапитальными жилыми домами с преобладанием последних – 53,3 % общей площади, в том числе деревянными – 43,8 %. Среди капитальных домов (каменных, кирпичных, панельных, блочных) преобладают панельные – 24,8 % жилищного фонда.
По состоянию на 1 января 2025 года жилищный фонд муниципального образования «город Черемхово» составлял – 1532,16 тыс. м2, в том числе многоквартирные жилые дома – 853,10 тыс. м2, жилой фонд частного сектора – 679,06 тыс. м2.
Обеспеченность населения муниципального образования «город Черемхово» жильем на 1 января 2025 года составляла – 28,97 м2 на одного жителя. Указанные данные принимаются в качестве базовых при прогнозе изменения потребления тепла на цели теплоснабжения.
Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей, предоставленных теплоснабжающими организациями. 
Расчетные значения потребления тепловой энергии определены при средней температуре наружного воздуха в отопительный период - минус 7,6°С, продолжительности – 233 суток и температуре воздуха наиболее холодной пятидневки минус 33°С со средней обеспеченностью – 0,92 (или 92 %) в соответствии с изменениями к «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».
Состояние жилищного фонда города удовлетворительное, тем не менее, существует небольшой процент аварийного фонда. Этот процесс связан с рядом объективных факторов, в том числе и с естественным старением и обветшанием жилищного фонда. Это наиболее характерно для домов, построенных в первый послевоенный период.
Показатель базового уровня потребления тепловой мощности за 2024 год представлен в таблице 1.2.
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Таблица 1.2. Базовый уровень потребления тепловой мощности за 2024 год
	№ в электронной модели
	Источник тепловой энергии
	Адрес объекта
	Реализация тепловой энергии потребителям за 2024 год, Гкал
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	Общая

	1
	ТЭЦ-12
	г. Черемхово, ул. Маяковского, 162
	328947
	96,2
	2,636
	36,134
	134,97

	2
	Котельная «Свердлова»  
	г. Черемхово, ул. Свердлова, 25
	6662
	1,44
	0
	0,154
	1,594

	3
	Котельная «Касьяновка»
	г. Черемхово, ул. Сибирская, 3/А
	792
	0,21
	0
	0,017
	0,227

	4
	Котельная «Заводская»
	г. Черемхово, пер. 4-ый Заводской, 1 
	3526
	1,075
	0
	0,1
	1,175

	5
	Котельная «АРЗ»
	г. Черемхово, ул. 1-ая Рудничная, 29
	2820
	0,798
	0
	0,067
	0,865

	Итого по муниципальному образованию «город Черемхово»
	342747
	99,723
	2,636
	36,134
	138,831



По состоянию на 1 января 2025 года общий прогноз изменения площади строительных фондов на территории муниципального образования «город Черемхово» складывается из приростов за счет нового строительства и изменений в существующем фонде за счет сноса ветхих и аварийных зданий.
Перечень аварийных домов, планируемых под снос согласно муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории города Черемхово, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года», утвержденной постановлением администрации города Черемхово от 11 ноября 2025 года № 555, приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3. Перечень аварийных домов, планируемых под снос
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Год ввода дома в эксплуа-тацию
	Дата признания многоквартирного дома аварийным 
	 Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению после 1 января 2017 года 
	Планируемая дата окончания переселения
	Площадь застройки многоквартирного дома
	Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом

	
	
	
	
	
	
	
	площадь земельного участка
	кадастровый номер земельного участка
	характеристика земельного участка (сформировано под одним домом, не сформирован)

	
	
	год
	дата
	площадь,
м2
	количество человек
	дата
	м2
	м2
	
	

	Всего подлежит переселению по муниципальному образованию «город Черемхово» в 2026 году
	 
	 
	947,50
	53
	 
	1328,10
	
	 
	 

	1
	г. Черемхово, ул. Свердлова, д. 21
	1910
	19.05.2020
	157,5
	10
	31.12.2026
	190,3
	 
	 
	не сформирован

	2
	г. Черемхово, ул. Тюленина, д. 5
	1952
	19.05.2020
	82,1
	4
	31.12.2026
	110,2
	 
	 
	не сформирован

	3
	г. Черемхово, ул. Дударского, 34
	1951
	23.07.2020
	207,6
	9
	31.12.2026
	252,0
	 
	 
	не сформирован

	4
	г. Черемхово, ул. Щорса, 76
	1940
	 01.11.2021
	344,8
	21
	31.12.2026
	521,1
	 
	 
	не сформирован

	5
	г. Черемхово, ул. Тюленина, 7
	1954
	01.11.2021
	77,3
	7
	31.12.2026
	119,2
	 
	 
	не сформирован

	6
	г. Черемхово, ул. Тюленина, 8
	1954
	 01.11.2021
	78,2
	2
	31.12.2026
	135,3
	 
	 
	не сформирован




Перспектива развития муниципального образования «город Черемхово» рассмотрена по сценарию, определенному Генеральным планом города Черемхово, с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации. Предполагается строительство новых зданий как на территории, освобождаемой от сносимого жилищного фонда, так и на свободной территории. 
Объем нового жилищного фонда по городу Черемхово к 2036 году составит 238,0 тыс. м2 общей площади при следующей структуре этажности согласно Генеральному плану города Черемхово: 
- в малоэтажных домах – 125,0 тыс. м² общей площади – 52,5 %; 
- в среднеэтажных домах – 37,4 тыс. м² общей площади – 15,7 %; 
- в многоэтажных домах – 75,6 тыс. м² общей площади – 31,8 %. 
Также предполагается построить или реконструировать в соответствии с нормативами школы, детские сады и объекты социальной инфраструктуры.     Намечается строительство культурно-оздоровительных комплексов, учреждений культуры и искусства.
Прогноз приростов площади строительных фондов представлен в таблице 1.4.
 
Таблица 1.4. Планируемые объекты нового капитального          строительства
	№ п/п
	Период реализации 
	Наименование объекта капитального строительства
	Описание места размещения 
объекта
	Площадь здания отапливаемая, м²
	Зона теплоснабжения источника тепла

	Ввод многоквартирного жилого фонда

	1
	2036
	Малоэтажные дома
	г. Черемхово, ул. Ленина
	125 000
	Индивидуальные источники теплоснабжения

	2
	2030
	Среднеэтажные домах
	г. Черемхово, ул. Советская
	37 400
	ТЭЦ-12

	3
	2030
	Многоэтажные дома
	г. Черемхово, ул. Советская
	75 600
	ТЭЦ-12

	ИТОГО на расчетный срок
	238 000
	

	Физкультурно-спортивные учреждения

	4
	2027
	Быстровозводимое спортсооружение 
	г. Черемхово, ул. Толстого, 8/А 
	816
	Котельная «Свердлова»

	ИТОГО на расчетный срок
	816
	

	Учреждения общего и специального образования

	4
	2036
	Детский сад на 220 мест
	г. Черемхово, ул. Ленина, 115 
	2 578
	ТЭЦ-12

	5
	2036
	Общеобразовательная школа на 1200 мест
	г. Черемхово, ул. Ленина, 115 
	34 055
	ТЭЦ-12

	6
	2030
	Школа искусств на 650 мест
	г. Черемхово, ул. 1-ая Лермонтова, 5/А 
	1 400
	ТЭЦ-12

	ИТОГО на расчетный срок
	38 033
	 

	ВСЕГО на расчетный срок
	276 849
	 



Приросты площадей и объемов строительных фондов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения муниципального образования «город Черемхово» приведены в таблице 1.5.

[bookmark: _Toc114186446]Таблица 1.5. Обобщенные данные прироста площади                    строительных фондов 
	Наименование
	Прирост площади строительных фондов, м2
	Итого

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036
	

	Жилой фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	238 000
	238 000

	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Учреждения общего и специального образования
	0
	0
	0
	0
	0
	38 033
	38 033

	Физкультурно-спортивные учреждения
	0
	0
	816
	0
	0
	0
	816

	Иные учреждения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Промышленные объекты
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по муниципальному образованию «город Черемхово»
	0
	0
	816
	0
	0
	276 033
	276 849



Далее при утверждении схемы теплоснабжения рассматривается влияние на состояние централизованной системы теплоснабжения муниципального образования «город Черемхово» только за счет прироста сноса присоединенной нагрузки потребителей, обеспеченных централизованной услугой теплоснабжения.
[bookmark: _Toc174561291][bookmark: _Toc215197404]Существующие и перспективные потребители с индивидуальным и автономным способом теплоснабжения не рассматриваются в полном объеме требований к схеме теплоснабжения городского округа вследствие неизменности технико-экономических показателей и технологических зон на протяжении всего действия схемы.

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления
 тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением 
по видам теплопотребления в каждом расчетном 
элементе территориального деления
[bookmark: _Toc180393472]	Существующие объемы потребления тепловой энергии с разделением по видам потребления отражены в таблице 1.6, прогноз прироста тепловой энергии за счет перспективной застройки – в таблице 1.7.

Таблица 1.6. Существующие объемы потребления тепловой энергии с разделением по видам                     потребления
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Адрес
	Единая теплоснабжающая организация
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция

	1
	ТЭЦ-12
	г. Черемхово, ул. Маяковского, 162
	Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания»
	134,970
	96,200
	36,134
	2,636

	2
	Котельная «Свердлова»  
	г. Черемхово, ул. Свердлова, 25
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	1,593
	1,440
	0,154
	0,000

	3
	Котельная «Касьяновка»
	г. Черемхово, ул. Сибирская, 3/А
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	0,228
	0,210
	0,017
	0,000

	4
	Котельная «Заводская»
	г. Черемхово, пер. 4-ый Заводской, 1
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	1,174
	1,075
	0,100
	0,000

	5
	Котельная «АРЗ»
	г. Черемхово, ул. 1-ая Рудничная, 29
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	0,866
	0,798
	0,067
	0,000

	Итого по муниципальному образованию «город Черемхово»
	138,831
	99,723
	36,472
	2,636


[bookmark: _Toc184951352]
Таблица 1.7. Прогноз прироста тепловой энергии за счет перспективной застройки
	№ п/п
	Период
реализации
	Наименование объекта капитального строительства
	Описание места размещения объекта
	Площадь здания отапливаемая, м²
	Максимальная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Зона теплоснабжения источника тепла

	
	
	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Суммарная
	

	Ввод многоквартирного жилого фонда

	1
	2036
	малоэтажные дома
	г. Черемхово, ул. Ленина
	125000,0
	 
	 
	 
	 
	Индивидуальные источники теплоснабжения

	2
	2030
	среднеэтажные дома
	г. Черемхово, ул. Советская
	37400,0
	1,441
	0,000
	0,350
	1,791
	ТЭЦ-12

	3
	2030
	многоэтажные дома
	г. Черемхово, ул. Советская
	75600,0
	5,776
	0,000
	1,169
	6,945
	ТЭЦ -12

	4
	2028
	многоэтажные дома
	г. Черемхово, ул. Куйбышева
	5000,0
	0,381
	0,000
	0,078
	0,459
	ТЭЦ -12

	5
	2027
	многоэтажные дома
	г. Черемхово, ул. Первомайская, 64
	417,6
	0,032
	0,000
	0,007
	0,038
	ТЭЦ -12

	6
	2027
	многоэтажные дома
	г. Черемхово, ул. Первомайская, 68
	334,1
	0,025
	0,000
	0,005
	0,031
	ТЭЦ -12

	7
	2027
	многоэтажные дома
	г. Черемхово, ул. Первомайская, 70
	403,4
	0,031
	0,000
	0,006
	0,037
	ТЭЦ -12

	8
	2027
	многоэтажные дома
	г. Черемхово, ул. Первомайская, 72
	343,4
	0,026
	0,000
	0,005
	0,032
	ТЭЦ -12

	9
	2027
	многоэтажные дома
	г. Черемхово, ул. Первомайская, 74
	479,3
	0,037
	0,000
	0,007
	0,044
	ТЭЦ -12

	10
	2027
	многоэтажные дома
	г. Черемхово, ул. Первомайская, 76
	416,8
	0,032
	0,000
	0,007
	0,038
	ТЭЦ -12

	ИТОГО на расчетный срок
	245394,6
	7,781
	0,000
	1,634
	9,415
	

	Учреждения общего и специального образования

	11
	2027
	МОУ «Школа № 23»
	г. Черемхово, ул. Первомайская, 87
	1702,4
	0,380
	0,084
	0,030
	0,494
	ТЭЦ -12

	12
	2027
	ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Черемхово»
	г. Черемхово ул. Первомайская, 117
	1637,5
	0,366
	0,081
	0,028
	0,475
	ТЭЦ -12

	13
	2036
	Детский сад на 220 мест
	г. Черемхово, ул. Ленина, 115 
	2578,0
	0,576
	0,127
	0,045
	0,748
	Перспективный источник тепловой энергии 

	14
	2036
	Общеобразовательная школа на 1200 мест
	г. Черемхово, ул. Ленина, 115 
	34055,0
	1,604
	0,679
	0,593
	2,876
	Перспективный источник тепловой энергии

	15
	2030
	Школа искусств на 650 мест
	г. Черемхово, ул. 1-ая Лермонтова, 5/А 
	1400,0
	0,313
	0,069
	0,024
	0,406
	ТЭЦ -12

	16
	2027
	ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж», корпус № 1
	г. Черемхово, ул. Советская, 2
	1450,0
	0,324
	0,071
	0,025
	0,421
	ТЭЦ -12

	17
	2027
	МБУК «Централизованная библиотечная система г. Черемхово»
	г. Черемхово, ул. Торговая, 1
	507,0
	0,113
	0,025
	0,009
	0,147
	ТЭЦ -12

	18
	2027
	ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж», корпус № 2 
	г. Черемхово, ул. Комсомольская, 12
	1608,6
	0,359
	0,079
	0,028
	0,466
	ТЭЦ -12

	19
	2027
	Местная религиозная организация православный Приход храма Свято-Никольского г. Черемхово Иркутской области Иркутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
	г. Черемхово, ул. Торговая, 3
	498,5
	0,111
	0,025
	0,009
	0,145
	ТЭЦ -12

	ИТОГО на расчетный срок
	45437,0
	4,146
	1,240
	0,791
	6,177
	 

	Физкультурно-спортивные учреждения

	20
	2027
	Быстровозводимое спортсооружение 
	г. Черемхово, ул. Толстого, 8/А 
	816
	0,184
	0,043
	0,022
	0,248
	Котельная «Свердлова 25»

	ИТОГО на расчетный срок
	816
	0,184
	0,043
	0,022
	0,248
	 

	Торгово-развлекотельные объекты

	21
	2027
	ТЦ «Пирамида» 
	г. Черемхово, ул. Первомайская, 189
	605,0
	0,135
	0,030
	0,011
	0,175
	ТЭЦ -12

	22
	2027
	ТЦ «Черемховский» 
	г. Черемхово, ул. Первомайская, 199
	4197,0
	0,937
	0,207
	0,073
	1,217
	ТЭЦ -12

	23
	2027
	ТЦ «Черемховский» 
	г. Черемхово, ул. Первомайская, 199
	697,0
	0,156
	0,034
	0,012
	0,202
	ТЭЦ -12

	24
	2027
	ТЦ «Новая планета»
	г. Черемхово, ул. Первомайская, 205
	644,0
	0,144
	0,032
	0,011
	0,187
	ТЭЦ -12

	25
	2027
	Магазин мебели «Фаворит» 
	г. Черемхово, ул. Первомайская, 156
	941,0
	0,210
	0,046
	0,016
	0,273
	ТЭЦ -12

	ИТОГО на расчетный срок
	7084,0
	1,582
	0,349
	0,123
	2,054
	 

	Прочие объекты

	26
	2028
	ПСО ФПС ГПСГУ МЧС России по Иркутской области, здание
	г. Черемхово, пер. Строительный, 1/А
	1113,1
	0,249
	0,055
	0,019
	0,323
	ТЭЦ -12

	27
	2028
	ПСО ФПС ГПСГУ МЧС России по Иркутской области, склад
	г. Черемхово, пер Строительный, 1/А
	186,1
	0,042
	0,009
	0,003
	0,054
	ТЭЦ -12

	28
	2028
	ПСО ФПС ГПСГУ МЧС России по Иркутской области, гараж
	г. Черемхово, пер. Строительный, 1/А
	260,1
	0,058
	0,013
	0,005
	0,075
	ТЭЦ -12

	29
	2027
	Нежилое здание 
	г. Черемхово ул. Первомайская, д. 78
	416,8
	0,093
	0,021
	0,007
	0,121
	ТЭЦ -12

	30
	2028
	Нежилое здание 38:33:010119:335
	г. Черемхово, ул. Красношахтерская, д. 91
	193,0
	0,043
	0,010
	0,003
	0,056
	ТЭЦ -12

	31
	2028
	Нежилое здание 38:33:010119:344
	г. Черемхово, ул. Красношахтерская, д. 91
	1726,3
	0,385
	0,085
	0,030
	0,501
	ТЭЦ -12

	32
	2028
	Нежилое здание 38:33:010119:200
	г. Черемхово, ул. Красношахтерская, д. 91
	207,0
	0,046
	0,010
	0,004
	0,060
	ТЭЦ -12

	33
	2028
	Нежилое здание 38:33:010119:212
	г. Черемхово, ул. Красношахтерская, д. 91
	1450,0
	0,324
	0,071
	0,025
	0,421
	ТЭЦ -12

	34
	2028
	Нежилое здание 38:33:010119:213
	г. Черемхово, ул. Красношахтерская, д. 91
	92,0
	0,021
	0,005
	0,002
	0,027
	ТЭЦ -12

	35
	2028
	Нежилое здание 38:33:010119:214
	г. Черемхово, ул. Красношахтерская, д. 91
	1982,0
	0,443
	0,098
	0,034
	0,575
	ТЭЦ -12

	ИТОГО на расчетный срок
	7626,4
	1,703
	0,376
	0,133
	2,212
	 

	ВСЕГО на расчетный срок:
	306358,0
	15,396
	2,008
	2,703
	20,106
	 



[bookmark: _Toc174561292][bookmark: _Toc215197405]	1.3. Существующие и перспективные объемы потребления 
тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 
расположенными в производственных зонах

            Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 1.7.
[bookmark: _Toc174561293][bookmark: _Toc215197406]
1.4. Существующие и перспективные величины 
средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом 
расчетном элементе территориального деления, зоне действия 
каждого источника тепловой энергии, каждой системе 
теплоснабжения и по городскому округу
Согласно действующему приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 5 марта 2019 года № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» средневзвешенная плотность тепловой нагрузки должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснабжения по формуле:
 , Гкал/ч/га,
где:
 - суммарная тепловая нагрузка в зоне действия j-того источника тепловой энергии (системы теплоснабжения) в ретроспективный период, Гкал/ч;
 - площадь зоны действия j-того источника тепловой энергии, установленной по конечным точкам тепловых сетей, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника к потребителю, га;
А - год актуализации схемы теплоснабжения.
Площадь зоны действия системы теплоснабжения должна определяться по данным электронной модели системы теплоснабжения, как площадь (га), ограниченная контуром, построенным по конечным точкам подключения объектов теплопотребления к тепловым сетям системы теплоснабжения.
Город Черемхово является муниципальным образованием, не имеющим административно-территориального деления, поэтому расчет величин средневзвешенной плотности тепловой нагрузки произведен по зоне действия каждого источника тепловой энергии. 
Существующие величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения представлены в таблице 1.8.

[bookmark: _Toc180393475]Таблица 1.8. Существующие величины средневзвешенной        плотности тепловой нагрузки
	№ п/п
	Источник
	Отношение нагрузки к площади, (Гкал/ч/км2)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	ТЭЦ-12
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9

	2
	Котельная «Свердлова»  
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	3
	Котельная «Касьяновка»
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9

	4
	Котельная «Заводская»
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8

	5
	Котельная «АРЗ»
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	6
	Перспективная котельная
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2




[bookmark: _Toc174561294][bookmark: _Toc215197407]Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой
 мощности источников тепловой энергии и тепловой
[bookmark: _Toc174561295][bookmark: _Toc215197408] нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих и перспективных зон 
действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
В настоящее время, значительная часть застроенной территории муниципального образования «город Черемхово» охвачена зоной централизованного теплоснабжения. С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла. Снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. Основными потребителями являются: жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия. Общественно-деловая застройка также преимущественно подключена к системам централизованного теплоснабжения.
Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения. В системах централизованного теплоснабжения муниципального образования две теплоснабжающие организации. Перечень котельных и их зона действия представлены в таблице 2.1.
Суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия источников тепловой энергии муниципального образования «город Черемхово», составляет 138,831 Гкал/ч.

Таблица 2.1. Перечень котельных и их зона действия
	Зона деятельности
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Адрес
	Единая теплоснабжающая организация 
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	город 
Черемхово
	ЕТО № 1 – ТЭЦ - 12
	 

	
	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
	 

	
	1
	ТЭЦ-12
	г. Черемхово, ул. Маяковского, 162
	Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания»
	134,970

	
	ЕТО № 2 – МУП «Теплосервис города Черемхово»
	

	
	2
	Котельная «Свердлова»  
	г. Черемхово, ул. Свердлова, 25
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	1,5933

	
	3
	Котельная «Касьяновка»
	г. Черемхово, ул. Сибирская, 3/А
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	0,2275

	
	4
	Котельная «Заводская»
	г. Черемхово, пер. 4-ый Заводской, 1
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	1,1745

	
	5
	Котельная «АРЗ»
	г. Черемхово, ул. 1-ая Рудничная, 29
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	0,8657

	Итого по муниципальному образованию «город Черемхово»
	138,831



При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс ZuluThermo 2021.
Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения в городе Черемхово.
Пакет Zulu Thermo 2021 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.
[bookmark: _Toc174561296][bookmark: _Toc215197409]Зоны действия источников тепловой энергии отображены на электронной модели Схемы теплоснабжения в расчетном комплексе Zulu Thermo 2021. 

2.2. Описание существующих и перспективных зон 
действия индивидуальных источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc174561297][bookmark: _Toc215197410]Зоны действия индивидуального теплоснабжения ограничиваются индивидуальными жилыми домами. Существующие и перспективные зоны индивидуального теплоснабжения составляют небольшую долю и располагаются в районах одноэтажной застройки, обеспечивая тепловой энергией частный жилой сектор. В перспективе планируется, потребителей с индивидуальным потреблением тепла подключать к сетям централизованного теплоснабжения. Обеспечение теплом всей малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) источников тепла или печного отопления. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. 


2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой 
мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 
источников тепловой энергии, в том числе работающих 
на единую тепловую сеть, на каждом этапе
На основании фактических данных по балансу тепловой мощности за базовый 2024 год, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой

энергии на перспективу до 2036 года, сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих источников тепла, с разбивкой по этапам и на расчетный срок Схемы теплоснабжения. Развитие в муниципальном образовании «город Черемхово» рассмотрено по сценарию, определенному в Генеральном плане города Черемхово, с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации. В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся за 2024 году. Установленные тепловые балансы за указанный год являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих периодов. В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».
Цель составления балансов – установить резервы (дефициты) установленной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки для зон действия каждого источника тепловой энергии. Балансы тепловой мощности и перспективной нагрузки были составлены как для источников тепловой энергии, на которых происходит изменение перспективной тепловой нагрузки, так и для прочих источников тепла, на которых тепловая нагрузка неизменна. Балансы тепловой мощности источников тепла и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии представлены в таблице 2.2. В расчетах учтено выполнение запланированных мероприятий, как по источникам, так и по тепловым сетям

Таблица 2.2. Балансы тепловой мощности источников тепла и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии
	№ п/п
	Источник
	Организация, эксплуатирующая источник
	Параметр
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	1
	ТЭЦ-12
	Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания»
	Установленная мощность, Гкал/ч
	217,520
	217,520
	217,520
	217,520
	217,520
	217,520

	
	
	
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	217,520
	217,520
	217,520
	217,520
	217,520
	217,520

	
	
	
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	353,761
	359,077
	357,685
	357,685
	357,685
	357,685

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/ч
	1,088
	1,088
	1,088
	1,088
	1,088
	1,088

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	216,432
	216,432
	216,432
	216,432
	216,432
	216,432

	
	
	
	Потери, Гкал/ч
	2,699
	2,699
	2,699
	2,699
	2,699
	2,699

	
	
	
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	134,970
	134,970
	139,512
	144,769
	144,769
	153,911

	
	
	
	Резерв/дефицит, Гкал/ч
	78,763
	78,763
	74,221
	68,964
	68,964
	59,822

	2
	Котельная «Свердлова»  
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	Установленная мощность, Гкал/ч
	4,000
	4,000
	4,000
	Котельная закрыта, потребители переведены на ТЭЦ-12

	
	
	
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	3,200
	3,200
	3,200
	

	
	
	
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,016
	0,016
	0,016
	

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	3,184
	3,184
	3,184
	

	
	
	
	Потери, Гкал/ч
	0,032
	0,032
	0,032
	

	
	
	
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	1,594
	1,594
	1,842
	

	
	
	
	Резерв/дефицит, Гкал/ч
	1,558
	1,558
	1,310
	

	3
	Котельная «Касьяновка»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	Установленная мощность, Гкал/ч
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	
	
	
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600

	
	
	
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	1,592
	1,592
	1,592
	1,592
	1,592
	1,592

	
	
	
	Потери, Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227

	
	
	
	Резерв/дефицит, Гкал/ч
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360
	1,360

	4
	Котельная «Заводская»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	Установленная мощность, Гкал/ч
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500

	
	
	
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	
	
	
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990

	
	
	
	Потери, Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	1,175
	1,175
	1,175
	1,175
	1,175
	1,175

	
	
	
	Резерв/дефицит, Гкал/ч
	0,792
	0,792
	0,792
	0,792
	0,792
	0,792

	5
	Котельная «АРЗ»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	Установленная мощность, Гкал/ч
	4,000
	4,000
	4,000
	Котельная закрыта, потребители переведены на ТЭЦ-12

	
	
	
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	3,200
	3,200
	3,200
	

	
	
	
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,016
	0,016
	0,016
	

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	3,184
	3,184
	3,184
	

	
	
	
	Потери, Гкал/ч
	0,017
	0,017
	0,017
	

	
	
	
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,865
	0,865
	0,865
	

	
	
	
	Резерв/дефицит, Гкал/ч
	2,302
	2,302
	2,302
	

	6
	Перспективный источник тепловой энергии
	Филиал ООО «Байкаль-ская энергетическая компания»
	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,420

	
	
	
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,420

	
	
	
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,005

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,415

	
	
	
	Потери, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,108

	
	
	
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,624

	
	
	
	Резерв/дефицит, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,682

	Итого по муниципальному образованию «город Черемхово»
	Установленная мощность, Гкал/ч
	230,020
	230,020
	230,020
	222,020
	222,020
	227,440

	
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	227,520
	227,520
	227,520
	221,120
	221,120
	226,540

	
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Собственные нужды, Гкал/ч
	1,138
	1,138
	1,138
	1,106
	1,106
	1,111

	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	226,382
	226,382
	226,382
	220,014
	220,014
	225,429

	
	Потери, Гкал/ч
	2,776
	2,776
	2,776
	2,727
	2,727
	2,835

	
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	138,831
	138,831
	143,621
	146,171
	146,171
	158,937

	
	Резерв/дефицит, Гкал/ч
	84,775
	84,775
	79,985
	71,116
	71,116
	63,656



[bookmark: _Toc174561298][bookmark: _Toc215197411]2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников
тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если
зона действия источника тепловой энергии расположена в границах
двух или более городских округов либо в границах городского округа
с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого городского округа

            Источники тепловой энергии, расположенные в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа и города федерального значения или городских округов и города федерального значения в муниципальном образовании «город Черемхово», отсутствуют.
[bookmark: _Toc174561299][bookmark: _Toc215197412]

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый 
в соответствии с методическими указаниями по разработке 
схем теплоснабжения
Расчет радиуса эффективного теплоснабжения произведен по методике, разработанной специалистами в целях оказания методической помощи теплоснабжающим, теплосетевым организациям, а также местным и региональным органам власти. Радиус эффективного теплоснабжения определяет условия, при которых подключение (присоединение) теплопотребляющих установок к источникам централизованного теплоснабжения нецелесообразно по причинам невозможности возврата затрат на строительство тепловых сетей в процессе их эксплуатации и реализации передаваемой по этим сетям тепловой энергии, теплоносителя.
Данный метод позволяет рассчитать радиус эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии до потребителя и находит применение при расчетах для крупных районов застройки, а также позволяет установить радиус эффективного теплоснабжения для источника тепловой энергии, который может быть отображен как в графическом виде, так и в виде номограмм для определения эффективности подключения.
Во втором варианте радиус эффективного теплоснабжения следует рассматривать как предельно возможную протяженность новой теплотрассы, исходя из условия, что выручка от реализации тепловой энергии не должна быть меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы.
Рассматривая эффективный радиус теплоснабжения как предельно возможную протяженность новой теплотрассы, необходимо учитывать, что радиус рассчитывается отдельно для каждого объекта и не является общей установленной протяженностью от источника теплоснабжения в целом для трассы. Другими словами, в целом, радиус эффективного теплоснабжения определяется для источника, но величина его зависит от удаленности конкретного объекта присоединения от ближайшей тепломагистрали.
В третьем варианте рассматривается возможность подключения от альтернативного источника тепловой энергии. Данный вариант позволяет определить более экономичный вариант подключения объекта для потребителя.
Для полноты обоснования потребителю в технологическом присоединении необходимо учитывать:
1. Гидравлический  расчет  от источника  теплоснабжения до объекта с построением пъезометрических графиков.
2. Превышение расхода сетевой воды от номинальной производитель-ности сетевых насосов должно составлять не более 0,05 %.
3. Превышение установленной мощности теплоисточника не допуска-ется.
Вариант 1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии для районов крупной застройки.
Методика основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителя, затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию до источника и мощности потребления.
1. Для района застройки рассчитывается усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки.
2. Исходя из значений присоединенной нагрузки к источнику тепловой энергии, присоединенной нагрузки рассматриваемой зоны и расстояния от источника до условного центра присоединяемой нагрузки, определяется средний радиус теплоснабжения по системе.
3. Через среднюю себестоимость передачи тепла определяется коэффициент пропорциональности, который характеризует затраты в системе на транспорт тепла на 1 км тепловой сети и на единицу присоединенной мощности.
4. Задается условие, что коэффициент пропорциональности принимается одинаковым для всей системы, так как для каждого потребителя (района) затраты на транспорт тепла пропорциональны присоединенной нагрузке и расстоянию до источника, а индивидуальные особенности участков теплосети могут быть учтены через эквивалентные длины. Производится пересчет затрат на транспорт тепла для района застройки (если радиус эффективного теплоснабжения считается для Схемы теплоснабжения, то затраты на транспорт тепла берутся без учета присоединяемого объекта).
5. Рассчитываются годовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя и себестоимость транспорта 1 Гкал (если радиус эффективного теплоснабжения считается для существующей схемы теплоснабжения, то годовые затраты на транспорт тепла принимаются без учета присоединяемого объекта).
6. Годовые затраты на транспорт тепла определяются через средний тариф на транспорт.
7. Определяется разница между годовыми затратами на транспорт тепла и годовыми затратами на транспорт тепла для района застройки.
Радиус эффективного теплоснабжения будет оптимальным если:
1. Годовые затраты на транспорт тепла для района застройки будут меньше годовых затрат на транспорт тепла, определенных по тарифу.
2. Себестоимость транспорта 1 Гкал меньше средней себестоимости передачи тепла.
3. Себестоимость транспорта 1 Гкал меньше тарифа на транспорт тепловой энергии.
Вариант 2. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от точки подключения объекта.
Главным условием, определяющим целесообразность присоединения объекта к централизованному теплоснабжению, является тот факт, что выручка от реализации тепловой энергии по присоединяемому объекту после подключения его к источнику не должна быть меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы. В соответствии с данным условием порядок расчета радиуса эффективного теплоснабжения, следующий:
1. Для каждого диаметра трубопровода определяется длина теплотрассы при заданном расходе сетевой воды. Принимается расход сетевой воды с шагом, обеспечивающим требуемую точность расчетов и значение гидравлических потерь. В сумме в подающем и обратном трубопроводе потери не должны превышать два метра водяного столба. Данное условие берется из целесообразности обеспечения перепада давлений в каждой точке теплотрассы. Иными словами, если потери будут более указанной величины, необходимо будет держать завышенный перепад давлений по теплотрассе, что приведет к дополнительным потерям и необходимости перестройки гидравлического режима всей системы теплоснабжения.
2. Задаваясь температурным графиком работы теплосети (исходя из фактического для рассматриваемого источника тепловой энергии), определяется пропускная способность в Гкал/ч. В соответствии с этим определяется месячная и годовая величины полезного отпуска тепла. В данном случае под полезным отпуском следует понимать потребление тепла объектом присоединения.
3. Производится расчет тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции при среднегодовых условиях работы тепловой сети и нормируемых эксплуатационных тепловых потерь с потерями сетевой воды.
4. Определяется выручка от реализации тепловой энергии и затраты с тепловыми потерями.
5. Определяются капитальные затраты на строительство тепловой сети с учетом показателя укрупненного норматива цены. Так как показатель укрупненного норматива цены представляет собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых сетей, производится пересчет капитальных затрат на длину одного участка тепловой сети. Учитывая срок амортизации на десять лет (равномерно), получаются годовые затраты на строительство.
6. Из общей протяженности внутриквартальных тепловых сетей в процентном соотношении вычисляется доля каждого диаметра тепловых сетей. Общие эксплуатационные затраты определяются из фактических затрат на эксплуатацию внутриквартальных тепловых сетей за прошедший период. Рассчитываются эксплуатационные затраты для необходимого диаметра. В дальнейшем определяются эксплуатационные затраты для одного участка трубопровода (для длин, определенных через расход теплоносителя при заданных гидравлических потерях) для данного диаметра.
7. Определяются совокупные затраты на строительство и эксплуатацию теплотрассы, как сумма затрат с тепловыми потерями, приведенных затрат на строительство на 10 лет (Постановление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года за № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы») и эксплуатационных затрат.
8. Определяется отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к выручке от реализации тепловой энергии.
Вывод о попадании объекта присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается на основании соблюдения условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100 %. В случае превышения объект не входит в радиус эффективного теплоснабжения и присоединению к системе централизованного теплоснабжения не подлежит.
Вариант 3. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения при установке котельного агрегата в доме.
Данный вариант рассматривается исходя из условия подключения объекта с расчетной тепловой нагрузкой отопления, не превышающей 0,1 Гкал/ч.
Главным условием, определяющим целесообразность присоединения объекта к централизованному теплоснабжению, является тот факт, что совокупные затраты на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы должны быть меньше суммы стоимости котельного агрегата с учетом установки. А также в случае невыполнения данного условия для более обоснованного отказа потребителю необходимо произвести расчет срока окупаемости котельного агрегата. В соответствии с данными условиями порядок расчета радиуса эффективного теплоснабжения, следующий:
1. Определяется расчетная часовая тепловая нагрузка отопления отдельного здания. При отсутствии проектной информации расчетную часовую тепловую нагрузку отопления отдельного здания можно определить по укрупненным показателям.
2. Исходя из данных расчетной тепловой нагрузки отопления, определяется тип котла и его характеристики по проектной документации. Определяется удельный расход условного топлива и расход условного топлива в базовом году. Переводится величина расхода условного топлива в натуральное выражение.
3. Производится расчет годовых затрат на топливо котельного агрегата и затрат при годовом потреблении от теплоэнергоцентрали.
4. Определяется экономия между годовыми затратами при потреблении от теплоэнергоцентрали и годовыми затратами на топливо котельного агрегата. Срок окупаемости рассчитывается как отношение стоимости котельного агрегата с учетом установки к экономии между годовыми затратами при потреблении от теплоэнергоцентрали и годовыми затратами на топливо котельного агрегата. Совокупные затраты на строительство и эксплуатацию трассы определяются аналогично первому варианту для определенного диаметра.
Радиус эффективного теплоснабжения будет обуславливаться условием, что стоимость котельного агрегата с учетом установки будет равна совокупным затратам на строительство и эксплуатацию трассы. То есть максимально допустимая длина трассы для определенного диаметра будет достигаться при выполнении равенства затрат на котельный агрегат и затрат на строительство трассы. Если фактическая длина трассы больше предельно допустимой, то соответственно затраты на строительство трассы будут превышать затраты на котельный агрегат и строительство трассы до потребителя будет более неэкономичным вариантом. Так же при невысоких сроках окупаемости котельного агрегата подключение объекта к децентрализованному теплоснабжению будет более обоснованным вариантом. Обобщенные знаения радиусов эффективного теплоснабжения представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Значения радиусов эффективного теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Значение радиуса эффективного теплоснабжения, км

	1
	ТЭЦ-12
	7,48

	2
	Котельная «Свердлова»  
	0,443

	3
	Котельная «Касьяновка»
	0,210

	4
	Котельная «Заводская»
	0,785

	5
	Котельная «АРЗ»
	0,767

	6
	Перспективная котельная
	0,652
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водоподготовительных установок и максимального потребления
 теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети», в закрытых системах теплоснабжения 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.
Согласно «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети», среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

Производительность водоподогревательной установки котельных должна быть не меньше расчетного расхода воды на подпитку теплосети. Баланс производительности водоподготовительных установок приведен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. Баланс производительности водоподготовительных установок
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	ТЭЦ-12
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей
	м3
	1 634,5
	1 634,5
	1 930,5
	2 226,5
	2 226,5
	2 284,5
	2 284,5
	2 284,5
	2 284,5
	2 284,5
	2 284,5
	2 287,5

	
	
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой
	м3
	35 795,6
	35 795,6
	42 278,0
	48 760,4
	48 760,4
	50 030,6
	50 030,6
	50 030,6
	50 030,6
	50 030,6
	50 030,6
	50 096,3

	
	
	Технологические потери теплоносителя
	м3
	3 252,7
	3 252,7
	3 841,7
	4 430,7
	4 430,7
	4 546,2
	4 546,2
	4 546,2
	4 546,2
	4 546,2
	4 546,2
	4 552,1

	
	
	Расход теплоносителя на ГВС
	м3
	101 809,7
	101 809,7
	101 809,7
	101 809,7
	101 809,7
	101 809,7
	101 809,7
	101 809,7
	101 809,7
	101 809,7
	101 809,7
	101 809,7

	
	
	Итого
	м3
	140 857,9
	140 857,9
	147 929,4
	155 000,8
	155 000,8
	156 386,4
	156 386,4
	156 386,4
	156 386,4
	156 386,4
	156 386,4
	156 458,1

	2
	Котельная «Сверлова»  
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей
	м3
	967,6
	967,6
	967,6
	967,6
	967,6
	967,6
	967,6
	967,6
	967,6
	967,6
	967,6
	967,6

	
	
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой
	м3
	21 190,4
	21 190,4
	21 190,4
	21 190,4
	21 190,4
	21 190,4
	21 190,4
	21 190,4
	21 190,4
	21 190,4
	21 190,4
	21 190,4

	
	
	Технологические потери теплоносителя
	м3
	1 925,5
	1 925,5
	1 925,5
	1 925,5
	1 925,5
	1 925,5
	1 925,5
	1 925,5
	1 925,5
	1 925,5
	1 925,5
	1 925,5

	
	
	Расход теплоносителя на ГВС
	м3
	3 035,7
	3 035,7
	3 035,7
	3 035,7
	3 035,7
	3 035,7
	3 035,7
	3 035,7
	3 035,7
	3 035,7
	3 035,7
	3 035,7

	
	
	Итого
	м3
	26 151,7
	26 151,7
	26 151,7
	26 151,7
	26 151,7
	26 151,7
	26 151,7
	26 151,7
	26 151,7
	26 151,7
	26 151,7
	26 151,7

	3
	Котельная «Касьяновка»
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей
	м3
	43,7
	43,7
	43,7
	43,7
	43,7
	43,7
	43,7
	43,7
	43,7
	43,7
	43,7
	43,7

	
	
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой
	м3
	957,0
	957,0
	957,0
	957,0
	957,0
	957,0
	957,0
	957,0
	957,0
	957,0
	957,0
	957,0

	
	
	Технологические потери теплоносителя
	м3
	87,0
	87,0
	87,0
	87,0
	87,0
	87,0
	87,0
	87,0
	87,0
	87,0
	87,0
	87,0

	
	
	Расход теплоносителя на ГВС
	м3
	137,1
	137,1
	137,1
	137,1
	137,1
	137,1
	137,1
	137,1
	137,1
	137,1
	137,1
	137,1

	
	
	Итого
	м3
	1 181,1
	1 181,1
	1 181,1
	1 181,1
	1 181,1
	1 181,1
	1 181,1
	1 181,1
	1 181,1
	1 181,1
	1 181,1
	1 181,1

	4
	Котельная «Заводская»
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей
	м3
	308,6
	308,6
	308,6
	308,6
	308,6
	308,6
	308,6
	308,6
	308,6
	308,6
	308,6
	308,6

	
	
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой
	м3
	6 758,3
	6 758,3
	6 758,3
	6 758,3
	6 758,3
	6 758,3
	6 758,3
	6 758,3
	6 758,3
	6 758,3
	6 758,3
	6 758,3

	
	
	Технологические потери теплоносителя
	м3
	614,1
	614,1
	614,1
	614,1
	614,1
	614,1
	614,1
	614,1
	614,1
	614,1
	614,1
	614,1

	
	
	Расход теплоносителя на ГВС
	м3
	968,2
	968,2
	968,2
	968,2
	968,2
	968,2
	968,2
	968,2
	968,2
	968,2
	968,2
	968,2

	
	
	Итого
	м3
	8 340,7
	8 340,7
	8 340,7
	8 340,7
	8 340,7
	8 340,7
	8 340,7
	8 340,7
	8 340,7
	8 340,7
	8 340,7
	8 340,7

	5
	Котельная «АРЗ»
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей
	м3
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0
	284,0

	
	
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой
	м3
	6 219,6
	6 219,6
	6 219,6
	6 219,6
	6 219,6
	6 219,6
	6 219,6
	6 219,6
	6 219,6
	6 219,6
	6 219,6
	6 219,6

	
	
	Технологические потери теплоносителя
	м3
	565,2
	565,2
	565,2
	565,2
	565,2
	565,2
	565,2
	565,2
	565,2
	565,2
	565,2
	565,2

	
	
	Расход теплоносителя на ГВС
	м3
	981,0
	981,0
	981,0
	981,0
	981,0
	981,0
	981,0
	981,0
	981,0
	981,0
	981,0
	981,0

	
	
	Итого
	м3
	7 765,8
	7 765,8
	7 765,8
	7 765,8
	7 765,8
	7 765,8
	7 765,8
	7 765,8
	7 765,8
	7 765,8
	7 765,8
	7 765,8

	6
	Перспективная котельная
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей
	м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0
	108,0

	
	
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой
	м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 365,2
	2 365,2
	2 365,2
	2 365,2
	2 365,2
	2 365,2

	
	
	Технологические потери теплоносителя
	м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	214,9
	214,9
	214,9
	214,9
	214,9
	214,9

	
	
	Расход теплоносителя на ГВС
	м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 260,0
	4 260,0
	4 260,0
	4 260,0
	4 260,0
	4 260,0

	
	
	Итого
	м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 840,1
	6 840,1
	6 840,1
	6 840,1
	6 840,1
	6 840,1




[bookmark: _Toc158808687][bookmark: _Toc215197423]	3.2. Существующие и перспективные балансы 
производительности водоподготовительных установок
 источников тепловой энергии для компенсации потерь 
теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
                 При значительных повреждениях (разрыв магистралей), в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, подпитка осуществляется из городского водопровода «сырой» водой для поддержания циркуляции в системе. Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды. Пунктом 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» предусмотрено, для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловой сети. Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды приведены в таблице 3.2.
Таблица 3.2. Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды 
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Показатель
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	ТЭЦ-12
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	4,1
	4,1
	4,8
	5,6
	5,6
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7

	
	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/ч
	32,7
	32,7
	38,6
	44,5
	44,5
	45,7
	45,7
	45,7
	45,7
	45,7
	45,7
	45,8

	2
	Котельная «Свердлова»  
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	
	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/ч
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4
	19,4

	3
	Котельная «Касьяновка»
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/ч
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	4
	Котельная «Заводская»
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	
	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/ч
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2

	5
	Котельная «АРЗ»
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	
	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/ч
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7

	6
	Перспективная котельная
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	
	
	Аварийная подпитка тепловой сети
	м3/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2



[bookmark: _Toc174561311][bookmark: _Toc215197424]Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития
 систем теплоснабжения муниципального образования
 «город Черемхово»
[bookmark: _Toc174561312][bookmark: _Toc215197425]4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения 
муниципального образования «город Черемхово»
При разработке сценариев перспективного развития теплоснабжения муниципального образования «город Черемхово» были рассмотрены следующие документы: 

[bookmark: _Toc184951644]- материалы по обоснованию Генерального плана города Черемхово; 
- Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Черемхово» на 2019-2036 годы», утвержденная постановлением администрации города Черемхово от 20 августа 2019 года № 663.
На основании представленных данных рассмотрены два наиболее вероятных сценария развития системы теплоснабжения муниципального образования «город Черемхово»: 
Вариант 1: подключение перспективной застройки. Техническое перевооружение ТФУ ТЭЦ-12, повышение коэффициента полезного действия золоулавливающих установок ТЭЦ-12, а также реконструкция магистральных тепловых сетей.
Вариант 2: подключение перспективной застройки. Техническое перевооружение ТФУ ТЭЦ-12, повышение коэффциента полезного действия золоулавливающих установок ТЭЦ-12, а также реконструкция магистральных тепловых сетей. Подключение существующих объектов капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения с целью снижения воздействия на окружающую среду.
Описание вариантов перспективного развития системы теплоснабжения представлено в таблицах 4.1 и 4.2.

Таблица 4.1. Перечень мероприятий по источникам тепловой энергии (1 вариант развития системы теплоснабжения) 
	Шифр
	Наименование мероприятия
	Обоснование необходимости (цель 
реализации)
	Основные технические 
характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Итого расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	
	

	000.01.07.000 - строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии

	001.01.07.001
	Техническое перевооружение ТФУ ТЭЦ-12 замена двух сетевых насосов СЭ-1250-140 (подача- 1250 м3/ч) на два сетевых насоса СЭ-2500-160 (подача- 2500 м3/ч).
	Техническое перевооружение ТФУ ТЭЦ-12, для достижения и поддержания стабильного гидравлического режима на ТЭЦ-12 при подключении новых потребителей 
	 
	 
	 
	2028
	2028
	49 000,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.002
	Перевод дымовых газов от котла ТП-30 ст.7 от ДТ ст. № 1 в ДТст. № 2
	Повышение КПД золоулавливающих установок ТЭЦ-12, для обеспечивания не превышения допустимых вкладов в концентрацию, и снижение в 2 раза совокупной массы выбросов приоритетных загрязняющих веществ в целом по отношению к его фактическим выбросам приоритетных загрязняющих веществ 
	 
	 
	 
	2029
	2029
	28 000,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	
	Уменьшение площади поперечного сечения газохода ДТ № 2 по всей длине и высоте газохода и возведения разделительной стенки
	
	 
	 
	 
	2029
	2029
	14 000,00
	

	
	Установка эмульгаторов в котельной 2 очереди 
	
	 
	 
	 
	2029
	2029
	90 000,00
	

	
	Установка эмульгатора к.а. №7
	
	 
	 
	 
	2029
	2029
	20 000,00
	

	001.01.07.003
	ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № Т12_000001. Техническое перевооружение. Устройство анкерной линии для обслуживания подкрановых путей в турбинном отделении.
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2024
	2025
	1 929,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.004
	Турбоагрегат Р -6-3,4 /0,5-1 ст. № 2. Инв. № ИЭТ12_000306. Модернизация АРМ АСУТП ТА-2
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2026
	2026
	887,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.005
	КОТЕЛ -11 БКЗ. Инв. № ИЭТ12_001500.  Модернизация АРМ АСУТП КА-11
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2027
	2027
	590,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.006
	КОТЛОАГРЕГАТ-10. Инв. № ИЭ000389.  Модернизация АРМ АСУТП КА-10
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2027
	2027
	590,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.007
	КОТЕЛ-11 БКЗ. Инв. № ИЭТ12_001500. Техническое перевооружение Замена змеевиков ВЭК 2 ступени.
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2027
	2027
	6 042,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.008
	КОТЛОАГРЕГАТ-9БКЗ-75. Инв. № ИЭ000376. Техническое перевооружение. Замена змеевиков пароперегревателя 1 ступени.
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2028
	2028
	10 799,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.009
	КОТЛОАГРЕГАТ-10. Инв. № ИЭ000389. Техническое перевооружение. Замена змеевиков пароперегревателя 1-ой и 2-ой ступени.
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2026
	2027
	18 021,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.010
	Наружный водопровод. Инв. № ИЭ000311. Модернизация. Замена приборов учета правого водовода.
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2021
	2026
	5 758,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.011
	ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № Т12_000001. Модернизация. Система пожарной сигнализации ТЭЦ-12
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2025
	2026
	28 695,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.012
	НАКЛОННО-ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР В650-1. Инв. № ИЭ000319. Техническое перевооружение ЛК-1. Установка ограждения.
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2025
	2025
	584,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.013
	НАКЛОННО-ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР В650-21. Инв. № ИЭ000330. Техническое перевооружение ЛК-2. Установка ограждения.
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2026
	2026
	584,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.014
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена лестниц, ограждений, площадок обслуживания запорной арматуры
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2024
	2028
	3 600,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.015
	ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № ИЭТ12_000001. Техническое перевооружение. Установка системы оповещения и управления эвакуацией
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2026
	2027
	15 574,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.016
	КОТЕЛ -11 БКЗ. Инв. № ИЭТ12_001500. Техническое перевооружение. Замена левого среднего куба ВЗП, 1 ступень, средний блок
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2027
	2027
	7 763,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.017
	ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЕР В-650 инв. № ИЭ000383.                                                                 Модернизация ЛК-5. Замена плужковых сбрасывателей
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2027
	2027
	1 700,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.018
	ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЕР В-650 инв.№ ИЭ000384.                                                                 Модернизация ЛК-6. Замена плужковых сбрасывателей
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2027
	2027
	1 700,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.019
	ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВОПОДАЧИ Инв. № ИЭ000102. Техническое перевооружение. Установка площадок для обслуживания датчиков
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2027
	2028
	6 602,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.020
	Эстакада разгрузки неисправных вагонов инв. № ИЭ031224.                                               Техническое перевооружение. Замена площадок и защитных ограждений железнодорожной эстакады
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2028
	2029
	34 905,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.021
	Приобретение портативного всенаправленного детектора БПЛА «Булат» v.4 (2 шт.) 
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2025
	2025
	165,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.022
	Ограждение территории бетонное. Инв. № ИЭ000056. Модернизация Технические средства охраны (2 этап).
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2024
	2025
	45 000,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	002.01.07.001
	Строительство нового источника тепловой энергии для подключения перспективных потребителей по ул. Ленина, в районе дома 115
	Подключение перспективных потребителей
	мощность
	МВт
	2,900
	2035
	2036
	42 989,00
	Средства за счет тарифа на подключение

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	435 477,00
	 

	000.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»

	001.02.01.001
	Строительство тепловой сети по ул. Плеханова
	Подключения перспективных потребителей
	Протяженность
	км
	0,316
	2026
	2027
	58 060,30
	Внебюджетные средства

	001.02.01.002
	Строительство тепловой сети по ул. Советская
	Подключения перспективных потребителей
	Протяженность
	км
	1,125
	2026
	2027
	190 801,70
	Внебюджетные средства

	001.02.01.003
	Строительство тепловых сетей
	Подключение перспективных потребителей по ул. Советская (среднеэтажные дома) 
	Протяженность
	км
	0,020
	2030
	2030
	86,00
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.004
	Строительство тепловых сетей
	Подключение перспективных потребителей по ул. Советская (многоэтажные дома)
	Протяженность
	км
	0,197
	2030
	2030
	1 280,50
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.005
	Строительство тепловых сетей
	Подключение школы искусств на 650 мест, расположенной по адресу: г. Черемхово, ул. 1-ая Лермонтова, 5/А, к системе централизованного теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,105
	2030
	2030
	414,80
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.006
	Строительство тепловой сети  
	Подключение быстровозводимого спортсооружения, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Толстого, 8/А, к системе централизованного теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,840
	2027
	2027
	3 318,00
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.007
	Строительство тепловых сетей
	Подключение домов, расположенных по адресу: г. Черемхово, ул. Куйбышева
	Протяженность
	км
	0,026
	2028
	2028
	88,10
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.008
	Строительство тепловых сетей
	Подключение детского сада на 220 мест, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 115, к системе централизованного теплоснабжения 
	Протяженность
	км
	0,027
	2036
	2036
	106,70
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.009
	Строительство тепловых сетей
	Подключение общеобразовательной школы на 1200 мест, расположенной по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 115 
	Протяженность
	км
	0,067
	2036
	2036
	510,90
	Средства за счет тарифа на подключение

	
	
	
	
	
	0,040
	2036
	2036
	260,00
	

	Итого
	 
	 
	2,763
	 
	 
	254 926,90
	 

	000.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных»

	002.02.02.001
	Строительство новых тепловых сетей для переключения потребителей с котельной «Заводская» на ТЭЦ-12
	Повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения и подключения новых потребителей
	Протяженность
	км
	0,526
	2027
	2028
	415 973,50
	Внебюджетные средства

	
	
	
	
	
	0,138
	
	
	16 903,60
	

	002.02.02.002
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для переключения потребителей с котельной «Заводская» на ТЭЦ-12
	Повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения и подключения новых потребителей
	Протяженность
	км
	0,274
	2027
	2028
	33 562,30
	Внебюджетные средства

	002.02.02.003
	Строительство новых тепловых сетей для переключения потребителей с котельной «Свердлова» на ТЭЦ-12
	Повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения и подключения новых потребителей
	Протяженность
	км
	1,355
	2027
	2028
	229 810,10
	Внебюджетные средства

	002.02.02.004
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для переключения потребителей с котельной «Свердлова» на ТЭЦ-12
	Повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения и подключения новых потребителей
	Протяженность
	км
	0,233
	2027
	2028
	39 517,20
	Внебюджетные средства

	002.02.02.005
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для переключения потребителей с действующих источников тепловой энергии на ТЭЦ-12
	Повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения и подключения новых потребителей
	Протяженность
	км
	0,099
	2028
	2030
	18 189,80
	Внебюджетные средства

	Итого
	 
	 
	2,625
	 
	 
	753 956,40
	 

	000.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	001.02.03.001
	Строительство резервного трубопровода от ТЭЦ-12 до ПНС луча «Первомайский» 
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	4,000
	2030
	2032
	682 689,80
	Внебюджетные средства

	001.02.03.002
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-4 до ТК-5
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,124
	2027
	2029
	9 548,96
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.003
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-5 до ТК-6
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,276
	2027
	2029
	21 120,03
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.004
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-29 до ТК-30
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,170
	2027
	2029
	12 458,28
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.005
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-б до ТК-5-7а-1а
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,110
	2028
	2029
	12 206,76
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.006
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределитнльных тепловых сетей от ТК-5-7а-1 до ТК-5-7а-2
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,584
	2028
	2029
	29 524,57
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.007
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-2 до ТК-5-7а-2а
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,300
	2028
	2029
	12 984,07
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.008

	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределитнльных тепловых сетей от ТК-5-7б до ТК-5-7а-1
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,2744
	2029
	2030
	35 796,99
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.09
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-2а до ТК-5-7а-3
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,43
	2027
	2028
	46 584,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.010
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-3 до ТК-5-7а-4
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,306
	2027
	2028
	33 154,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.011
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределитнльных тепловых сетей от ТК-5-7а-4 до ТК-5-7а-5
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,332
	2027
	2028
	35 969,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.012
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-28 до ТК-29
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,2614
	2028
	2028
	43 154,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.013
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-6 до ТК-7
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,286
	2028
	2030
	47 228,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.014
	Трубопровод теплотрассы луч «Храмцовский». Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-91 до ТК-91а
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,166
	2029
	2030
	12 759,98
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.015
	Трубопровод теплотрассы луч «Храмцовский». Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-91а до ТК-91б
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,1668
	2029
	2030
	4 586,28
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.016
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от СК-2 до СК-3
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,0778
	2029
	2030
	13 633,45
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.017
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-7 до ТК-8
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,1712
	2029
	2030
	30 786,81
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.018
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-8 до ТК-9
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,1604
	2029
	2030
	29 026,48
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.019
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Установка приборов учета в ТК-17, ТК-41, ТК-46, ТК-55, ТК-43, ТК-58
	Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2026
	2030
	28 390,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.020
	Трубопровод теплотрассы луч «Храмцовский» Инв. № ИЭ000406. Техническое перевооружение. Установка приборов учета в ТК-101
	Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2026
	2029
	4 960,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	Итого
	 
	 
	16,170
	 
	 
	2 615 051,00
	 

	000.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»

	001.02.04.001
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в том числе:
	Повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2028
	2030
	522 000,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	
	Замена участка надземного трубопровода на участке от ТК-30 до здания ПНС луча «Первомайский» с Д=529 мм на диаметр Д=630 мм
	
	Протяженность
	км
	0,177
	
	
	
	

	
	Увеличение диаметра напорного и всасывающего коллектора с Д=529 мм на диаметр Д=630 мм в помещении ПНС луча «Первомайский»
	
	Протяженность
	км
	0,024
	
	
	
	

	
	Реконструкция участка теплотрассы от ПНС луча «Первомай-ский» до ТК-46 по ул. Некрасова с увеличением диаметров труб с Д=529,426,325 мм на диаметры Д=630,529,426 мм (замена лоткового канала, восстанов-ление асфальтового покрытия)
	
	Протяженность
	км
	0,961
	
	
	
	

	Итого
	
	
	1,162
	
	
	522 000,00
	

	000.02.07.000 «Реконструкция насосных станций»

	001.02.07.001
	Техническое перевооружение ПНС луча «Первомайский» с заменой насоса СЭН № 3. Замена ЭД СЭН № 1. № 2 с установкой частотных преобразователей
	Повышение надежного и качественного обеспечения теплоснабжением центральной части города Черемхово
	 
	 
	 
	2028
	2028
	18 000,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	18 000,00
	 

	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	4 599 411,30
	 



Таблица 4.2. Перечень мероприятий по источникам тепловой энергии (2 вариант развития системы теплоснабжения)
	Шифр
	Наименование мероприятия
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Основные технические 
характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Итого расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	
	

	000.01.07.000 - строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии

	001.01.07.001
	Техническое перевооружение ТФУ ТЭЦ-12 замена двух сетевых насосов СЭ-1250-140 (подача- 1250 мЗ/ч) на два сетевых насоса СЭ-2500-160 (подача- 2500 мЗ/ч).
	Техническое перевооружение ТФУ ТЭЦ-12 для достижения и поддержания стабильного гидравлического режима на ТЭЦ-12 при подключении новых потребителей 
	 
	 
	 
	2028
	2028
	49 000,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.002
	Перевод дымовых газов от котла ТП-30 ст.7 от ДТст. № 1 в ДТст. № 2
	Повышение КПД золоулавливающих установок ТЭЦ-12 для обеспечивания не превышения допустимых вкладов в концентрацию и снижение в два раза совокупной массы выбросов приоритетных загрязняющих веществ в целом по отношению к его фактическим выбросам приоритетных загрязняющих веществ 
	 
	 
	 
	2029
	2029
	28 000,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	
	Уменьшения площади поперечного сечения газохода ДТ № 2 по всей длине и высоте газохода и возведения разделительной стенки
	
	 
	 
	 
	2029
	2029
	14 000,00
	

	
	 Установка эмульгаторов в котельной 2 очереди 
	
	 
	 
	 
	2029
	2029
	90 000,00
	

	
	Установка эмульгатора к.а. № 7
	
	 
	 
	 
	2029
	2029
	20 000,00
	

	001.01.07.003
	ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № Т12_000001. Техническое перевооружение. Устройство анкерной линии для обслуживания подкрановых путей в турбинном отделении.
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2024
	2025
	1 929,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.004
	Турбоагрегат Р -6-3,4 /0,5-1 ст. № 2. Инв. ИЭТ12_000306. Модернизация АРМ АСУТП ТА-2
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2026
	2026
	887,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.005
	КОТЕЛ-11 БКЗ. Инв. № ИЭТ12_001500.  Модернизация АРМ АСУТП КА-11
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2027
	2027
	590,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.006
	КОТЛОАГРЕГАТ-10. Инв. № ИЭ000389.  Модернизация АРМ АСУТП КА-10
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2027
	2027
	590,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.007
	КОТЕЛ -11 БКЗ. Инв. № ИЭТ12_001500. Техническое перевооружение. Замена змеевиков ВЭК 2 ступени.
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2027
	2027
	6 042,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.008
	КОТЛОАГРЕГАТ-9БКЗ-75. Инв. № ИЭ000376. Техническое перевооружение. Замена змеевиков пароперегревателя 1 ступени.
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2028
	2028
	10 799,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.009
	КОТЛОАГРЕГАТ-10. Инв. № ИЭ000389. Техническое перевооружение. Замена змеевиков пароперегревателя 1 и 2 ступени.
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2026
	2027
	18 021,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.010
	Наружный водопровод. Инв. № ИЭ000311. Модернизация. Замена приборов учета правого водовода.
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2021
	2026
	5 758,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.011
	ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № Т12_000001. Модернизация. Система пожарной сигнализации ТЭЦ-12
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2025
	2026
	28 695,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.012
	НАКЛОННО-ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР В650-1. Инв. № ИЭ000319. Техническое перевооружение ЛК-1. Установка ограждения.
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2025
	2025
	584,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.013
	НАКЛОННО-ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР В650-21. Инв. № ИЭ000330. Техническое перевооружение ЛК-2. Установка ограждения.
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2026
	2026
	584,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.014
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена лестниц, ограждений, площадок обслуживания запорной арматуры
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2024
	2028
	3 600,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.015
	ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № ИЭТ12_000001. Техническое перевооружение. Установка системы оповещения и управления эвакуацией
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2026
	2027
	15 574,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.016
	КОТЕЛ - 11 БКЗ. Инв. № ИЭТ12_001500. Техническое перевооружение. Замена левого среднего куба ВЗП, 1 ступень, средний блок
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2027
	2027
	7 763,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.017
	ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЕР В-650 инв.№ ИЭ000383.                                                                 Модернизация ЛК-5. Замена плужковых сбрасывателей
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2027
	2027
	1 700,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.018
	ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЕР В-650 инв.№ ИЭ000384.                                                                 Модернизация ЛК-6. Замена плужковых сбрасывателей
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2027
	2027
	1 700,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.019
	ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВОПОДАЧИ Инв. № ИЭ000102. Техническое перевооружение. Установка площадок для обслуживания датчиков
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2027
	2028
	6 602,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.020
	Эстакада разгрузки неисправных вагонов инв № ИЭ031224.                                               Техническое перевооружение. Замена площадок и защитных ограждений железнодорожной эстакады
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2028
	2029
	34 905,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.021
	Приобретение портативного всенаправленного детектора БПЛА «Булат» v.4 (2 шт.) 
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2025
	2025
	165,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.022
	Ограждение территории бетонное. Инв. № ИЭ000056. Модернизация. Технические средства охраны. (2 этап).
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2024
	2025
	45 000,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	002.01.07.001
	Строительство нового источника тепловой энергии для подключения перспективных потребителей по ул. Ленина, в районе дома 115
	Подключение перспективных потребителей
	мощность
	МВт
	2,9
	2035
	2036
	42 989,00
	Средства за счет тарифа на подключение

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	435 477,00
	 

	000.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»

	001.02.01.001
	Строительство тепловой сети по ул. Плеханова
	Подключения перспективных потребителей
	Протяженность
	км
	0,316
	2026
	2027
	58 060,30
	Внебюджетные средства

	001.02.01.002
	Строительство тепловой сети по ул. Первомайской, 1 этап
	Подключения перспективных потребителей
	Протяженность
	км
	0,439
	2026
	2027
	80 659,70
	Внебюджетные средства

	001.02.01.003
	Строительство тепловой сети  
	Подключение ТЦ «Пирамида», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 189, к системе централизованного теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,032
	2027
	2027
	126,40
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.004
	Строительство тепловой сети  
	Подключение ТЦ «Черемховский», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 199, к системе централизованного теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,014
	2027
	2027
	60,20
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.005
	Строительство тепловой сети  
	Подключение ТЦ «Черемховский», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 199, к системе централизованного теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,011
	2027
	2027
	43,50
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.006
	Строительство тепловой сети  
	Подключение ТЦ «Новая планета», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 205, к системе централизованного теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,071
	2027
	2027
	280,50
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.007
	Строительство тепловой сети по ул. Советская
	Подключения перспективных потребителей
	Протяженность
	км
	1,125
	2026
	2027
	190 801,70
	Внебюджетные средства

	001.02.01.008
	Строительство тепловой сети  
	Подключение магазина мебели «Фаворит», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 156, к системе централизованного теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,151
	2027
	2027
	649,30
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.009
	Строительство тепловой сети  
	Подключение ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж» корпуса № 1, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Советская, 2, к системе централизованного теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,214
	2027
	2027
	845,30
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.010
	Строительство тепловой сети  
	Подключение МБУК «Централизованная библиотечная система г. Черемхово», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Торговая, 1, к системе централизованного теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,021
	2027
	2027
	83,00
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.011
	Строительство тепловой сети  
	Подключение ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж» (корпус № 2), расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Комсомольская, 12, к системе централизованного теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,044
	2027
	2027
	173,80
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.012
	Строительство тепловой сети  
	Подключение Местной религиозной организации православный Приход храма Свято-Никольского г. Черемхово Иркутской области Иркутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), расположенной по адресу: г. Черемхово, ул. Торговая, 3, к системе централизованного теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,054
	2027
	2027
	213,30
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.013
	Строительство тепловых сетей
	Подключения перспективных потребителей по ул. Советская, среднеэтажные дома 
	Протяженность
	км
	0,02
	2030
	2030
	86,00
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.014
	Строительство тепловых сетей
	Подключение перспективных потребителей по ул. Советская, многоэтажные дома 
	Протяженность
	км
	0,197
	2030
	2030
	1 280,50
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.015
	Строительство тепловой сети по ул. Первомайская 2 этап
	Подключения перспективных потребителей
	Протяженность
	км
	0,587
	2027
	2028
	107 852,40
	Внебюджетные средства

	
	
	
	Протяженность
	км
	0,478
	
	
	81 069,50
	

	
	
	
	Протяженность
	км
	0,147
	
	
	18 006,00
	

	
	
	
	Протяженность
	км
	0,056
	
	
	6 859,40
	

	001.02.01.016
	Строительство тепловой сети  
	Подключение помещения, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 78, к системе централизованного теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,027
	2028
	2028
	106,70
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.017
	Строительство тепловой сети  
	Подключение ГОКУ ИО «Специальная (Коррекционная) Школа № 1 г. Черемхово», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 117, к системе централизованного теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,026
	2028
	2028
	102,70
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.018
	Строительство тепловой сети  
	Подключение МОУ «Школа № 23 г. Черемхово», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 87, к системе централизованного теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,025
	2028
	2028
	107,50
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.019
	Строительство тепловой сети  
	Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 64, к системе централизованного теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,032
	2028
	2028
	126,40
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.020
	Строительство тепловой сети  
	Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 68, к системе централизованного теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,028
	2028
	2028
	110,60
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.021
	Строительство тепловой сети  
	Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 70, к системе централизованного теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,025
	2028
	2028
	98,80
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.022
	Строительство тепловой сети  
	Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 72, к системе централизованного теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,026
	2028
	2028
	102,70
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.023
	Строительство тепловой сети  
	Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 74, к системе централизованного теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,024
	2028
	2028
	94,80
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.024
	Строительство тепловой сети  
	Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 76, к системе централизованного теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,026
	2028
	2028
	102,70
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.025
	Строительство тепловой сети по ул. Дмитрова
	Подключения перспективных потребителей
	Протяженность
	км
	0,18
	2028
	2028
	1 170,00
	Внебюджетные средства

	001.02.01.026
	Строительство тепловой сети  
	Подключение шести помещений, расположенных по адресу: г. Черемхово, ул. Красношахтерская, д. 91, к системе централизованного теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,385
	2028
	2028
	2 502,50
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.027
	Строительство тепловой сети  
	Подключение 4 ПСО ФПС ГПСГУ МЧС России по Иркутской области, расположенного по адресу: Черемхово, пер. Строительный, 1/А, к системе централизованного теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,118
	2028
	2028
	507,40
	Средства за счет тарифа на подключение

	
	
	
	Протяженность
	км
	0,021
	2028
	2028
	83,00
	

	
	
	
	Протяженность
	км
	0,084
	2028
	2028
	331,80
	

	001.02.01.028
	Строительство тепловых сетей
	Подключение школы искусств на 650 мест, расположенной по адресу: г. Черемхово, ул. 1-ая Лермонтова, 5/А, к системе централизованного теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,105
	2030
	2030
	414,80
	Средства за счет тарифа на подключение

	002.02.01.001
	Строительство тепловой сети  
	Подключение быстровозводимого спортсооружения, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Толстого, 8/А, к системе централизованного теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,84
	2027
	2027
	3 318,00
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.029
	Строительство тепловой сети по ул. Забойщика
	Подключения перспективных потребителей
	Протяженность
	км
	0,428
	2028
	2028
	52 425,70
	Внебюджетные средства

	001.02.01.030
	Строительство тепловых сетей
	Подключение домов, расположенных по адресу: г. Черемхово, ул. Куйбышева
	Протяженность
	км
	0,026
	2028
	2028
	88,10
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.031
	Строительство тепловых сетей
	Подключение детского сада на 220 мест, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 115, к системе централизованного теплоснабжения 
	Протяженность
	км
	0,027
	2036
	2036
	106,70
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.032
	Строительство тепловых сетей
	Подключение общеобразовательной школы на 1200 мест, расположенной по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 115 
	Протяженность
	км
	0,067
	2036
	2036
	510,90
	Средства за счет тарифа на подключение

	
	
	
	
	
	0,04
	2036
	2036
	260,00
	

	Итого
	 
	 
	6,537
	 
	 
	609 822,60
	 

	000.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных»

	002.02.02.001
	Строительство новых тепловых сетей для переключения потребителей с котельной «Заводская» на ТЭЦ-12
	Повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения и подключения новых потребителей
	Протяженность
	км
	0,526
	2027
	2028
	415 973,50
	Внебюджетные средства

	
	
	
	
	
	0,138
	
	
	16 903,60
	

	002.02.02.002
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для переключения потребителей с котельной «Заводская» на ТЭЦ-12
	Повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения и подключения новых потребителей
	Протяженность
	км
	0,274
	2027
	2028
	33 562,30
	Внебюджетные средства

	002.02.02.003
	Строительство новых тепловых сетей для переключения потребителей с котельной «Свердлова» на ТЭЦ-12
	Повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения и подключения новых потребителей
	Протяженность
	км
	1,355
	2027
	2028
	229 810,10
	Внебюджетные средства

	002.02.02.004
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для переключения потребителей с котельной «Свердлова» на ТЭЦ-12
	Повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения и подключения новых потребителей
	Протяженность
	км
	0,233
	2027
	2028
	39 517,20
	Внебюджетные средства

	002.02.02.005
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для переключения потребителей с действующих источников тепловой энергии на ТЭЦ-12
	Повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения и подключения новых потребителей
	Протяженность
	км
	0,099
	2028
	2030
	18 189,80
	Внебюджетные средства

	Итого
	 
	 
	2,625
	 
	 
	753 956,40
	 

	000.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	001.02.03.001
	Строительство резервного трубопровода от ТЭЦ-12 до ПНС луча «Первомайский» 
	Повышение на- дежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	4,000
	2030
	2032
	682 689,80
	Внебюджетные средства

	001.02.03.002
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-4 до ТК-5
	Повышение на-дежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,124
	2027
	2029
	9 548,96
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.003
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-5 до ТК-6
	Повышение на- дежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,276
	2027
	2029
	21 120,03
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.004
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-29 до ТК-30
	Повышение на- дежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,170
	2027
	2029
	12 458,28
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.005
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-б до ТК-5-7а-1а
	Повышение на- дежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,110
	2028
	2029
	12 206,76
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.006
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-1 до ТК-5-7а-2
	Повышение на- дежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,584
	2028
	2029
	29 524,57
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.007
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-2 до ТК-5-7а-2а
	Повышение на- дежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,300
	2028
	2029
	12 984,07
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.008

	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7б до ТК-5-7а-1
	Повышение на- дежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,2744
	2029
	2030
	35 796,99
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.09
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-2а до ТК-5-7а-3
	Повышение на- дежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,43
	2027
	2028
	46 584,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.010
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-3 до ТК-5-7а-4
	Повышение на- дежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,306
	2027
	2028
	33 154,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.011
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-4 до ТК-5-7а-5
	Повышение на- дежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,332
	2027
	2028
	35 969,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.012
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-28 до ТК-29
	Повышение на- дежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,2614
	2028
	2028
	43 154,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.013
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-6 до ТК-7
	Повышение на- дежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,286
	2028
	2030
	47 228,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.014
	Трубопровод теплотрассы луч «Храмцовский». Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-91 до ТК-91а
	Повышение на- дежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,166
	2029
	2030
	12 759,98
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.015
	Трубопровод теплотрассы луч «Храмцовский». Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-91а до ТК-91б
	Повышение на- дежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,1668
	2029
	2030
	4 586,28
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.016
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от СК-2 до СК-3
	Повышение на- дежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,0778
	2029
	2030
	13 633,45
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.017
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-7 до ТК-8
	Повышение на- дежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,1712
	2029
	2030
	30 786,81
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.018
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-8 до ТК-9
	Повышение на- дежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,1604
	2029
	2030
	29 026,48
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.019
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Установка приборов учета в ТК-17, ТК-41, ТК-46, ТК-55, ТК-43, ТК-58
	Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2026
	2030
	28 390,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.020
	Трубопровод от ТЭЦ-12 до луча «Храмцовский» Инв. № ИЭ000406. Техническое перевооружение. Установка приборов учета в ТК-101
	Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2026
	2029
	4 960,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	Итого
	 
	 
	16,170
	 
	 
	2 615 050,90
	 

	000.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»

	001.02.04.001
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в том числе:
	Повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2028
	2030
	522 000,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	
	Замена участка надземного трубопровода на участке от ТК-30 до здания ПНС луча «Первомайский» с Д=529 мм на диаметр Д=630 мм
	
	Протяженность
	км
	0,177
	
	
	
	

	
	Увеличение диаметра напорного и всасывающего коллектора с Д=529 мм на диаметр Д=630 мм в помещении ПНС луча «Первомайский»
	
	Протяженность
	км
	0,024
	
	
	
	

	
	Реконструкция участка теплотрассы от ПНС луча «Первомайский» до ТК-46 по ул. Некрасова с увеличением диаметров труб с Д=529,426,325 мм на диаметры Д=630,529,426 мм (замена лоткового канала, восстанов-ление асфальтового покрытия)
	
	Протяженность
	км
	0,961
	
	
	
	

	Итого
	
	
	1,162
	
	
	522 000,00
	

	000.02.07.000 «Реконструкция насосных станций»

	001.02.07.001
	Техническое перевооружение ПНС луча «Первомайский» с заменой насоса СЭН №3. Замена ЭД СЭН №1. №2 с установкой частотных преобразователей
	Повышение надежного и качественного обеспечения теплоснабжением центральной части города Черемхово
	 
	 
	 
	2028
	2028
	18 000,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	18 000,00
	 

	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	4 954 306,70
	 




[bookmark: _Toc174561313][bookmark: _Toc215197426]4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития 
теплоснабжения муниципального образования «город Черемхово»
	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения выполняется путем сопоставления капитальных и эксплуатационных затрат по каждому предложенному варианту. Схемой теплоснабжения рассматривается один вариант (базовый) перспективного развития, предусматривающий два сценария развития. 
Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования «город Черемхово» по величине капитальных затрат представлено в таблице 4.3.

[bookmark: _Toc184951650]Таблица 4.3. Технико-экономическое сравнение вариантов 1 и 2 перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования «город Черемхово» по величине    капитальных затрат
	№ п/п
	Наименование статей инвестиций
	Значение, тыс. руб., без НДС

	
	
	Вариант 1
	Вариант 2

	1
	Строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии
	435 476,9
	435 476,9

	2
	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	254 926,9
	609 822,4

	3 
	Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных
	753 956,4
	753 956,4

	4
	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	2 615 051,0
	2 615 051,0

	5
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	522 000,0
	522 000,0

	6
	Реконструкция насосных станций
	18 000,0
	18 000,0

	ИТОГО
	4 599 411,20
	4 954 306,70


[bookmark: _Toc158808692][bookmark: _Toc16434768][bookmark: _Toc215197427]
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и
техническому перевооружению и (или) модернизации источников
тепловой энергии

[bookmark: _Toc158808693][bookmark: _Toc215197428]5.1. Предложения по строительству источников тепловой
энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку 
на осваиваемых территориях муниципального образования 
«город Черемхово», для которых отсутствует возможность и (или) 
Целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или
реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами 
ценовых (тарифных) последствий для потребителей
и радиуса эффективного теплоснабжения
Принятие решения о необходимости строительства новых теплоисточников основывается на анализе имеющихся мощностей и эффективных 

радиусов теплоснабжения, существующих источников тепла, планов развития муниципального образования «город Черемхово» в части введения новых потребителей тепловой энергии. Кроме того, целесообразность подключения потребителей тепловой энергии к тепловым сетям определенного источника тепла определяется также с учетом необходимости увеличения существующей мощности источника тепла, пропускной способности эксплуатируемых сетей и строительства новых магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования «город Черемхово», приведены в таблице 5.1.

[bookmark: _Toc184951376]Таблица 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование источников
	Мероприятия
	Ориентировочные сроки

	1
	Строительство нового источника тепловой энергии для подключения перспективных потребителей по ул. Ленина, в районе дома 115
	Строительство нового источника тепловой энергии мощностью 2,9 МВт 
	2036
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5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 
перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах 
действия источников тепловой энергии
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих               перспективную тепловую нагрузку
	Шифр
	Наименование мероприятия
	Обоснование 
необходимости (цель реализации)
	Основные технические 
характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Итого расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Длина трассы в 2-х трубном измерении, км 
	
	
	
	

	000.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»

	001.02.04.001
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в том числе:
	Повышение эффективностти и надежности системы теплоснабжения и подключения новых потребителей
	 
	 
	 
	2028
	2030
	552 000,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	
	Замена участка надземного трубопровода на участке от ТК-30 до здания ПНС луча «Первомайский» с Д=529 мм на диаметр Д=630 мм
	
	Протяженность
	км
	0,177
	
	
	
	

	
	Увеличение диаметра напорного и всасывающего коллектора с Д=529 мм на диаметр Д=630 мм в помещении ПНС луча «Первомайский»
	
	Протяженность
	км
	0,024
	
	
	
	

	
	Реконструкция участка теплотрассы от ПНС луча «Первомай-ский» до ТК-46 по ул. Некрасова с увеличением диа-метров труб с Д=529,426,325 мм на диаметры Д=630,529,426 мм (замена лоткового канала, восстанов-ление асфальтово-го покрытия)
	
	Протяженность
	км
	0,961
	
	
	
	 

	Итого
	 
	 
	1,162
	 
	 
	552 000,00
	

	000.02.07.000 «Реконструкция насосных станций»

	001.02.07.001
	Техническое перевооружение ПНС луча «Первомайский» с заменой насоса СЭН №3. Замена ЭД СЭН № 1. № 2 с установкой частотных преобразователей
	Повышение надежного и качественного обеспечения теплоснабжением центральной части города Черемхово
	 
	 
	 
	2028
	2028
	18 000,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	18 000,00
	 

	000.01.07.000 - строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии

	001.01.07.001
	Техническое перевооружение ТФУ ТЭЦ-12 замена двух сетевых насосов СЭ-1250-140 (подача- 1250 мЗ/ч) на два сетевых насоса СЭ-2500-160 (подача- 2500 мЗ/ч).
	Техническое перевооружение ТФУ ТЭЦ-12 для достижения и поддержания стабильного гидравлического режима на ТЭЦ-12 при подключении новых потребителей 
	 
	 
	 
	2028
	2028
	49 000,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.002
	Перевод дымовых газов от котла ТП-30 ст.7 от ДТст. № 1 в ДТст. № 2
	Повышение КПД золоулавливающих установок ТЭЦ-12 для обеспечивания не превышения допустимых вкладов в концентрацию, и снижения в два раза совокупной массы выбросов приоритетных загрязняющих веществ в целом по отношению к его фактическим выбросам приоритетных загрязняющих веществ и подключению новых потребителей
	 
	 
	 
	2029
	2029
	28 000,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	
	Уменьшения площади поперечного сечения газохода ДТ № 2 по всей длине и высоте газохода и возведения разделительной стенки
	
	 
	 
	 
	2029
	2029
	14 000,00
	

	
	 Установка эмульгаторов в котельной 2 очереди 
	
	 
	 
	 
	2029
	2029
	90 000,00
	

	
	Установка эмульгатора к.а. № 7
	
	 
	 
	 
	2029
	2029
	20 000,00
	

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	201 000,00
	 



[bookmark: _Toc174561317][bookmark: _Toc215197430]	5.3. Предложения по техническому перевооружению 
и (или) модернизации источников тепловой энергии с 
целью повышения ффективности работы систем теплоснабжения
            Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в таблице 5.3.
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Таблица 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников           тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
	Шифр
	Наименование
мероприятия
	Обоснование необходимости
(цель реализации)
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Итого расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед.
изм.
	Значение показателя
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	000.01.07.000 - строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии

	001.01.07.001
	Техническое перевооружение ТФУ ТЭЦ-12 замена двух сетевых насосов СЭ-1250-140 (подача- 1250 мЗ/ч) на два сетевых насоса СЭ-2500-160 (подача- 2500 мЗ/ч).
	Техническое перевооружение теплофикационной установки ТЭЦ-12 для достижения и поддержания стабильного гидравлического режима на ТЭЦ-12 при подключении новых потребителей 
	 
	 
	 
	2028
	2028
	49 000
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.002
	Перевод дымовых газов от котла ТП-30 ст.7 от ДТст. № 1 в ДТст. № 2
	Повышение коэффициент полезного действия золоулавливающих установок ТЭЦ-12 для обеспечивания не превышения допустимых вкладов в концентрацию, и снижение в два раза совокупной массы выбросов приоритетных загрязняющих веществ в целом по отношению к его фактическим выбросам приоритетных загрязняющих веществ 
	 
	 
	 
	2029
	2029
	28 000
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	
	Уменьшение площади поперечного сечения газохода ДТ № 2 по всей длине и высоте газохода и возведение разделительной стенки
	
	 
 
 
	 
 
 
	 
 
 
	2029
	2029
	14 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Установка эмульгаторов в котельной 2 очереди 
	
	
	
	
	2029
	2029
	90 000
	

	
	Установка эмульгатора к.а. № 7
	
	
	
	
	2029
	2029
	20 000
	

	001.01.07.003
	ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № Т12_000001. Техническое перевооружение. Устройство анкерной линии для обслуживания подкрановых путей в турбинном отделении.
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2024
	2025
	1929,0
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.004
	Турбоагрегат Р -6-3,4 /0,5-1 ст. № 2. Инв. ИЭТ12_000306. Модернизация АРМ АСУТП ТА-2
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2026
	2026
	887,0
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.005
	КОТЕЛ -11 БКЗ. Инв. № ИЭТ12_001500.  Модернизация АРМ АСУТП КА-11
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2027
	2027
	590,0
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.006
	КОТЛОАГРЕГАТ-10. Инв. № ИЭ000389.  Модернизация АРМ АСУТП КА-10
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2027
	2027
	590,0
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.007
	КОТЕЛ -11 БКЗ. Инв. № ИЭТ12_001500. Техническое перевооружение. Замена змеевиков ВЭК 2 ступени.
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2027
	2027
	6042,0
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.008
	КОТЛОАГРЕГАТ-9БКЗ-75. Инв. № ИЭ000376. Техническое перевооружение. Замена змеевиков пароперегревателя 1 ступени.
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2028
	2028
	10799,0
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.009
	КОТЛОАГРЕГАТ-10. Инв. № ИЭ000389. Техническое перевооружение. Замена змеевиков пароперегревателя 1 и 2 ступени.
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2026
	2027
	18021,0
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.010
	Наружный водопровод. Инв. № ИЭ000311. Модернизация. Замена приборов учета правого водовода.
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2021
	2026
	5758,0
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.011
	ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № Т12_000001. Модернизация. Система пожарной сигнализации ТЭЦ-12
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2025
	2026
	28695,0
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.012
	НАКЛОННО-ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР В650-1. Инв. № ИЭ000319. Техническое перевооружение ЛК-1. Установка ограждения.
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2025
	2025
	584,0
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.013
	НАКЛОННО-ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР В650-21. Инв. № ИЭ000330. Техническое перевооружение ЛК-2. Установка ограждения.
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2026
	2026
	584,0
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.014
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена лестниц, ограждений, площадок обслуживания запорной арматуры
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2024
	2028
	3600,0
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.015
	ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № ИЭТ12_000001. Техническое перевооружение. Установка системы оповещения и управления эвакуацией
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2026
	2027
	15574,0
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.016
	КОТЕЛ -11 БКЗ. Инв. № ИЭТ12_001500. Техническое перевооружение. Замена левого среднего куба ВЗП, 1 ступень, средний блок
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2027
	2027
	7763,0
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.017
	ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЕР В-650 инв.№ ИЭ000383.                                                                 Модернизация ЛК-5. Замена плужковых сбрасывателей
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2027
	2027
	1700,0
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.018
	ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЕР В-650 инв.№ ИЭ000384.                                                                 Модернизация ЛК-6. Замена плужковых сбрасывателей
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2027
	2027
	1700,0
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.019
	ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВОПОДАЧИ Инв. № ИЭ000102. Техническое перевооружение. Установка площадок для обслуживания датчиков
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2027
	2028
	6602,0
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.020
	Эстакада разгрузки неисправных вагонов инв № ИЭ031224.                                               Техническое перевооружение. Замена площадок и защитных ограждений железодорожной эстакады
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2028
	2029
	34905
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.021
	Приобретение портативного всенаправленного детектора БПЛА «Булат» v.4 (2 шт.) 
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2025
	2025
	165
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.022
	Огpаждение теppитоpии бетонное. Инв. № ИЭ000056. Модернизация. Технические средства охраны (2 этап).
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2024
	2025
	45 000
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	002.01.07.001
	Строительство нового источника тепловой энергии для подключения перспективных потребителей по ул. Ленина, в районе дома 115
	Подключение перспективных потребителей
	мощность
	МВт
	2,9
	2035
	2036
	42 989,0
	Средства за счет тарифа на подключение

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	435 476,9
	 



[bookmark: _Toc174561318][bookmark: _Toc215197431]	5.4. Графики совместной работы источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме комбинированной
 выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергий и котельных, не предусмотрена.



[bookmark: _Toc174561319][bookmark: _Toc215197432]5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу 
избыточных источников тепловой энергии, а также источников 
тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в
 случае, если продление срока службы технически невозможно
 или экономически нецелесообразно
На территории муниципального образования «город Черемхово» планируется вывод из эксплуатации двух котельных МУП «Теплосервис города Черемхово»: котельная «Заводская», котельная «Свердлова» в 2030 году. Потребители будут подключены к ТЭЦ-12.

[bookmark: _Toc174561320][bookmark: _Toc215197433]5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники 
тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии
В муниципальном образовании «город Черемхово» переоборудование котельных в источники комбинированной электрической и тепловой энергии не предусматривается.

[bookmark: _Toc174561321][bookmark: _Toc215197434]5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих 
и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, 
функционирующие в режиме комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы 
для каждого этапа, в том числе график перевода
Мероприятия по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа отсутствуют.

[bookmark: _Toc174561322][bookmark: _Toc215197435]5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для 
каждого источника тепловой энергии или группы источников 
тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую 
тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Температурные графики отпуска тепловой энергии представлены в таблице 5.4.

[bookmark: _Toc180393488]Таблица 5.4. Температурные графики отпуска тепловой энергии
	№ 
	Теплоснабжающая организация
	Источник тепловой энергии
	Температурный график
	Теплоноситель

	1
	Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания»
	ТЭЦ-12
	110-70 
	Вода

	2
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	Котельная «Свердлова»  
	90-70
	Вода

	3
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	Котельная «Касьяновка»
	90-70
	Вода

	4
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	Котельная «Заводская»
	90-70
	Вода

	5
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	Котельная «АРЗ»
	90-70
	Вода
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5.9. Предложения по перспективной установленной 
тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с
 предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Предложения по перспективной установленной мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в таблице 5.5.

[bookmark: _Toc174561324][bookmark: _Toc215197437]5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих 
источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 
источников энергии, а также местных видов топлива
На территории муниципального образования «город Черемхово» отсутствуют возобновляемые источники энергии, а также предполагается применение местных видов топлива.

Таблица 5.5. Перспективные значения установленной тепловой мощности
	№ п/п
	Источник
	Организация, эксплуатирующая источник
	Параметр
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2036

	1
	ТЭЦ-12
	Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания»
	Установленная мощность, Гкал/ч
	217,52
	217,52
	217,52
	217,52
	217,52
	217,52

	
	
	
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	217,52
	217,52
	217,52
	217,52
	217,52
	217,52

	
	
	
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/ч
	1,088
	1,088
	1,088
	1,088
	1,088
	1,088

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	216,432
	216,432
	216,432
	216,432
	216,432
	216,432

	
	
	
	Потери, Гкал/ч
	2,699
	2,699
	2,699
	2,699
	2,699
	2,699

	
	
	
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	134,97
	134,97
	139,512
	144,769
	144,769
	153,911

	
	
	
	Резерв/дефицит, Гкал/ч
	78,763
	78,763
	74,221
	68,964
	68,964
	59,822

	2
	Котельная «Свердлова»  
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	Установленная мощность, Гкал/ч
	4,000
	4,000
	4,000
	Котельная закрыта, потребители переведены на ТЭЦ-12

	
	
	
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	3,200
	3,200
	3,200
	

	
	
	
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,016
	0,016
	0,016
	

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	3,184
	3,184
	3,184
	

	
	
	
	Потери, Гкал/ч
	0,032
	0,032
	0,032
	

	
	
	
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	1,594
	1,594
	1,842
	

	
	
	
	Резерв/дефицит, Гкал/ч
	1,558
	1,558
	1,310
	

	3
	Котельная «Касьяновка»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	Установленная мощность, Гкал/ч
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	
	
	
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600

	
	
	
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	1,592
	1,592
	1,592
	1,592
	1,592
	1,592

	
	
	
	Потери, Гкал/ч
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227

	
	
	
	Резерв/дефицит, Гкал/ч
	1,360
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36

	4
	Котельная «Заводская»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	Установленная мощность, Гкал/ч
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500

	
	
	
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	
	
	
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990
	1,990

	
	
	
	Потери, Гкал/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	1,175
	1,175
	1,175
	1,175
	1,175
	1,175

	
	
	
	Резерв/дефицит, Гкал/ч
	0,792
	0,792
	0,792
	0,792
	0,792
	0,792

	5
	Котельная «АРЗ»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	Установленная мощность, Гкал/ч
	4,000
	4,000
	4,000
	Котельная закрыта, потребители переведены на ТЭЦ-12

	
	
	
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	3,200
	3,200
	3,200
	

	
	
	
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,016
	0,016
	0,016
	

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	3,184
	3,184
	3,184
	

	
	
	
	Потери, Гкал/ч
	0,017
	0,017
	0,017
	

	
	
	
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0,865
	0,865
	0,865
	

	
	
	
	Резерв/дефицит, Гкал/ч
	2,302
	2,302
	2,302
	

	6
	ТЭЦ-12
	Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания»
	Установленная мощность, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	5,420

	
	
	
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	5,420

	
	
	
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0,000

	
	
	
	Собственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0,005

	
	
	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	5,415

	
	
	
	Потери, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0,108

	
	
	
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	3,624

	
	
	
	Резерв/дефицит, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	1,682

	Итого по муниципальному образованию «город Черемхово»
	Установленная мощность, Гкал/ч
	230,020
	230,020
	230,020
	222,020
	222,020
	227,440

	
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	227,520
	227,520
	227,520
	221,120
	221,120
	226,540

	
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Собственные нужды, Гкал/ч
	1,138
	1,138
	1,138
	1,106
	1,106
	1,111

	
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	226,382
	226,382
	226,382
	220,014
	220,014
	225,429

	
	Потери, Гкал/ч
	2,776
	2,776
	2,776
	2,727
	2,727
	2,835

	
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	138,831
	138,831
	143,621
	146,171
	146,171
	158,937

	
	Резерв/дефицит, Гкал/ч
	84,775
	84,775
	79,985
	71,116
	71,116
	63,656




[bookmark: _Toc174561325][bookmark: _Toc215197438][bookmark: _Toc174561326][bookmark: _Toc215197439]                        Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации тепловых сетей по приоритетному 
сценарию развития теплоснабжения
6.1. Предложения по строительству и реконструкции и (или)
модернизации тепловых сетей, обеспечивающих
перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой 
энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности
 источников тепловой энергии (использование 
существующих резервов)
Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не требуются.


[bookmark: _Toc180393490]В таблице 6.1 представлены мероприятия по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования «город Черемхово» под жилищную, комплексную или производственную застройку

[bookmark: _Toc174561327][bookmark: _Toc215197440]6.2. Мероприятия по строительству и реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных
 приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального
 образования «город Черемхово» под жилищную, комплексную или 
производственную застройку
Мероприятия по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Мероприятия по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования «город Черемхово» под жилищную, комплексную или производственную застройку
	Шифр
	Наименование
мероприятия
	Обоснование необходимости
(цель реализации)
	Основные технические 
характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Итого расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	Диаметр тепловой сети, мм
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед.
изм.
	Длина трассы в 2-х трубном измерении, км 
	
	
	
	

	000.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»

	001.02.01.001
	Строительство тепловой сети по ул. Плеханова
	Подключения перспективных потребителей
	250
	Протяженность
	км
	0,316
	2026
	2027
	58060,3
	Внебюджетные средства

	001.02.01.002
	Строительство тепловой сети по ул. Первомайская, 1 этап
	Подключения перспективных потребителей
	250
	Протяженность
	км
	0,439
	2026
	2027
	80659,7
	Внебюджетные средства

	001.02.01.003
	Строительство тепловой сети  
	Подключение ТЦ «Пирамида», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 189, к системе централизованного теплоснабжения
	50
	Протяженность
	км
	0,032
	2027
	2027
	126,4
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.004
	Строительство тепловой сети  
	Подключение ТЦ «Черемховский», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 199, к системе централизованного теплоснабжения
	100
	Протяженность
	км
	0,014
	2027
	2027
	60,2
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.005
	Строительство тепловой сети  
	Подключение ТЦ «Черемховский», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 199, к системе централизованного теплоснабжения
	50
	Протяженность
	км
	0,011
	2027
	2027
	43,5
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.006
	Строительство тепловой сети  
	Подключение ТЦ «Новая планета», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 205, к системе централизованного теплоснабжения
	50
	Протяженность
	км
	0,071
	2027
	2027
	280,5
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.007
	Строительство тепловой сети по ул. Советская
	Подключения перспективных потребителей
	200
	Протяженность
	км
	1,125
	2026
	2027
	190801,7
	Внебюджетные средства

	001.02.01.008
	Строительство тепловой сети  
	Подключение магазина мебели «Фаворит», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 156, к системе централизованного теплоснабжения
	100
	Протяженность
	км
	0,151
	2027
	2027
	649,3
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.009
	Строительство тепловой сети  
	Подключение ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж» корпуса № 1, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Советская, 2, к системе централизованного теплоснабжения
	80
	Протяженность
	км
	0,214
	2027
	2027
	845,3
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.010
	Строительство тепловой сети  
	Подключение МБУК «Централизованная библиотечная система г. Черемхово», расположенного по адресу г. Черемхово, ул. Торговая, 1, к системе централизованного теплоснабжения
	50
	Протяженность
	км
	0,021
	2027
	2027
	83,0
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.011
	Строительство тепловой сети  
	Подключение ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж», корпуса № 2, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Комсомольская, 12, к системе централизованного теплоснабжения
	80
	Протяженность
	км
	0,044
	2027
	2027
	173,8
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.012
	Строительство тепловой сети  
	Подключение Местной религиозной организации православный Приход храма Свято-Никольского г. Черемхово Иркутской области Иркутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), расположенной по адресу: г. Черемхово, ул. Торговая, 3, к системе централизованного теплоснабжения
	50
	Протяженность
	км
	0,054
	2027
	2027
	213,3
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.013
	Строительство тепловых сетей
	Подключение перспективных потребителей по ул. Советская, среднеэтажные дома 
	100
	Протяженность
	км
	0,02
	2030
	2030
	86,0
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.014
	Строительство тепловых сетей
	Подключение перспективных потребителей по ул. Советская, многоэтажные дома 
	150
	Протяженность
	км
	0,197
	2030
	2030
	1280,5
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.015
	Строительство тепловой сети по ул. Первомайская, 2 этап
	Подключение перспективных потребителей
	250
	Протяженность
	км
	0,587
	2027
	2028
	107852,4
	Внебюджетные средства

	
	
	
	200
	Протяженность
	км
	0,478
	
	
	81069,5
	

	
	
	
	150
	Протяженность
	км
	0,147
	
	
	18006,0
	

	
	
	
	100
	Протяженность
	км
	0,056
	
	
	6859,4
	

	001.02.01.016
	Строительство тепловой сети  
	Подключение помещения, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 78, к системе централизованного теплоснабжения
	50
	Протяженность
	км
	0,027
	2028
	2028
	106,7
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.017
	Строительство тепловой сети  
	Подключение ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Черемхово», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 117, к системе централизованного теплоснабжения
	80
	Протяженность
	км
	0,026
	2028
	2028
	102,7
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.018
	Строительство тепловой сети  
	Подключение МОУ «Школа № 23 г. Черемхово», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 87, к системе централизованного теплоснабжения
	100
	Протяженность
	км
	0,025
	2028
	2028
	107,5
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.019
	Строительство тепловой сети  
	Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 64, к системе централизованного теплоснабжения
	50
	Протяженность
	км
	0,032
	2028
	2028
	126,4
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.020
	Строительство тепловой сети  
	Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 68, к системе централизованного теплоснабжения
	50
	Протяженность
	км
	0,028
	2028
	2028
	110,6
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.021
	Строительство тепловой сети  
	Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 70, к системе централизованного теплоснабжения
	50
	Протяженность
	км
	0,025
	2028
	2028
	98,8
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.022
	Строительство тепловой сети  
	Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 72, к системе централизованного теплоснабжения
	50
	Протяженность
	км
	0,026
	2028
	2028
	102,700
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.023
	Строительство тепловой сети  
	Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 74, к системе централизованного теплоснабжения
	50
	Протяженность
	км
	0,024
	2028
	2028
	94,8
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.024
	Строительство тепловой сети  
	Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 76, к системе централизованного теплоснабжения
	50
	Протяженность
	км
	0,026
	2028
	2028
	102,700
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.025
	Строительство тепловой сети по ул. Дмитрова
	Подключения перспективных потребителей
	150
	Протяженность
	км
	0,180
	2028
	2028
	1170,000
	Внебюджетные средства

	001.02.01.026
	Строительство тепловой сети  
	Подключение помещений, расположенных по адресу: г. Черемхово, ул. Красношахтерская, д. 91, к системе централизованного теплоснабжения
	150
	Протяженность
	км
	0,385
	2028
	2028
	2502,500
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.027
	Строительство тепловой сети  
	Подключение 4 ПСО ФПС ГПСГУ МЧС России по Иркутской области, расположенного по адресу: г. Черемхово, пер. Строительный, 1/А, к 
	100
	Протяженность
	км
	0,118
	2028
	2028
	507,4
	Средства за счет тарифа на подключение

	
	
	
	80
	Протяженность
	км
	0,021
	2028
	2028
	83,0
	

	
	
	
	50
	Протяженность
	км
	0,084
	2028
	2028
	331,800
	

	
	
	системе централизованного теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	

	001.02.01.028
	Строительство тепловых сетей
	Подключение школы искусств на 650 мест, расположенной по адресу: г. Черемхово, ул. 1-ая Лермонтова, 5/А, к системе централизованного теплоснабжения
	80
	Протяженность
	км
	0,105
	2030
	2030
	414,800
	Средства за счет тарифа на подключение

	002.02.01.001
	Строительство тепловой сети  
	Подключение быстровозводимого спортсооружения, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Толстого, 8/А, к системе централизованного теплоснабжения
	80
	Протяженность
	км
	0,84
	2027
	2027
	3318,000
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.029
	Строительство тепловой сети по ул. Забойщика
	Подключения перспективных потребителей
	100
	Протяженность
	км
	0,428
	2028
	2028
	52425,700
	Внебюджетные средства

	001.02.01.030
	Строительство тепловых сетей
Ул. Куйбышева
	Подключение домов, расположенных по адресу: г. Черемхово, ул. Куйбышева
	80
	Протяженность
	км
	0,026
	2028
	2028
	88,100
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.031
	Строительство тепловых сетей
	Подключение детского сада на 220 мест, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 115, к системе централизованного теплоснабжения 
	80
	Протяженность
	км
	0,027
	2036
	2036
	106,700
	Средства за счет тарифа на подключение

	001.02.01.032
	Строительство тепловых сетей
	Подключение общеобразовательной школы на 1200 мест, расположенной по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 115 
	250
	Протяженность
	км
	0,067
	2036
	2036
	510,9
	Средства за счет тарифа на подключение

	
	
	
	150
	
	
	0,040
	2036
	2036
	260,000
	

	Итого
	 
	 
	 
	6,5
	 
	 
	609822,4
	 



	
[bookmark: _Toc174561328][bookmark: _Toc215197441]6.3. Предложения по строительству и реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, 
при наличии которых существует возможность поставок тепловой 
энергии потребителям от различных источников тепловой энергии 
при сохранении надежности теплоснабжения
Мероприятия по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуются.
[bookmark: _Toc180393491]6.4. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации 
тепловых сетей для повышения эффективности функционирования 
системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый 
режим работы или ликвидации котельных, выработавших нормативный 
срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или 
экономически нецелесообразно
Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно представлены в таблице 6.2

Таблица 6.2. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения
	[bookmark: _Toc174561330]Шифр
	Наименование мероприятия
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Итого расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	Диаметр тепловой сети, мм
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Длина трассы в однотрубном измерении, км 
	
	
	
	

	000.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	001.02.03.001
	Строительство резервного трубопровода от ТЭЦ-12 до ПНС луча «Первомайский» 
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	500
	Протяженность
	км
	4,000
	2030
	2032
	682689,800
	Внебюджетные средства

	001.02.03.002
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-4 до ТК-5
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	700
	Протяженность
	км
	0,124
	2027
	2029
	9 548,960
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.003
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-5 до ТК-6
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	700
	Протяженность
	км
	0,276
	2027
	2029
	21 120,030
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.004
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-29 до ТК-30
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	700
	Протяженность
	км
	0,170
	2027
	2029
	12 458,280
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.005
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-б до ТК-5-7а-1а
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	300
	Протяженность
	км
	0,110
	2028
	2029
	12 206,760
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.006
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-1 до ТК-5-7а-2
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	300
	Протяженность
	км
	0,584
	2028
	2029
	29 524,570
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.007
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408.Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-2 до ТК-5-7а-2а
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	300
	Протяженность
	км
	0,300
	2028
	2029
	12 984,070
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.008

	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7б до ТК-5-7а-1
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	300
	Протяженность
	км
	0,274
	2029
	2030
	35 796,990
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.009
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-2а до ТК-5-7а-3
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	300
	Протяженность
	км
	0,430
	2027
	2028
	46 584,000
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.010
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-3 до ТК-5-7а-4
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	300
	Протяженность
	км
	0,306
	2027
	2028
	33 154,000
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.011
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-4 до ТК-5-7а-5
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	300
	Протяженность
	км
	0,332
	2027
	2028
	35 969,000
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.012
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-28 до ТК-29
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	700
	Протяженность
	км
	0,261
	2028
	2028
	43 154,000
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.013
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-6 до ТК-7
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	700
	Протяженность
	км
	0,286
	2028
	2030
	47 228,000
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.014
	Трубопровод теплотрассы луч «Храмцовский». Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-91 до ТК-91а
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	150
	Протяженность
	км
	0,166
	2029
	2030
	12 759,980
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.015
	Трубопровод теплотрассы луч «Храмцовский». Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-91а до ТК-91б
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	150
	Протяженность
	км
	0,166
	2029
	2030
	4 586,280
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.016
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от СК-2 до СК-3
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	700
	Протяженность
	км
	0,077
	2029
	2030
	13 633,450
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.017
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-7 до ТК-8
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	700
	Протяженность
	км
	0,171
	2029
	2030
	30 786,810
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.018
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-8 до ТК-9
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	700
	Протяженность
	км
	0,160
	2029
	2030
	29 026,480
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.019
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Установка приборов учета в ТК-17, ТК-41, ТК-46, ТК-55, ТК-43, ТК-58
	Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	 
	2026
	2030
	28 390,000
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.020
	Трубопровод от ТЭЦ-12 до луча «Храмцовский». Инв. № ИЭ000406. Техническое перевооружение. Установка приборов учета в ТК-101
	Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	 
	2026
	2029
	4 960,000
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	Итого
	 
	 
	 
	10,606
	 
	 
	2 615 051,0
	 




[bookmark: _Toc215197443]	6.5. Предложения по строительству и реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной 
надежности теплоснабжения потребителей
Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не требуются.
Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлены в таблице 6.3.
[bookmark: _Toc180393492]Таблица 6.3. Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра        трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, тыс. руб.
	Шифр
	Наименование
мероприятия
	Обоснование необходимости
(цель реализации)
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Итого расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	Диаметр тепловой сети, мм
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед.
изм.
	Длина трассы в 2-х трубном измерении, км 
	
	
	
	

	000.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»

	001.02.04.001
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в том числе:
	Повышение эффективностти и надежности системы теплоснабжения
	 
	2028
	2030
	522 000,0
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» 

	
	Замена участка надземного трубопровода на участке от ТК-30 до здания ПНС луча «Первомайский» с Д=529 мм на диаметр Д=630 мм
	
	600
	Протяженность
	км
	0,177
	
	
	
	

	
	Увеличение диаметра напорного и всасывающего коллектора с Д=529 мм на диаметр Д=630 мм в помещении ПНС луча «Первомайский»
	
	600
	Протяженность
	км
	0,024
	
	
	
	

	
	Реконструкция участка теплотрассы от ПНС луча «Первомайский» до ТК-46 по ул. Некрасова с увеличением диаметров труб с Д=529,426,325 мм на диаметры Д=630,529,426 мм (замена лоткового канала, восстановление асфальтового покрытия) 
	
	400-600
	Протяженность
	км
	0,961
	
	
	
	

	Итого
	 
	 
	 
	1,162
	 
	 
	522 000,000
	 



[bookmark: _Toc174561331][bookmark: _Toc215197444]Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения
 (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 
водоснабжения по приоритетному сценарию развития теплоснабжения

[bookmark: _Toc174561332][bookmark: _Toc215197445]7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы 
горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо 
строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых 
пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем 
горячего водоснабжения
	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы теплоснабжения представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Предложения по переводу открытых систем                   теплоснабжения на закрытые
	№ п/п
	Адрес потребителя
	Нагрузка, Гкал/ч
	Капитальные затраты на строительство индивидуального теплового пункта, тыс. руб. без НДС
	Год реализации мероприятия

	1 
	г. Черемхово, б-р Гуркина, д. 1
	0,448
	4 457,6
	2028

	2 
	г. Черемхово, б-р Гуркина, д. 2
	0,434
	4 318,3
	2028

	3 
	г. Черемхово, б-р Гуркина, д. 3
	0,243
	2 728,9
	2029

	4 
	г. Черемхово, кв-л Радужный, д. 1
	0,251
	2 813,3
	2028

	5 
	г. Черемхово, кв-л Радужный, д. 2
	0,376
	3 739,0
	2028

	6 
	г. Черемхово, кв-л Радужный, д. 3
	0,251
	2 813,3
	2028

	7 
	г. Черемхово, пер. Ангарский, д. 10
	0,061
	1 132,2
	2027

	8 
	г. Черемхово, пер. Ангарский, д. 12
	0,049
	906,9
	2027

	9 
	г. Черемхово, пер. Ангарский, д. 2
	0,056
	1 025,1
	2027

	10 
	г. Черемхово, пер. Ангарский, д. 4
	0,055
	1 012,2
	2027

	11 
	г. Черемхово, пер. Ангарский, д. 6
	0,050
	918,0
	2027

	12 
	г. Черемхово, пер. Ангарский, д. 8
	0,054
	1 004,8
	2027

	13 
	г. Черемхово, пер. Глинки, д. 2
	0,060
	1 110,0
	2027

	14 
	г. Черемхово, пер. Глинки, д. 23
	0,084
	1 555,2
	2027

	15 
	г. Черемхово, пер. Глинки, д. 25
	0,078
	1 431,4
	2027

	16 
	г. Черемхово, пер. Глинки, д. 27
	0,054
	993,7
	2027

	17 
	г. Черемхово, пер. Глинки, д. 29
	0,075
	1 387,1
	2027

	18 
	г. Черемхово, пер. Глинки, д. 31
	0,076
	1 405,6
	2027

	19 
	г. Черемхово, пер. Глинки, д. 4
	0,061
	1 134,1
	2027

	20 
	г. Черемхово, пер. Глинки, д. 6
	0,063
	1 163,6
	2027

	21 
	г. Черемхово, пер. Жуковского, д. 1
	0,060
	1 115,6
	2027

	22 
	г. Черемхово, пер. Жуковского, д. 2
	0,071
	1 304,0
	2027

	23 
	г. Черемхово, пер. Жуковского, д. 4
	0,066
	1 215,3
	2027

	24 
	г. Черемхово, пер. Жуковского, д. 6
	0,062
	1 150,7
	2027

	25 
	г. Черемхово, пер. Кооперативный, д. 1
	0,321
	3 192,1
	2028

	26 
	г. Черемхово, пер. Кооперативный, д. 2
	0,618
	4 224,7
	2028

	27 
	г. Черемхово, пер. Кооперативный, д. 3
	0,324
	3 226,4
	2028

	28 
	г. Черемхово, пер. Кооперативный, д. 4
	0,402
	3 998,1
	2028

	29 
	г. Черемхово, пер. Кооперативный, д. 5
	0,500
	3 421,5
	2028

	30 
	г. Черемхово, пер. Кооперативный, д. 6
	0,259
	2 912,7
	2028

	31 
	г. Черемхово, пер. Кооперативный, д. 7
	0,404
	4 019,7
	2028

	32 
	г. Черемхово, пер. Кооперативный, д. 8
	0,174
	2 674,4
	2029

	33 
	г. Черемхово, пер. Копейский, д. 1
	0,467
	4 650,8
	2028

	34 
	г. Черемхово, пер. Отвал шахты № 7, д. 19
	0,098
	1 801,4
	2029

	35 
	г. Черемхово, пер. Пролетарский, д. 1
	0,191
	2 933,7
	2028

	36 
	г. Черемхово, пер. Пролетарский, д. 3
	0,199
	3 071,5
	2028

	37 
	г. Черемхово, пер. Пролетарский, д. 4
	0,232
	2 609,8
	2029

	38 
	г. Черемхово, пер. Пролетарский, д. 4/А
	0,237
	2 666,5
	2029

	39 
	г. Черемхово, пер. Пролетарский, д. 5
	0,174
	2 681,6
	2029

	40 
	г. Черемхово, пер. Пролетарский, д. 6
	0,211
	2 372,3
	2029

	41 
	г. Черемхово, пер. Пролетарский, д. 6/А
	0,044
	805,3
	2027

	42 
	г. Черемхово, пер. Пролетарский, д. 7
	0,280
	3 141,2
	2028

	43 
	г. Черемхово, пер. Пролетарский, д. 9
	0,342
	3 402,9
	2028

	44 
	г. Черемхово, пер. Сенной, д. 4
	0,015
	273,4
	2027

	45 
	г. Черемхово, пер. Сенной, д. 4/А
	0,043
	801,6
	2027

	46 
	г. Черемхово, пер. Сенной, д. 5
	0,046
	857,0
	2027

	47 
	г. Черемхово, пер. Сенной, д. 7
	0,022
	401,9
	2027

	48 
	г. Черемхово, пер. Сенной, д. 8
	0,022
	400,8
	2027

	49 
	г. Черемхово, пер. Сенной, д.  9
	0,006
	110,8
	2027

	50 
	г. Черемхово, пер. Сенной, д. 10
	0,023
	419,3
	2027

	51 
	г. Черемхово, пер. Сенной, д. 12
	0,021
	386,0
	2027

	52 
	г. Черемхово, пер. Сенной, д. 14
	0,025
	463,6
	2027

	53 
	г. Черемхово, пер. Сенной, д. 16
	0,035
	637,6
	2027

	54 
	г. Черемхово, пер. Сенной, д. 18
	0,023
	424,8
	2027

	55 
	г. Черемхово, пер. Сигнальный, д. 3/А
	0,047
	870,7
	2027

	56 
	г. Черемхово, пер. Сигнальный, д. 4
	0,020
	372,5
	2027

	57 
	г. Черемхово, пер. Сигнальный, д. 6
	0,010
	193,8
	2027

	58 
	г. Черемхово, пер. Сигнальный, д. 8
	0,008
	155,1
	2027

	59 
	г. Черемхово, пер. Слюдяной, д. 2
	0,067
	1 230,1
	2027

	60 
	г. Черемхово, пер. Слюдяной, д. 4
	0,004
	66,5
	2027

	61 
	г. Черемхово, пер. Фурманова, д. 4
	0,225
	2 526,8
	2029

	62 
	г. Черемхово, пер. Хрустальный, д. 2
	0,096
	1 773,1
	2027

	63 
	г. Черемхово, пер. Шевченко, д. 1
	0,060
	1 099,0
	2027

	64 
	г. Черемхово, пер. Шевченко, д. 2
	0,064
	1 174,7
	2027

	65 
	г. Черемхово, пер. Шевченко, д. 3
	0,067
	1 246,5
	2027

	66 
	г. Черемхово, пер. Шевченко, д. 5
	0,068
	1 250,4
	2027

	67 
	г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д. 1
	0,154
	2 378,4
	2029

	68 
	г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д. 9
	0,050
	923,5
	2027

	69 
	г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д. 10
	0,066
	1 215,3
	2027

	70 
	г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д. 11
	0,052
	958,6
	2027

	71 
	г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д. 12
	0,065
	1 202,4
	2027

	72 
	г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д. 13
	0,073
	1 355,7
	2027

	73 
	г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д. 14
	0,065
	1 200,7
	2027

	74 
	г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д. 15
	0,063
	1 158,1
	2027

	75 
	г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д.16
	0,051
	932,7
	2027

	76 
	г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д.17
	0,047
	871,8
	2027

	77 
	г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д. 18
	0,068
	1 259,7
	2027

	78 
	г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д. 24
	0,071
	1 314,4
	2027

	79 
	г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д. 26
	0,026
	474,7
	2027

	80 
	г. Черемхово, пр-д Октябрьский, д. 28
	0,078
	1 440,7
	2027

	81 
	г. Черемхово, пр-д Пушкина, д. 14
	0,056
	1 032,5
	2027

	82 
	г. Черемхово, ул. 2-ая Стахановская, д. 11
	0,201
	2 258,4
	2029

	83 
	г. Черемхово, ул. 2-ая Стахановская, д. 11/А
	0,167
	2 574,9
	2029

	84 
	г. Черемхово, ул. 2-ая Стахановская, д. 11/Б
	0,167
	2 574,9
	2029

	85 
	г. Черемхово, ул. 2-ая Стахановская, д. 13/А
	0,082
	1 514,5
	2027

	86 
	г. Черемхово, ул. 2-ая Стахановская, д. № 13/Б
	0,082
	1 514,5
	2027

	87 
	г. Черемхово, ул. 2-ая Стахановская, д. 13/В
	0,082
	1 514,5
	2027

	88 
	г. Черемхово, ул. 2-ая Стахановская, д. № 13/Г
	0,082
	1 514,5
	2027

	89 
	г. Черемхово, ул. 2-ая Стахановская, д. 13/Д
	0,082
	1 514,5
	2027

	90 
	г. Черемхово, ул. 2-ая Стахановская, д. 13/Е
	0,082
	1 514,5
	2027

	91 
	г. Черемхово, ул. 2-ая Стахановская, д. 13/Ж
	0,082
	1 514,5
	2027

	92 
	г. Черемхово, ул. 2-ая Стахановская, д. 13/И
	0,082
	1 514,5
	2027

	93 
	г. Черемхово, ул. 2-ая Стахановская, д. 23
	0,065
	1 204,2
	2027

	94 
	г. Черемхово, ул. 2-ая Стахановская, д. 25
	0,082
	1 518,2
	2027

	95 
	г. Черемхово, ул. Белинского, д. 1
	0,049
	905,0
	2027

	96 
	г. Черемхово, ул. Белинского, д. 2/А
	0,405
	4 029,9
	2028

	97 
	г. Черемхово, ул. Белинского, д. 3
	0,064
	1 188,0
	2027

	98 
	г. Черемхово, ул. Белинского, д. 7
	0,065
	1 201,3
	2027

	99 
	г. Черемхово, ул. Белинского, д. 8
	0,035
	648,3
	2027

	100 
	г. Черемхово, ул. Белинского, д. 9
	0,056
	1 028,4
	2027

	101 
	г. Черемхово, ул. Белинского, д. 10/А
	0,200
	3 080,0
	2028

	102 
	г. Черемхово, ул. Белинского, д.12
	0,060
	1 102,7
	2027

	103 
	г. Черемхово, ул. Белинского, д. 13
	0,339
	3 377,0
	2028

	104 
	г. Черемхово, ул. Белинского, д. 14
	0,062
	1 141,4
	2027

	105 
	г. Черемхово, ул. Белинского, д. 16
	0,529
	3 615,1
	2028

	106 
	г. Черемхово, ул. Белинского, д. 18
	0,061
	1 128,5
	2027

	107 
	г. Черемхово, ул. Белинского, д. 20
	0,380
	3 780,0
	2028

	108 
	г. Черемхово, ул. Белинского, д. 22
	0,324
	3 226,8
	2028

	109 
	г. Черемхово, ул. Белинского, д. 26
	0,026
	483,9
	2027

	110 
	г. Черемхово, ул. Белинского, д. 28
	0,027
	506,4
	2027

	111 
	г. Черемхово, ул. Бердниковой, д. 83
	0,644
	4 403,8
	2028

	112 
	г. Черемхово, ул. Бульварная, д. 1
	0,345
	3 431,0
	2028

	113 
	г. Черемхово, ул. Бульварная, д. 2
	0,031
	570,7
	2027

	114 
	г. Черемхово, ул. Бурлова, д. 19
	0,038
	703,3
	2027

	115 
	г. Черемхово, ул. Бурлова, д. 21
	0,044
	815,6
	2027

	116 
	г. Черемхово, ул. Бурлова, д. 28
	0,030
	547,6
	2027

	117 
	г. Черемхово, ул. Вокзальная, д. 10
	0,049
	899,1
	2027

	118 
	г. Черемхово, ул. Володарского, д. 1
	0,029
	528,2
	2027

	119 
	г. Черемхово, ул. Володарского, д. 2
	0,121
	1 868,0
	2029

	120 
	г. Черемхово, ул. Володарского, д. 4
	0,028
	517,2
	2027

	121 
	г. Черемхово, ул. Володарского, д. 5
	0,014
	253,6
	2027

	122 
	г. Черемхово, ул. Володарского, д. 6
	0,065
	1 193,2
	2027

	123 
	г. Черемхово, ул. Володарского, д. 7
	0,016
	288,1
	2027

	124 
	г. Черемхово, ул. Володарского, д. 8
	0,063
	1 167,3
	2027

	125 
	г. Черемхово, ул. Володарского, д. 9
	0,008
	144,1
	2027

	126 
	г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 1
	0,579
	3 956,9
	2028

	127 
	г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 2
	0,071
	1 316,0
	2027

	128 
	г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 4
	0,154
	2 374,1
	2029

	129 
	г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 5
	0,257
	2 888,2
	2028

	130 
	г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 6
	0,161
	2 475,5
	2029

	131 
	г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 7
	0,049
	901,0
	2027

	132 
	г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 8
	0,131
	2 017,4
	2029

	133 
	г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 9
	0,055
	1 014,0
	2027

	134 
	г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 10
	0,054
	990,4
	2027

	135 
	г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 11
	0,063
	1 171,7
	2027

	136 
	г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 12
	0,056
	1 041,0
	2027

	137 
	г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 13
	0,038
	701,9
	2027

	138 
	г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 14
	0,134
	2 057,3
	2029

	139 
	г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 15
	0,007
	133,0
	2027

	140 
	г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 16
	0,106
	1 625,3
	2027

	141 
	г. Черемхово, ул. Гейштова, д. 18
	0,105
	1 620,1
	2027

	142 
	г. Черемхово, ул. Горького, д. 1
	0,340
	3 378,5
	2028

	143 
	г. Черемхово, ул. Горького, д. 2
	0,313
	3 114,3
	2028

	144 
	г. Черемхово, ул. Горького, д. 3
	0,079
	1 462,5
	2027

	145 
	г. Черемхово, ул. Горького, д. 4
	0,149
	2 293,1
	2029

	146 
	г. Черемхово, ул. Горького, д. 6
	0,092
	1 695,3
	2027

	147 
	г. Черемхово, ул. Горького, д. 7
	0,349
	3 470,6
	2028

	148 
	г. Черемхово, ул. Горького, д. 8
	0,116
	1 788,2
	2027

	149 
	г. Черемхово, ул. Горького, д. 12
	0,387
	3 845,7
	2028

	150 
	г. Черемхово, ул. Горького, д. 14
	0,310
	3 083,7
	2028

	151 
	г. Черемхово, ул. Горького, д. 16
	0,336
	3 345,4
	2028

	152 
	г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, д. 1
	0,516
	3 526,2
	2028

	153 
	г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, д. 3
	0,528
	3 613,8
	2028

	154 
	г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, д. 5
	0,370
	3 677,9
	2028

	155 
	г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, д. 5/А
	0,435
	4 324,9
	2028

	156 
	г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, д. 7
	0,543
	3 715,1
	2028

	157 
	г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, д. 9
	0,485
	4 823,9
	2028

	158 
	г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, д. 30
	0,518
	3 544,5
	2028

	159 
	г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, д. 3/Б
	0,367
	3 649,7
	2028

	160 
	г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, д. 40
	0,173
	2 657,4
	2029

	161 
	г. Черемхово, ул. Демьяна Бедного, д. 3
	0,023
	417,4
	2027

	162 
	г. Черемхово, ул. Демьяна Бедного, д. 10
	0,078
	1 433,3
	2027

	163 
	г. Черемхово, ул. Демьяна Бедного, д. 12
	0,063
	1 158,1
	2027

	164 
	г. Черемхово, ул. Демьяна Бедного, д. 14
	0,057
	1 058,3
	2027

	165 
	г. Черемхово, ул. Демьяна Бедного, д. 16
	0,069
	1 272,2
	2027

	166 
	г. Черемхово, ул. Демьяна Бедного, д. 20
	0,104
	1 604,7
	2027

	167 
	г. Черемхово, ул. Демьяна Бедного, д. 22
	0,021
	379,4
	2027

	168 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 1
	0,069
	1 272,6
	2027

	169 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 2
	0,088
	1 629,1
	2027

	170 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 3
	0,065
	1 198,7
	2027

	171 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 4
	0,092
	1 699,2
	2027

	172 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 5
	0,389
	3 872,5
	2028

	173 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 6
	0,138
	2 122,1
	2029

	174 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 8
	0,091
	1 680,8
	2027

	175 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 10
	0,091
	1 680,8
	2027

	176 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 12
	0,371
	3 686,5
	2028

	177 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 14
	0,095
	1 745,4
	2027

	178 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 16
	0,091
	1 680,8
	2027

	179 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 18
	0,072
	1 337,2
	2027

	180 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 20
	0,076
	1 403,7
	2027

	181 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 22
	0,079
	1 459,1
	2027

	182 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 24
	0,081
	1 496,1
	2027

	183 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 26
	0,060
	1 110,0
	2027

	184 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 31
	0,112
	1 728,8
	2027

	185 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 32
	0,018
	329,3
	2027

	186 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 32
	0,200
	3 073,4
	2028

	187 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 33
	0,016
	304,4
	2027

	188 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 35
	0,034
	618,7
	2027

	189 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 42
	0,030
	555,9
	2027

	190 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 44
	0,014
	264,5
	2027

	191 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 46
	0,011
	194,3
	2027

	192 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 48
	0,030
	557,8
	2027

	193 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 50
	0,034
	633,5
	2027

	194 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 64
	0,097
	1 799,0
	2027

	195 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 66
	0,072
	1 337,2
	2027

	196 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 68
	0,071
	1 309,5
	2027

	197 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 70
	0,072
	1 337,2
	2027

	198 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 72
	0,063
	1 161,8
	2027

	199 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 74
	0,075
	1 376,0
	2027

	200 
	г. Черемхово, ул. Детская, д. 76
	0,070
	1 283,7
	2027

	201 
	г. Черемхово, ул. Димитрова, д. 41
	0,627
	4 286,9
	2028

	202 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 1
	0,200
	3 073,8
	2028

	203 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 2/А
	0,253
	2 845,7
	2028

	204 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 3
	0,218
	2 453,4
	2029

	205 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 5
	0,198
	3 050,7
	2028

	206 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 6/А
	0,110
	1 697,1
	2027

	207 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 7
	0,395
	3 928,3
	2028

	208 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 8/А
	0,167
	2 567,0
	2029

	209 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 9
	0,416
	4 134,2
	2028

	210 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 9/А
	0,234
	2 627,8
	2029

	211 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 10/А
	0,332
	3 302,1
	2028

	212 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 11
	0,373
	3 715,3
	2028

	213 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 11/А
	0,412
	4 103,4
	2028

	214 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 12/А
	0,206
	2 308,3
	2029

	215 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 13
	0,146
	2 251,5
	2029

	216 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 15
	0,074
	1 367,0
	2027

	217 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 15/А
	0,028
	517,2
	2027

	218 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 17
	0,120
	1 842,9
	2029

	219 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 19
	0,142
	2 183,9
	2029

	220 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 20/А
	0,102
	1 563,7
	2027

	221 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 20/Б
	0,102
	1 563,7
	2027

	222 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 23
	0,341
	3 394,9
	2028

	223 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 25
	0,401
	3 987,0
	2028

	224 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 26
	0,041
	751,7
	2027

	225 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 27
	0,081
	1 486,8
	2027

	226 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 28
	0,016
	301,1
	2027

	227 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 30
	0,016
	297,4
	2027

	228 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 31
	0,082
	1 510,8
	2027

	229 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 32
	0,037
	687,1
	2027

	230 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 33
	0,088
	1 625,4
	2027

	231 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 34
	0,035
	648,3
	2027

	232 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 35
	0,087
	1 610,6
	2027

	233 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 36
	0,038
	704,3
	2027

	234 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 37/А
	0,024
	443,3
	2027

	235 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 37/Б
	0,037
	691,9
	2027

	236 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 39
	0,036
	665,5
	2027

	237 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 41
	0,026
	487,8
	2027

	238 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 43
	0,024
	451,8
	2027

	239 
	г. Черемхово, ул. Дударского, д. 45
	0,028
	518,3
	2027

	240 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 1
	0,087
	1 610,6
	2027

	241 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 3
	0,092
	1 701,1
	2027

	242 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 5
	0,101
	1 558,5
	2027

	243 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 7 
	0,317
	3 154,2
	2028

	244 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 7/А
	0,771
	5 273,6
	2028

	245 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 12
	0,601
	4 111,5
	2028

	246 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 14
	0,418
	4 163,1
	2028

	247 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 16
	0,388
	3 862,6
	2028

	248 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 18/А
	0,247
	2 776,1
	2029

	249 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 20
	0,510
	3 485,9
	2028

	250 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 22
	0,356
	3 537,2
	2028

	251 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 23
	0,143
	2 204,2
	2029

	252 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 23/А
	0,143
	2 204,2
	2029

	253 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 24
	0,560
	3 827,7
	2028

	254 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 25
	0,062
	1 147,0
	2027

	255 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 26
	0,532
	3 641,5
	2028

	256 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 27
	0,059
	1 095,3
	2027

	257 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 28
	0,410
	4 074,5
	2028

	258 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 29
	0,016
	295,5
	2027

	259 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 29/А
	0,015
	277,1
	2027

	260 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 29/Б
	0,015
	277,1
	2027

	261 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 31
	0,016
	295,5
	2027

	262 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 31/Б
	0,015
	277,1
	2027

	263 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 31/В
	0,016
	295,5
	2027

	264 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 31/А
	0,015
	273,9
	2027

	265 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 33/В
	0,042
	773,9
	2027

	266 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 34
	0,108
	1 661,7
	2027

	267 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 35
	0,078
	1 440,3
	2027

	268 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 36
	0,006
	104,5
	2027

	269 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 37
	0,120
	1 851,1
	2029

	270 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 38
	0,419
	4 165,1
	2028

	271 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 40
	0,417
	4 148,2
	2028

	272 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 42
	0,376
	3 740,5
	2028

	273 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 44
	0,287
	3 221,1
	2028

	274 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 46
	0,399
	3 971,8
	2028

	275 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 47
	0,128
	1 977,4
	2029

	276 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 48
	0,376
	3 737,0
	2028

	277 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 49
	0,214
	2 402,5
	2029

	278 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 51
	0,325
	3 237,2
	2028

	279 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 55
	0,681
	4 660,1
	2028

	280 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 57
	0,694
	4 746,1
	2028

	281 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 59
	0,390
	3 879,5
	2028

	282 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 61
	0,381
	3 793,9
	2028

	283 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 63
	0,642
	4 391,3
	2028

	284 
	г. Черемхово, ул. Забойщика, д. 80
	0,001
	25,9
	2027

	285 
	г. Черемхово, ул. Калинина, д. 1
	0,046
	842,6
	2027

	286 
	г. Черемхово, ул. Калинина, д. 1/А
	0,025
	461,8
	2027

	287 
	г. Черемхово, ул. Калинина, д. 3
	0,020
	366,1
	2027

	288 
	г. Черемхово, ул. Калинина, д. 5
	0,029
	528,3
	2027

	289 
	г. Черемхово, ул. Калинина, д. 7
	0,017
	312,1
	2027

	290 
	г. Черемхово, ул. Калинина, д. 8
	0,021
	393,4
	2027

	291 
	г. Черемхово, ул. Калинина, д. 9
	0,020
	363,9
	2027

	292 
	г. Черемхово, ул. Калинина, д. 10
	0,020
	363,9
	2027

	293 
	г. Черемхово, ул. Калинина, д. 11
	0,025
	459,7
	2027

	294 
	г. Черемхово, ул. Калинина, д. 12
	0,037
	681,7
	2027

	295 
	г. Черемхово, ул. Калинина, д. 13
	0,016
	297,7
	2027

	296 
	г. Черемхово, ул. Калинина, д. 14
	0,019
	358,3
	2027

	297 
	г. Черемхово, ул. Калинина, д. 15
	0,030
	553,0
	2027

	298 
	г. Черемхово, ул. Калинина, д. 16
	0,028
	517,0
	2027

	299 
	г. Черемхово, ул. Калинина, д. 18
	0,026
	487,8
	2027

	300 
	г. Черемхово, ул. Калинина, д. 20
	0,022
	412,3
	2027

	301 
	г. Черемхово, ул. Калинина, д. 22
	0,027
	506,1
	2027

	302 
	г. Черемхово, ул. Калинина, д. 24
	0,025
	458,8
	2027

	303 
	г. Черемхово, ул. Калинина, д. 26
	0,008
	143,9
	2027

	304 
	г. Черемхово, ул. Карьерная, д. 2
	0,072
	1 320,6
	2027

	305 
	г. Черемхово, ул. Карьерная, д. 4
	0,065
	1 191,3
	2027

	306 
	г. Черемхово, ул. Карьерная, д. 8
	0,073
	1 348,3
	2027

	307 
	г. Черемхово, ул. Карьерная, д. 10
	0,063
	1 167,3
	2027

	308 
	г. Черемхово, ул. Кирова, д. 18
	0,370
	3 685,5
	2028

	309 
	г. Черемхово, ул. Кирова, д. 24
	0,086
	1 581,0
	2027

	310 
	г. Черемхово, ул. Кирова, д. 24
	0,506
	3 463,2
	2028

	311 
	г. Черемхово, ул. Кирова, д. 25
	0,483
	4 805,9
	2028

	312 
	г. Черемхово, ул. Коммунальная, д. 46
	0,029
	537,5
	2027

	313 
	г. Черемхово, ул. Коммунальная, д. 48
	0,035
	648,3
	2027

	314 
	г. Черемхово, ул. Коммунальная, д. 50
	0,015
	279,3
	2027

	315 
	г. Черемхово, ул. Коммунальная, д. 54
	0,033
	605,6
	2027

	316 
	г. Черемхово, ул. Коммунальная, д. 56
	0,034
	624,3
	2027

	317 
	г. Черемхово, ул. Комсомольская, д. 16
	0,105
	1 622,9
	2027

	318 
	г. Черемхово, ул. Комсомольская, д. 18
	0,193
	2 967,5
	2028

	319 
	г. Черемхово, ул. Красная, д. 28
	0,312
	3 107,0
	2028

	320 
	г. Черемхово, ул. Красная, д. 32
	0,028
	521,8
	2027

	321 
	г. Черемхово, ул. Красная, д. 34
	0,031
	565,9
	2027

	322 
	г. Черемхово, ул. Красной звезды, д. 38
	0,025
	469,9
	2027

	323 
	г. Черемхово, ул. Красношахтерская, д. 25
	0,016
	288,1
	2027

	324 
	г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 2
	0,369
	3 666,8
	2028

	325 
	г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 4
	0,388
	3 860,7
	2028

	326 
	г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 6
	0,771
	5 275,4
	2028

	327 
	г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 8
	0,487
	4 846,3
	2028

	328 
	г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20
	0,274
	3 072,0
	2028

	329 
	г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 23
	0,075
	1 389,7
	2027

	330 
	г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 27
	0,073
	1 347,0
	2027

	331 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 1
	0,326
	3 242,8
	2028

	332 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 3
	0,324
	3 222,4
	2028

	333 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 5
	0,463
	4 607,3
	2028

	334 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 6
	0,276
	3 101,7
	2028

	335 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 7
	0,185
	2 853,6
	2028

	336 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 8
	0,237
	2 659,3
	2029

	337 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 9
	0,219
	2 458,2
	2029

	338 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 10
	0,181
	2 794,5
	2029

	339 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 11
	0,307
	3 051,9
	2028

	340 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 12
	0,071
	1 304,0
	2027

	341 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 13
	0,175
	2 698,1
	2029

	342 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 14
	0,166
	2 558,9
	2029

	343 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 15
	0,282
	3 170,2
	2028

	344 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 16
	0,201
	2 254,6
	2029

	345 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 17
	0,076
	1 411,3
	2027

	346 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18
	0,940
	6 430,5
	2028

	347 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 19
	0,440
	4 381,0
	2028

	348 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 21
	0,234
	2 631,2
	2029

	349 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 22
	0,040
	738,2
	2027

	350 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 23
	0,408
	4 055,6
	2028

	351 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 24
	0,229
	2 566,8
	2029

	352 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 25
	0,502
	3 434,8
	2028

	353 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 26
	1,009
	2 872,4
	2029

	354 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 27
	0,152
	2 336,6
	2029

	355 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 28
	0,567
	3 877,1
	2028

	356 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 30/А
	0,073
	1 343,7
	2027

	357 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 31
	0,389
	3 868,0
	2028

	358 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 32/А
	0,032
	582,9
	2027

	359 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 33
	0,109
	1 675,5
	2027

	360 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 35
	0,038
	706,5
	2027

	361 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 37
	0,036
	666,1
	2027

	362 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 39
	0,041
	759,1
	2027

	363 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 44
	0,086
	1 592,9
	2027

	364 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 46
	0,020
	376,8
	2027

	365 
	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 48
	0,030
	551,1
	2027

	366 
	г. Черемхово, ул. 1-ая Лермонтова, д. 4/А
	0,069
	1 267,8
	2027

	367 
	г. Черемхово, ул. 1-ая Лермонтова, д. 5
	0,334
	3 327,5
	2028

	368 
	г. Черемхово, ул. 1-ая Лермонтова, д. 6
	0,905
	6 191,3
	2028

	369 
	г. Черемхово, ул. 1-ая Лермонтова, д. 8/А
	0,118
	1 811,0
	2029

	370 
	г. Черемхово, ул. Лермонтова, д. 1
	0,478
	4 760,9
	2028

	371 
	г. Черемхово, ул. Лермонтова, д. 3
	0,617
	4 218,2
	2028

	372 
	г. Черемхово, ул. Лермонтова, д. 5
	0,311
	3 094,7
	2028

	373 
	г. Черемхово, ул. Лермонтова, д. 5/А
	0,411
	4 087,5
	2028

	374 
	г. Черемхово, ул. Лермонтова, д. 6
	0,515
	3 521,0
	2028

	375 
	г. Черемхово, ул. Лермонтова, д. 7
	0,370
	3 680,5
	2028

	376 
	г. Черемхово, ул. Лермонтова, д. 8
	0,468
	4 656,6
	2028

	377 
	г. Черемхово, ул. Лермонтова, д. 9
	0,343
	3 408,9
	2028

	378 
	г. Черемхово, ул. Лермонтова, д. 16
	0,190
	2 918,3
	2028

	379 
	г. Черемхово, ул. Лесная, д. 1
	0,125
	1 920,4
	2029

	380 
	г. Черемхово, ул. Лесная, д. 2
	0,058
	1 075,0
	2027

	381 
	г. Черемхово, ул. Лесная, д. 3
	0,061
	1 126,7
	2027

	382 
	г. Черемхово, ул. Лесная, д. 4
	0,109
	1 674,0
	2027

	383 
	г. Черемхово, ул. 2-ая Линейная, д. 2
	0,145
	2 233,0
	2029

	384 
	г. Черемхово, ул. 2-ая Линейная, д. 2/А
	0,435
	4 328,3
	2028

	385 
	г. Черемхово, ул. Лучевая, д. 1
	0,183
	2 818,2
	2028

	386 
	г. Черемхово, ул. Лучевая, д. 2
	0,174
	2 681,1
	2029

	387 
	г. Черемхово, ул. Малого Артёма, д. 5
	0,040
	738,2
	2027

	388 
	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 120
	0,253
	2 840,5
	2028

	389 
	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 124
	0,419
	4 167,1
	2028

	390 
	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 141
	0,029
	531,6
	2027

	391 
	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 147
	0,171
	2 627,2
	2029

	392 
	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 159
	0,353
	3 510,0
	2028

	393 
	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 162
	0,925
	6 326,9
	2028

	394 
	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 163
	0,027
	502,4
	2027

	395 
	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 165
	0,581
	3 970,8
	2028

	396 
	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 165/А
	0,041
	748,0
	2027

	397 
	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 165/Б
	0,051
	939,9
	2027

	398 
	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 168
	0,047
	868,7
	2027

	399 
	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 170
	0,156
	2 408,6
	2029

	400 
	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 172
	0,221
	2 484,1
	2029

	401 
	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 174
	0,110
	1 690,9
	2027

	402 
	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 189/А
	0,099
	1 834,1
	2029

	403 
	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 189/В
	0,114
	1 760,7
	2027

	404 
	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 189/Е
	0,114
	1 760,7
	2027

	405 
	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 189/Ж
	0,114
	1 762,2
	2027

	406 
	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 195
	0,073
	1 348,3
	2027

	407 
	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 197
	0,059
	1 093,8
	2027

	408 
	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 199
	0,071
	1 313,2
	2027

	409 
	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 205
	0,072
	1 325,8
	2027

	410 
	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 211
	0,365
	3 635,7
	2028

	411 
	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 213
	0,375
	3 731,6
	2028

	412 
	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 215
	0,389
	3 868,6
	2028

	413 
	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 217
	0,374
	3 721,3
	2028

	414 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 1
	0,441
	4 388,0
	2028

	415 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 2
	0,433
	4 304,7
	2028

	416 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 3
	0,324
	3 226,8
	2028

	417 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 3
	0,004
	67,0
	2027

	418 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 4
	0,227
	2 553,7
	2029

	419 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 5
	0,016
	297,4
	2027

	420 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 5
	0,163
	2 511,7
	2029

	421 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 6
	0,073
	1 349,8
	2027

	422 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 6
	0,028
	516,1
	2027

	423 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 7
	0,065
	1 196,9
	2027

	424 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 8/А
	0,200
	3 080,0
	2028

	425 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 9
	0,064
	1 180,2
	2027

	426 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 11
	0,639
	4 370,1
	2028

	427 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 13
	0,244
	2 740,1
	2029

	428 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 14
	0,045
	832,8
	2027

	429 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 15
	0,317
	3 156,1
	2028

	430 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 16/А
	0,193
	2 976,8
	2028

	431 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 17
	0,318
	3 168,1
	2028

	432 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 18
	0,127
	1 955,8
	2029

	433 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 18/А
	0,105
	1 610,2
	2027

	434 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 18/Б
	0,130
	1 997,4
	2029

	435 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 19
	0,134
	2 065,6
	2029

	436 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 20
	0,156
	2 402,4
	2029

	437 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 20/А
	0,132
	2 029,7
	2029

	438 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 22
	0,348
	3 459,4
	2028

	439 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 22/А
	0,164
	2 521,0
	2029

	440 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 26
	0,054
	988,1
	2027

	441 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д.  28
	0,040
	743,8
	2027

	442 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 30
	0,032
	583,7
	2027

	443 
	г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 32
	0,070
	1 289,2
	2027

	444 
	г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 1
	0,113
	1 734,0
	2027

	445 
	г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 3
	0,050
	916,1
	2027

	446 
	г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 5
	0,429
	4 264,6
	2028

	447 
	г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 11
	0,255
	2 862,1
	2028

	448 
	г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 12
	0,027
	502,4
	2027

	449 
	г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 13
	0,102
	1 567,4
	2027

	450 
	г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 13
	0,048
	884,7
	2027

	451 
	г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 14
	0,355
	3 533,2
	2028

	452 
	г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 15
	0,652
	4 456,3
	2028

	453 
	г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 16
	0,180
	2 775,1
	2029

	454 
	г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 18
	0,150
	2 306,9
	2029

	455 
	г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 18/А
	0,233
	2 616,6
	2029

	456 
	г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 19
	0,220
	2 472,1
	2029

	457 
	г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 20
	0,175
	2 687,9
	2029

	458 
	г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 21
	0,255
	2 864,8
	2028

	459 
	г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 22
	0,344
	3 421,1
	2028

	460 
	г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 23
	0,253
	2 841,2
	2028

	461 
	г. Черемхово, ул. Павлова, д. 19
	0,391
	3 889,5
	2028

	462 
	г. Черемхово, ул. Павлова, д. 22
	0,066
	1 227,9
	2027

	463 
	г. Черемхово, ул. Первомайская, д. 162
	0,314
	3 119,6
	2028

	464 
	г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 2
	0,530
	3 623,6
	2028

	465 
	г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 3
	0,516
	3 530,6
	2028

	466 
	г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 4
	0,497
	4 942,0
	2028

	467 
	г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 5
	0,673
	4 605,6
	2028

	468 
	г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 5/А
	0,008
	138,5
	2027

	469 
	г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 6
	0,586
	4 010,4
	2028

	470 
	г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 8
	0,435
	4 330,2
	2028

	471 
	г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 10
	0,314
	3 125,3
	2028

	472 
	г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 14
	0,316
	3 148,0
	2028

	473 
	г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 28
	0,402
	3 997,9
	2028

	474 
	г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 30
	0,413
	4 110,8
	2028

	475 
	г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 34
	1,013
	3927,1
	2029

	476 
	г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 37
	0,331
	3 296,6
	2028

	477 
	г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 39
	0,349
	3 476,5
	2028

	478 
	г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 41
	0,359
	3 572,4
	2028

	479 
	г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 43
	0,479
	4 762,1
	2028

	480 
	г. Черемхово, ул. Плеханова, д. 45
	0,259
	2 903,0
	2028

	481 
	г. Черемхово, ул. 1-ая Свирская, д. 2
	0,063
	1 171,0
	2027

	482 
	г. Черемхово, ул. 1-ая Свирская, д. 2/А
	0,001
	20,1
	2027

	483 
	г. Черемхово, ул. 1а-я Свирская, д. 2/Б
	0,001
	20,0
	2027

	484 
	г. Черемхово, ул. 1-ая Свирская, д. 4
	0,016
	288,1
	2027

	485 
	г. Черемхово, ул. 1-ая Свирская, д. 6
	0,011
	194,7
	2027

	486 
	г. Черемхово, ул. Свободы, д. 1
	0,059
	1 091,6
	2027

	487 
	г. Черемхово, ул. Свободы, д. 2
	0,058
	1 078,6
	2027

	488 
	г. Черемхово, ул. Свободы, д. 3
	0,061
	1 126,7
	2027

	489 
	г. Черемхово, ул. Свободы, д. 4
	0,057
	1 054,6
	2027

	490 
	г. Черемхово, ул. Свободы, д. 5
	0,064
	1 176,5
	2027

	491 
	г. Черемхово, ул. Свободы, д. 6
	0,059
	1 091,6
	2027

	492 
	г. Черемхово, ул. Сибирских партизан, д. 2
	0,271
	3 044,5
	2028

	493 
	г. Черемхово, ул. Сибирских партизан, д. 4
	0,268
	3 008,5
	2028

	494 
	г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, д.1
	0,668
	4 571,1
	2028

	495 
	г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, д. 2
	0,024
	443,2
	2027

	496 
	г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, д. 2/А
	0,260
	2 920,3
	2028

	497 
	г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, д. 4
	0,375
	3 733,2
	2028

	498 
	г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, д. 4/А
	0,117
	1 801,8
	2029

	499 
	г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, д. 6
	0,363
	3 609,8
	2028

	500 
	г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, д. 8
	0,202
	2 273,7
	2029

	501 
	г. Черемхово, ул. Фереферова, д. 12
	0,052
	960,4
	2027

	502 
	г. Черемхово, ул. Фереферова, д. 13
	0,054
	993,7
	2027

	503 
	г. Черемхово, ул. Фрунзе, д. 1
	3,764
	1 548,1
	2029

	504 
	г. Черемхово, ул. Фрунзе, д. 18
	0,016
	298,1
	2027

	505 
	г. Черемхово, ул. Фурманова, д. 1
	0,119
	1 824,9
	2029

	506 
	г. Черемхово, ул. Фурманова, д. 3
	0,047
	875,6
	2027

	507 
	г. Черемхово, ул. Фурманова, д. 9
	0,152
	2 340,8
	2029

	508 
	г. Черемхово, ул. Фурманова, д. 17
	0,458
	4 557,1
	2028

	509 
	г. Черемхово, ул. Цэммовская, д. 1
	0,039
	720,3
	2027

	510 
	г. Черемхово, ул. Цэммовская, д. 1/А
	0,057
	1 049,1
	2027

	511 
	г. Черемхово, ул. Цэммовская, д. 2
	0,036
	672,3
	2027

	512 
	г. Черемхово, ул. Цэммовская, д. 2/А
	0,038
	700,0
	2027

	513 
	г. Черемхово, ул. Цэммовская, д. 3
	0,019
	358,3
	2027

	514 
	г. Черемхово, ул. Цэммовская, д. 3/А
	0,038
	692,6
	2027

	515 
	г. Черемхово, ул. Цэммовская, д. 3/Б
	0,009
	168,1
	2027

	516 
	г. Черемхово, ул. Цэммовская, д. 4
	0,037
	674,2
	2027

	517 
	г. Черемхово, ул. Цэммовская, д. 4/А
	0,037
	677,8
	2027

	518 
	г. Черемхово, ул. Цэммовская, д. 9
	0,006
	116,4
	2027

	519 
	г. Черемхово, ул. Цэсовская, д. 8
	0,082
	1 510,8
	2027

	520 
	г. Черемхово, ул. Цэсовская, д. 10
	0,082
	1 510,8
	2027

	521 
	г. Черемхово, ул. Цэсовская, д. 19
	0,093
	1 714,6
	2027

	522 
	г. Черемхово, ул. Цэсовская, д. 23
	0,044
	818,2
	2027

	523 
	г. Черемхово, ул. Цэсовская, д. 25
	0,021
	393,4
	2027

	524 
	г. Черемхово, ул. Цэсовская, д. 26
	0,006
	110,8
	2027

	525 
	г. Черемхово, ул. Чапаева, д. 1
	0,119
	1 837,2
	2029

	526 
	г. Черемхово, ул. Чапаева, д. 2
	0,333
	3 310,4
	2028

	527 
	г. Черемхово, ул. Чапаева, д. 3
	0,144
	2 213,0
	2029

	528 
	г. Черемхово, ул. Чапаева, д. 5
	0,103
	1 583,1
	2027

	529 
	г. Черемхово, ул. Чапаева, д. 6
	0,130
	2 000,5
	2029

	530 
	г. Черемхово, ул. Чапаева, д. 7
	0,200
	3 080,0
	2028

	531 
	г. Черемхово, ул. Чапаева, д. 8
	0,103
	1 590,8
	2027

	532 
	г. Черемхово, ул. Чапаева, д. 11
	0,247
	2 769,3
	2029

	533 
	г. Черемхово, ул. Чапаева, д. 13
	0,212
	2 383,2
	2029

	534 
	г. Черемхово, ул. Чапаева, д. 15
	0,247
	2 770,4
	2029

	535 
	г. Черемхово, ул. Чапаева, д. 17
	0,119
	1 834,4
	2029

	536 
	г. Черемхово, ул. Чапаева, д. 17/А
	0,119
	1 834,4
	2029

	537 
	г. Черемхово, ул. Чапаева, д. 21
	0,456
	4 532,2
	2028

	538 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 14
	0,326
	3 243,7
	2028

	539 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д.  16
	0,161
	2 471,7
	2029

	540 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 16/А
	0,156
	2 407,0
	2029

	541 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 18
	0,317
	3 152,2
	2028

	542 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 25
	0,309
	3 072,6
	2028

	543 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 27
	0,165
	2 539,5
	2029

	544 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 28
	0,192
	2 956,8
	2028

	545 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 29
	0,265
	2 970,3
	2028

	546 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 30
	0,127
	1 952,7
	2029

	547 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 31
	0,224
	2 514,4
	2029

	548 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 32
	0,237
	2 664,2
	2029

	549 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 34
	0,927
	6 342,7
	2028

	550 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 35
	0,237
	2 661,5
	2029

	551 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 37 
	0,205
	2 306,6
	2029

	552 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 37/А
	0,103
	1 581,6
	2027

	553 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 3/Б
	0,110
	1 690,9
	2027

	554 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 39
	0,488
	4 858,6
	2028

	555 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 41
	0,412
	4 099,2
	2028

	556 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 43/А
	0,550
	3 763,9
	2028

	557 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 48
	0,091
	1 682,6
	2027

	558 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 50/А
	0,112
	1 726,6
	2027

	559 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 50/Б
	0,210
	2 355,0
	2029

	560 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 50/В
	0,112
	1 726,6
	2027

	561 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 56
	0,081
	1 497,2
	2027

	562 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 57
	0,109
	1 674,0
	2027

	563 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 58
	0,090
	1 660,6
	2027

	564 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 59
	0,073
	1 352,0
	2027

	565 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 60/А
	0,050
	923,5
	2027

	566 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 61
	0,082
	1 520,1
	2027

	567 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 62
	0,393
	3 910,9
	2028

	568 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 63
	0,078
	1 439,1
	2027

	569 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 64
	0,042
	774,3
	2027

	570 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 65
	0,132
	2 038,2
	2029

	571 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 66
	0,186
	2 859,0
	2028

	572 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 67
	0,105
	1 613,9
	2027

	573 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 68
	0,560
	3 831,3
	2028

	574 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 69
	0,033
	615,1
	2027

	575 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 70
	0,220
	2 471,4
	2029

	576 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 71
	0,149
	2 296,0
	2029

	577 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 72
	0,389
	3 867,6
	2028

	578 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 73
	0,073
	1 352,0
	2027

	579 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 74
	0,143
	2 206,8
	2029

	580 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 75
	0,064
	1 180,2
	2027

	581 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 76
	0,192
	2 950,6
	2028

	582 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 77
	0,063
	1 163,6
	2027

	583 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 78
	0,078
	1 432,9
	2027

	584 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 79
	0,302
	3 004,9
	2028

	585 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 81
	0,318
	3 160,1
	2028

	586 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 83
	0,407
	4 053,6
	2028

	587 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 85
	0,569
	3 892,6
	2028

	588 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 86
	0,601
	4 111,0
	2028

	589 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 87
	0,413
	4 110,3
	2028

	590 
	г. Черемхово, ул. Шевченко, д. 89
	0,989
	6 762,7
	2028

	591 
	г. Черемхово, ул. Школьная, д. 1
	0,389
	3 870,2
	2028

	592 
	г. Черемхово, ул. Школьная, д. 2
	0,558
	3 819,4
	2028

	593 
	г. Черемхово, ул. Школьная, д. 2/А
	0,009
	170,8
	2027

	594 
	г. Черемхово, ул. Школьная, д. 2/Б
	0,013
	238,4
	2027

	595 
	г. Черемхово, ул. Школьная, д. 20
	0,363
	3 615,3
	2028

	596 
	г. Черемхово, ул. Школьная, д. 22
	0,076
	1 407,4
	2027

	597 
	г. Черемхово, ул. Школьная, д. 24
	0,328
	3 262,9
	2028

	598 
	г. Черемхово, ул. Школьная, д. 26
	0,432
	4 300,2
	2028

	599 
	г. Черемхово, ул. Школьная, д. 28
	0,268
	3 014,1
	2028

	600 
	г. Черемхово, ул. Школьная, д. 37
	0,239
	2 679,5
	2029

	601 
	г. Черемхово, ул. Школьная, д. 39
	0,316
	3 145,2
	2028

	
	Итого
	
	1 427 269,1
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7.2. Предложения по переводу существующих открытых
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в
закрытые системы горячего водоснабжения, для
осуществления которого отсутствует необходимость строительства
индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по
причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем
горячего водоснабжения
Мероприятия по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, не планируются, так как у потребителей имеются внутридомовые системы горячего водоснабжения.

[bookmark: _Toc174561334][bookmark: _Toc215197447]7.3. Оценка экономической эффективности мероприятий по 
переводу открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), отдельных участков таких 
систем на закрытые системы горячего водоснабжения
При оценке экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем горячего водоснабжения на закрытые учитывается снижение расхода подпиточной воды на источниках теплоснабжения вследствие сокращения расхода сливаемой из сети воды на нужды горячего водоснабжения у потребителей, а также снижение расходов тепловой энергии, необходимой для подогрева теплоносителя. Данное обстоятельство приводит к снижению затрат на приготовление подпиточной воды. Стоимость подготовки подпиточной воды определена по данным теплоснабжающих организаций по состоянию на 2024 год. 
Для первичной оценки экономической эффективности мероприятий по переводу потребителей на закрытую схему горячего водоснабжения в таблице 7.2 выполнен расчет простого срока окупаемости реализации мероприятий. Анализ расчета показывает, что простой срок окупаемости мероприятий значительно превышает 10 лет, что позволяет сделать вывод об экономической нецелесообразности реализации предложенных мероприятий по переходу на закрытую схему. 
При отсутствии экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения такие мероприятия могут быть включены в Схему теплоснабжения по предложению органа местного самоуправления муниципального образования «город Черемхово» при наличии источника финансирования таких мероприятий в случае необходимости завершения начатых мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения и обеспечения требований к качеству и безопасности горячей воды.

[bookmark: _Toc152518574]Таблица 7.2. Расчет простого срока окупаемости реализации мероприятий по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения
	Наименование источника теплоснабжения
	Экономия от снижения расхода на энергоресурсы, тыс. руб.
	Капитальные затраты на перевод потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения, тыс. руб.
	Простой срок окупаемости, лет

	ТЭЦ-12
	19186
	1418922,0
	73



[bookmark: _Toc174561335][bookmark: _Toc215197448]Раздел 8. Перспективные топливные балансы

[bookmark: _Toc174561336][bookmark: _Toc215197449]8.1. Перспективные топливные балансы для каждого 
источника тепловой энергии по видам основного, резервного 
и аварийного топлива на каждом этапе
Основным видом топлива для источников теплоснабжения по муниципальному образованию «город Черемхово» является уголь. Потребление топлива источниками теплоснабжения представлены в таблице 8.1.

[bookmark: _Toc178534671]Таблица 8.1. Потребление топлива источниками теплоснабжения
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация
	Основное топливо
	Потребление топлива, т

	1
	ТЭЦ-12
	Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания»
	уголь
	96814

	2
	Котельная «Свердлова»  
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	уголь
	2154

	3
	Котельная «Касьяновка»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	уголь
	269

	4
	Котельная «Заводская»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	уголь
	1437

	5
	Котельная «АРЗ»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	уголь
	1920

	Итого по муниципальному образованию «город Черемхово»
	102594



[bookmark: _Toc174561341][bookmark: _Toc215197454]Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию,
техническое перевооружение и (или) модернизацию 


[bookmark: _Toc174561342][bookmark: _Toc215197455]9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
и (или) модернизацию источников тепловой энергии
 	Финансовые потребности для выполнения мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения в части источников теплоснабжения, определены на основании предлагаемых вариантов развития. Стоимостные характеристики проектов реконструкции и нового строительства мощностей источников тепловой энергии определены на основании:
	1. Данных поставщиков (производителей) основного и вспомогательного оборудования котельных.
	2. Укрупненных нормативов стоимости строительства и реконструкции котельных.
	3. Данных по объектам-аналогам.
 Данные по стоимости реконструкции и нового строительства мощностей источников тепловой энергии рассчитаны в прогнозных ценах по годам планируемого периода на основании письма Министерства экономического развития Российской Федерации от 7 декабря 2018 года № 36097-АТ/Д03и «О показателях долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, используемых в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу».
Объем инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по строительству и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов в соответствии с разработанной схемой теплоснабжения на период до 2036 года, определяется с использованием следующих источников:
	1. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 643 «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные приказы Министерства регионального развития Российской Федерации».
	2. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 марта 2025 года № 130/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства».	
	3. Оценка по проектам-аналогам.
Инвестиции в строительство перспективных сетей от новых источников теплоснабжения для развития вариантов систем теплоснабжения будут определяться на момент разработки проектно - сметной документации.
Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в Схеме теплоснабжения, определяется по укрупненным показателям и в результате разработки проектов может быть существенно скорректирована под влиянием 
различных факторов: условий прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки трубопроводов в границах земельных участков, насыщенных инженерными коммуникациями и инфраструктурными объектами, характера грунтов в местах прокладки, трассировки трубопроводов. Укрупненные нормативы цен строительства также не учитывают ряд факторов, влияющих на стоимость реализации проектов (затраты подрядных организаций, не относящихся к строительно-монтажным работам, плата за землю и земельный налог в период строительства, снос зданий, перенос инженерных сетей и т.д). В соответствии с документом данные затраты также учитываются при определении сметной стоимости работ.
             Капитальные затраты на реконструкцию, модернизацию и строительство источников тепла представлены в таблице 9.1

Таблица 9.1. Капитальные затраты на реконструкцию, модернизацию и строительство источников тепла согласно приоритетному варианту (тыс. руб.)
	Наименование мероприятия
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Группа проектов 000.01.00.000 «Источники тепловой энергии»

	Всего стоимость группы проектов
	48373
	48808
	41301
	68601
	185405
	0
	0
	0
	0
	0
	6448,3
	36540,6

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	48373
	97181
	138482
	207083
	392488
	392488
	392488
	392488
	392488
	392488
	398936,3
	435476,9

	Группа проектов 001.01.00.000 «Источники тепловой энергии»

	Всего стоимость группы проектов
	48373
	48808
	41301
	68601
	185405
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	48373
	97181
	138482
	207083
	392488
	392488
	392488
	392488
	392488
	392488
	392488
	392488

	Группа проектов 002.01.00.000 «Источники тепловой энергии»

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6448,3
	36540,6

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6448,3
	42989

	001.01.07.000 - строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии.

	Всего стоимость группы проектов
	48373
	48808
	41301
	68601
	185405
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	48373
	97181
	138482
	207083
	392488
	392488
	392488
	392488
	392488
	392488
	392488
	392488

	002.01.07.000 - строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии.

	Всего стоимость группы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6448,3
	36540,6

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6448,3
	42989

	001.01.07.000 - строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии.

	001.01.07.001
	Техническое перевооружение ТФУ ТЭЦ-12, замена двух сетевых насосов СЭ-1250-140 (подача- 1250 мЗ/ч) на два сетевых насоса СЭ-2500-160 (подача- 2500 мЗ/ч).
	 
	 
	 
	49000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.01.07.002
	Повышение КПД золоулавливающих установок ТЭЦ-12, для обеспечивания не превышения допустимых вкладов в концентрацию, и снижение в два раза совокупной массы выбросов приоритетных загрязняющих веществ в целом по отношению к его фактическим выбросам приоритетных загрязняющих веществ 
	 
	 
	 
	 
	152000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.01.07.003
	ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № Т12_000001. Техническое перевооружение. Устройство анкерной линии для обслуживания подкрановых путей в турбинном отделении.
	1929
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.01.07.004
	Турбоагрегат Р -6-3,4 /0,5-1 ст. № 2. Инв. ИЭТ12_000306. Модернизация АРМ АСУТП ТА-2
	 
	887
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.01.07.005
	КОТЕЛ-11 БКЗ. Инв. № ИЭТ12_001500.  Модернизация АРМ АСУТП КА-11
	 
	 
	590
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.01.07.006
	КОТЛОАГРЕГАТ-10. Инв. № ИЭ000389.  Модернизация АРМ АСУТП КА-10
	 
	 
	590
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.01.07.007
	КОТЕЛ -11 БКЗ. Инв. № ИЭТ12_001500. Техническое перевооружение. Замена змеевиков ВЭК 2 ступени.
	 
	 
	6042
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.01.07.008
	КОТЛОАГРЕГАТ-9БКЗ-75. Инв. № ИЭ000376. Техническое перевооружение. Замена змеевиков пароперегревателя 1 ступени.
	 
	 
	 
	10799
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.01.07.009
	КОТЛОАГРЕГАТ-10. Инв. № ИЭ000389. Техническое перевооружение. Замена змеевиков пароперегревателя 1 и 2 ступени.
	 
	11036
	6985
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.01.07.010
	Наружный водопровод. Инв. № ИЭ000311. Модернизация. Замена приборов учета правого водовода.
	 
	5758
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.01.07.011
	ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № Т12_000001. Модернизация. Система пожарной сигнализации ТЭЦ-12
	695
	28000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.01.07.012
	НАКЛОННО-ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР В650-1. Инв. № ИЭ000319. Техническое перевооружение ЛК-1 Установка ограждения.
	584
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.01.07.013
	НАКЛОННО-ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР В650-21. Инв. № ИЭ000330. Техническое перевооружение ЛК-2. Установка ограждения.
	 
	584
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.01.07.014
	Трубопровод теплотрассы луча «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена лестниц, ограждений, площадок обслуживания запорной арматуры
	 
	1200
	1200
	1200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.01.07.015
	ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № ИЭТ12_000001. Техническое перевооружение. Установка системы оповещения и управления эвакуацией
	 
	1343
	14231
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.01.07.016
	КОТЕЛ-11 БКЗ. Инв. № ИЭТ12_001500. Техническое перевооружение. Замена левого среднего куба ВЗП, 1 ступень, средний блок
	 
	 
	7763
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.01.07.017
	ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЕР В-650 инв.№ ИЭ000383.                                                                 Модернизация ЛК-5. Замена плужковых сбрасывателей
	 
	 
	1700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.01.07.018
	ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЕР В-650 инв.№ ИЭ000384.                                                                 Модернизация ЛК-6. Замена плужковых сбрасывателей
	 
	 
	1700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.01.07.019
	ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВОПОДАЧИ Инв. № ИЭ000102. Техническое перевооружение. Установка площадок для обслуживания датчиков
	 
	 
	500
	6102
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.01.07.020
	Эстакада разгрузки неисправных вагонов инв № ИЭ031224. Техническое перевооружение. Замена площадок и защитных ограждений железнодорожной эстакады
	 
	 
	 
	1500
	33405
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.01.07.021
	Приобретение портативного всенаправленного детектора БПЛА «Булат» v.4 (2 шт.) 
	165
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.01.07.022
	Ограждение территории бетонное. Инв. № ИЭ000056. Модернизация Технические средства охраны. (2 этап).
	45000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	48373
	48808
	41301
	68601
	185405
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	002.01.07.000 - строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии.

	002.01.07.001
	Строительство нового источника тепловой энергии для подключения перспективных потребителей по ул. Ленина, в районе дома 115
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6448,3
	36540,6
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[bookmark: _Toc180393500]9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций 
в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
и (или) модернизацию тепловых сетей, 
насосных станций и тепловых пунктов
Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов представлены в таблице 9.2.

Таблица 9.2. Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов (тыс. руб.)
	Наименование мероприятия
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Группа проектов 000.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	202706,9
	591139,9
	1254582,5
	261869,7
	718194,7
	151528,7
	731815,0
	151528,7
	151528,7
	151528,7
	152406,2

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	202706,9
	793846,8
	2048429,3
	2310299,0
	3028493,7
	3180022,4
	3911837,4
	4063366,1
	4214894,8
	4366423,5
	4518829,7

	Группа проектов 001.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	202706,9
	587821,9
	1254582,5
	261869,7
	718194,7
	151528,7
	731815,0
	151528,7
	151528,7
	151528,7
	152406,2

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	202706,9
	790528,8
	2045111,3
	2306981,0
	3025175,7
	3176704,4
	3908519,4
	4060048,1
	4211576,8
	4363105,5
	4515511,7

	Группа проектов 002.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	3318,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	3318,0
	3318,0
	3318,0
	3318,0
	3318,0
	3318,0
	3318,0
	3318,0
	3318,0
	3318,0

	001.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» производства тепловой энергии.

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	49428,2
	314636,7
	239780,6
	0,0
	1781,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	877,6

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	49428,2
	364064,9
	603845,6
	603845,6
	605626,8
	605626,8
	605626,8
	605626,8
	605626,8
	605626,8
	606504,4

	002.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» производства тепловой энергии.

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	3318,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	3318,0
	3318,0
	3318,0
	3318,0
	3318,0
	3318,0
	3318,0
	3318,0
	3318,0
	3318,0

	001.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	110365,0
	628130,1
	0,0
	15461,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	110365,0
	738495,1
	738495,1
	753956,4
	753956,4
	753956,4
	753956,4
	753956,4
	753956,4
	753956,4

	001.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	153278,7
	162820,2
	290371,7
	261869,7
	257252,2
	151528,7
	731815,0
	151528,7
	151528,7
	151528,7
	151528,7

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	153278,7
	316098,9
	606470,6
	868340,3
	1125592,4
	1277121,1
	2008936,2
	2160464,9
	2311993,6
	2463522,2
	2615050,9

	001.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	78300,0
	0,0
	443700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	78300,0
	78300,0
	522000,0
	522000,0
	522000,0
	522000,0
	522000,0
	522000,0
	522000,0

	001.02.07.000 «Реконструкция насосных станций»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	18000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	18000,0
	18000,0
	18000,0
	18000,0
	18000,0
	18000,0
	18000,0
	18000,0
	18000,0

	001.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» производства тепловой энергии.

	001.02.01.001
	Подключения перспективных потребителей
	 
	8709,0
	49351,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.002
	Подключения перспективных потребителей
	 
	12098,9
	68560,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.003
	Подключение ТЦ «Пирамида», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 189, к системе централизованного теплоснабжения
	 
	
	126,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.004
	Подключение ТЦ «Черемховский», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 199, к системе централизованного теплоснабжения
	 
	
	60,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.005
	Подключение ТЦ «Черемховский», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 199, к системе централизованного теплоснабжения
	 
	 
	43,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.006
	Подключение ТЦ «Новая планета», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 205, к системе централизованного теплоснабжения
	 
	
	280,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.007
	Подключения перспективных потребителей
	 
	28620,3
	162181,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.008
	Подключение магазина мебели «Фаворит», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 156, к системе централизованного теплоснабжения
	 
	
	649,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.009
	Подключение ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж», корпус № 1, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Советская, 2, к системе централизованного теплоснабжения
	 
	
	845,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.010
	Подключение МБУК «Централизованная библиотечная система г. Черемхово», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Торговая, 1, к системе централизованного теплоснабжения
	 
	 
	83,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.011
	Подключение ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж», корпус № 2, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Комсомольская, 12, к системе централизованного теплоснабжения
	 
	 
	173,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.012
	Подключение Местной религиозной организации православный Приход храма Свято-Никольского г. Черемхово Иркутской области Иркутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Торговая, 3, к системе централизованного теплоснабжения
	 
	 
	213,3
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.013
	Подключение перспективных потребителей по ул. Советская, среднеэтажные дома 
	 
	 
	
	
	
	86,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.014
	Подключение перспективных потребителей по ул. Советская, многоэтажные дома 
	 
	 
	
	
	
	1280,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.015
	Подключения перспективных потребителей
	 
	 
	32068,1
	181719,3
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.016
	Подключение помещения, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 78, к системе централизованного теплоснабжения
	 
	 
	
	106,7
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.017
	Подключение ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа №1 г. Черемхово», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 117, к системе централизованного теплоснабжения
	 
	 
	
	102,7
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.018
	Подключение МОУ «Школа № 23 г. Черемхово», расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 87, к системе централизованного теплоснабжения
	 
	 
	 
	107,5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.019
	Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 64, к системе централизованного теплоснабжения
	 
	 
	 
	126,4
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.020
	Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 68, к системе централизованного теплоснабжения
	 
	 
	 
	110,6
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.021
	Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 70, к системе централизованного теплоснабжения
	 
	 
	 
	98,8
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.022
	Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 72, к системе централизованного теплоснабжения
	 
	 
	 
	102,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.023
	Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 74, к системе централизованного теплоснабжения
	 
	 
	 
	94,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.024
	Подключение дома, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 76, к системе централизованного теплоснабжения
	 
	 
	 
	102,7
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.025
	Подключения перспективных потребителей
	 
	 
	 
	1170,0
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.026
	Подключение нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Черемхово, ул. Красношахтерская, 91, к системе централизованного теплоснабжения
	 
	 
	 
	2502,5
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.027
	Подключение 4 ПСО ФПС ГПСГУ МЧС России по Иркутской области, расположенного по адресу.: Черемхово, пер. Строительный, 1/А, к системе централизованного теплоснабжения
	 
	 
	 
	922,2
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.028
	Подключение школы искусств на 650 мест, расположенной по адресу: г. Черемхово, ул. 1-ая Лермонтова, 5/А, к системе централизованного теплоснабжения
	 
	 
	 
	
	
	414,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.01.029
	Подключения перспективных потребителей
	 
	 
	 
	52425,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	001.02.01.030
	Подключение домов, расположенных по адресу: г. Черемхово, ул. Куйбышева
	 
	 
	 
	88,1
	
	
	
	
	
	
	
	

	001.02.01.031
	Подключение детского сада на 220 мест, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 115, к системе централизованного теплоснабжения 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	106,65

	001.02.01.032
	Подключение общеобразовательной школы на 1200 мест, расположенной по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 115 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	770,9

	 
	Итого
	0,0
	49428,2
	314636,7
	239780,6
	0,0
	1781,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	877,6

	002.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» производства тепловой энергии.

	002.02.01.001
	Подключение быстровозводимого спортсооружения, расположенного по адресу: г. Черемхово, ул. Толстого, 8/А, к системе централизованного теплоснабжения
	
	
	3318
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого
	0,0
	0,0
	3318,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	001.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных»

	002.02.02.001
	Строительство новых тепловых сетей для переключения потребителей с котельной «Заводская» на ТЭЦ-12
	 
	 
	64931,6
	367945,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	002.02.02.002
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для переключения потребителей с котельной «Заводская» на ТЭЦ-12
	 
	 
	5034,3
	28527,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	002.02.02.003
	Строительство новых тепловых сетей для переключения потребителей с котельной «Свердлова» на ТЭЦ-12
	 
	 
	34471,5
	195338,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	002.02.02.004
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для переключения потребителей с котельной «Свердлова» на ТЭЦ-12
	 
	 
	5927,6
	33589,6
	
	
	
	
	
	
	
	

	002.02.02.005
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для переключения потребителей с действующих источников тепловой энергии на ТЭЦ-12
	 
	 
	
	2728,5
	
	15461,3
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого
	0,0
	0,0
	110365,0
	628130,1
	0,0
	15461,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	001.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного 

	001.02.03.001
	Строительство резервного трубопровода от ТЭЦ-12 до ПНС луча «Первомайский» 
	 
	 
	
	
	
	102403,5
	
	580286,3
	 
	 
	 
	 

	001.02.03.002
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-4 до ТК-5
	 
	 
	427,8
	30000,0
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	001.02.03.003
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-5 до ТК-6
	 
	 
	905,6
	60000,0
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	001.02.03.004
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-29 до ТК-30
	 
	 
	558,1
	36981,0
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	001.02.03.005
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7б до ТК-5-7а-1
	 
	 
	 
	536,0
	10600,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.03.006
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-1 до ТК-5-7а-2
	 
	 
	 
	1296,0
	59600,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.03.007
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-2 до ТК-5-7а-2а
	 
	
	
	570,0
	30721,0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.03.008
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Установка приборов учета в ТК-17, ТК-41, ТК-46, ТК-55, ТК-43, ТК-58
	 
	1500,0
	9400,0
	9460,0
	4710,0
	3320,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.03.009
	Трубопровод ТЭЦ-Храмцовка. Инв. № ИЭ000406. Техническое перевооружение. Установка приборов учета в ТК-101
	
	250,0
	
	
	4710,0
	
	
	
	
	
	
	

	002.02.03.010
	Реконструкция распределительных тепловых сетей со сроком службы более 30 лет 
	
	151528,7
	151528,7
	151528,7
	151528,7
	151528,7
	151528,7
	151528,7
	151528,7
	151528,7
	151528,7
	151528,7

	 
	Итого
	0,0
	153278,7
	162820,2
	290371,7
	261869,7
	257252,2
	151528,7
	731815,0
	151528,7
	151528,7
	151528,7
	151528,7

	001.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»

	001.02.04.001
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	 
	 
	 
	78300,0
	
	443700,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	001.02.07.000 «Реконструкция насосных станций»

	001.02.07.001
	Техническое перевооружение ПНС луч «Первомайский» с заменой насоса СЭН № 3. Замена ЭД СЭН № 1. № 2 с установкой частотных преобразователей
	 
	 
	 
	18000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



[bookmark: _Toc174561344][bookmark: _Toc215197457]9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство,
 реконструкцию и техническое перевооружение и (или) 
модернизацию в связи с изменениями температурного 
графика и гидравлического режима работы системы
 теплоснабжения
Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения отсутствуют.

[bookmark: _Toc174561345][bookmark: _Toc215197458]
9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций
 для перевода открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в закрытую систему 
горячего водоснабжения
В настоящий момент решений о финансировании проекта по переводу потребителей, подключенных к открытой системе горячего водоснабжения на закрытую систему, не принято. Не определен также источник инвестиций, что не позволяет данному проекту быть рекомендованным к реализации.
[bookmark: _Toc174561346][bookmark: _Toc215197459]
9.5. Оценка эффективности инвестиций по 
отдельным предложениям
Эффективность инвестиционного проекта – категория, отражающая соответствие проекта, порождающего данный инвестиционный проект, целям и интересам его участников. Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в распоряжение общества внутренний валовой продукт, который затем делится между участвующими в проекте субъектами. Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения. 
В основу оценки эффективности инвестиционного проека положены следующие основные принципы: 
1. Рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения.
2. Моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период.
3. Сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта.
4. Принцип положительности и максимума эффекта.
5. Учет фактора времени.
6. Учет предстоящих затрат и поступлений.
7. Учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.
Начало расчетного периода определено как дата начала вложения средств в проектно-изыскательские работы. Время в расчетном периоде измеряется в годах и отсчитывается от фиксированного момента t0 = 0, принимаемого за базовый (конец нулевого шага). Длительность расчетного периода проекта десять лет. Эффективность инвестиционного проекта оценивается в течение всего расчетного периода. Для того чтобы данный проект, с точки зрения инвестора, был признан эффективным, необходимо, чтобы эффект реализации порождающего его проекта был положительным. При сравнении альтернативных инвестиционных проектов предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта. При оценке эффективности проекта учитываются различные аспекты фактора времени, в том числе неравноценность разновременных затрат и результатов. При расчетах показателей эффективности учитываются только предстоящие в ходе осуществления проекта затраты и поступления. Прошлые, уже осуществленные затраты, не обеспечивающие возможности получения альтернативных доходов вне данного проекта в перспективе, в денежных потоках не учитываются и на значение показателей эффективности не влияют. Проект, как и любая финансовая операция, то есть операция, связанная с получением доходов и (или) осуществлением расходов, порождает денежные потоки от операционной деятельности. В таблице 9.3 представлены капитальные затраты на реализацию мероприятий.
Согласно полученным результатам, целесообразно рассмотрение второго варианта развития Схемы теплоснабжения. Рекомендуется в дальнейшем более подробное рассмотрение на стадии разработки проектно-сметной документации.

[bookmark: _Toc180393501]Таблица 9.3. Капитальные затраты на реализацию мероприятий
	№ п/п
	Наименование статей инвестиций
	Значение, тыс. руб. без НДС

	
	
	Вариант 1
	Вариант 2

	1
	Строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии
	435476,9
	435476,9

	2
	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	254926,9
	609822,4

	 3
	Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных
	753956,4
	753956,4

	4
	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	2615051,0
	2615051,0

	5
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	522000,0
	522000,0

	6
	Реконструкция насосных станций
	18000,0
	18000,0

	ИТОГО
	599 411,20
	4 954 306,70


[bookmark: _Toc174561347][bookmark: _Toc215197460]
9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций 
в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение 
и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый 
период и базовый период актуализации
Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за 2024 год не осуществлялись.

[bookmark: _Toc174561348][bookmark: _Toc215197461]Раздел 10. Статус единой 
теплоснабжающей организации (организаций)
Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 «О теплоснабжении». 
[bookmark: _Hlk216950238]Пункт 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 (далее – Правила) устанавливает следующие критерии присвоения статуса единой теплоснабжающей организации: 
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
- размер собственного капитала; 
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
[bookmark: _Toc174561349][bookmark: _Toc215197462]
10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей 
организации (организациям)
Согласно пункту 4 Правил в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций), которые определяются границами системы теплоснабжения. 
В систему теплоснабжения помимо источника тепловой энергии входят тепловые сети и сооружения на них, тепловые вводы потребителей, объекты теплопотребления. Зоны деятельности (системы теплоснабжения) организаций существуют автономно и не связаны с зонами деятельности (системами теплоснабжения) других теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Объекты систем теплоснабжения, входящие в зону деятельности указанных организаций, находятся у них в собственности либо на ином законном основании.
Присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «город Черемхово» осуществляется в соответствии с разделом II Правил.
В соответствии с постановлением администрации города Черемхово от 31 августа 2020 года № 467 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации» ООО «Байкальская энергетическая компания» присвоен статус единой теплоснабжающей организации в границах зоны деятельности системы теплоснабжения филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12.
В соответствии с постановлением администрации города Черемхово от 20 сентября 2019 года № 761 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации» МУП «Теплосервис города Черемхово» присовен статус единой теплоснабжающей организации в границах зоны деятельности системы теплоснабжения МУП «Теплосервис города Черемхово».

[bookmark: _Toc158808729][bookmark: _Toc215197463]10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей 
организации (организаций)
В Схеме теплоснабжения состав систем теплоснабжения для присвоения статуса  единых  теплоснабжающих  организаций  определен в соответствии с 
[bookmark: _Toc141575189][bookmark: _Toc135854959][bookmark: _Toc184951712]
[bookmark: _Hlk216963633]нормами Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации». 
[bookmark: _Hlk216963789]В соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения выполнен сбор, анализ и обобщение исходных данных, предоставленных по запросам теплоснабжающими организациями муниципального образования «город Черемхово». Теплоснабжающие организации и профильные органы исполнительной власти представили исходные данные по изменениям с момента утверждения действующей Схемы теплоснабжения муниципального образования «город Черемхово» в части:
1) подключения новых объектов – потребителей тепловой энергии (законченных строительством жилых, общественно-бытовых и промышленных зданий);
2) изменения состава теплоснабжающих организаций;
3) образования новых зон деятельности единой теплоснабжающей организаией при вводе в эксплуатацию новых источников тепловой энергии;
4) вывода из эксплуатации источников тепловой энергии и изменение границ действующих систем теплоснабжения в связи переключением на источники теплоснабжения нагрузок, выведенных из эксплуатации котельных;
5) сведений об утрате статуса единой теплоснабжающей организаии теплоснабжающими организациями по основаниям, приведенным в разделе II Правил.
Реестр эксплуатирующих теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, предлагаемых в состав единой теплоснабжающей организации, представлен в таблице 10.1.

[bookmark: _Hlk216963731]Таблица 10.1. Реестр эксплуатирующих теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, предлагаемых в состав единой теплоснабжающей организации
	№ системы теплоснабжения
	Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	ЕТО № 1 – Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания»

	Система теплоснабжения-1
	ТЭЦ-12
	Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания»
	Источник, тепловые сети
	1
	Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания»
	Пункт 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

	ЕТО № 2 – МУП «Теплосервис города Черемхово»

	Система теплоснабжения-2
	Котельная «Свердлова»  
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	Источник, тепловые сети
	2
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	Пункт 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

	Система теплоснабжения-3
	Котельная «Касьяновка»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	Источник, тепловые сети
	2
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	Пункт 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

	Система теплоснабжения-4
	Котельная «Заводская»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	Источник, тепловые сети
	2
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	Пункт 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)

	Система теплоснабжения-5
	Котельная «АРЗ»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	Источник, тепловые сети
	2
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	Пункт 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью)


[bookmark: _Toc158808730][bookmark: _Toc215197464]
10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии 
с которыми теплоснабжающая организация определена 
единой теплоснабжающей организацией
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «город Черемхово» организации,  владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой  энергии и (или) тепловыми сетями, подают в администрацию муниципального образования «город Черемхово»  
в течение одного месяца со дня опубликования (размещения) в установленном порядке проекта Схемы теплоснабжения, заявку на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о принятии.
Администрация муниципального образования «город Черемхово» в течение трех рабочих дней со дня окончания срока для подачи заявок размещает сведения о принятых заявках на официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, то администрация муниципального образования «город Черемхово» присваивает статус единой теплоснабжающей организации согласно пунктам 7-10 Правил.
В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана от организации, которая владеет источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет тепловыми сетями с наибольшей емкостью, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации с наибольшим размером собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять %, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
В случае если на территории муниципального образования «город Черемхово» существуют несколько систем теплоснабжения администрация муниципального образования «город Черемхово» вправе: 
1. Определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «город Черемхово».
2. Определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.


10.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках 
разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии) 
на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _Toc184951401]на территории муниципального образования «город Черемхово» лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в администрацию муниципального образования «город Черемхово» заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. 

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий 
перечень теплоснабжающих организаций, действующих в
 каждой системе теплоснабжения, расположенных в
 границах муниципального образования «город Черемхово»
В настоящей Схеме теплоснабжения состав систем теплоснабжения для присвоения статуса единых теплоснабжающих организаций определен в соответствии с нормами Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами. 	
Реестр систем теплоснабжения в границах муниципального образования «город Черемхово» включает пять изолированных систем теплоснабжения, эксплуатируемых двумя организациями.
Реестр систем теплоснабжения на территории муниципального образования «город Черемхово», представлен в таблице 10.2.

Таблица 10.2. Реестр систем теплоснабжения на территории муниципального образования «город        Черемхово»
	№ в электронной модели
	Источник тепловой энергии
	Адрес объекта
	Собственник
	Эксплуатационная ответственность

	
	
	
	Источник
	Сети теплоснабжения
	Источник
	Сети теплоснабжения

	1
	ТЭЦ-12
	г. Черемхово, ул. Маяковского, 162
	Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания»
	Магистральные и распределительные сети филиала ООО «Байкальская энергетическая компания»
	Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания»
	Магистральные и распределительные сети филиала ООО «Байкальская энергетическая компания»

	
	
	
	
	[bookmark: _Toc215197467][bookmark: _Toc215197468]Распределительные сети комитета по управлению муниципальным имуществом
муниципального образования «город Черемхово»
	
	Распределительные сети МУП «Теплосервис города Черемхово»

	2
	Котельная «Свердлова»  
	г. Черемхово, ул. Свердлова, 25
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	[bookmark: _Toc215197469]МУП «Теплосервис города Черемхово»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»

	3
	Котельная «Касьяновка»
	г. Черемхово, ул. Сибирская, 3/А
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»

	4
	Котельная «Заводская»
	г. Черемхово, пер. 4-ый Заводской, 1 
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»

	5
	Котельная «АРЗ»
	г. Черемхово, ул. 1-ая Рудничная, 29
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»



[bookmark: _Toc174561354][bookmark: _Toc215197470]Раздел 11. Решение о распределении тепловой нагрузки 
между источниками тепловой энергии
Распределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии муниципального образования «город Черемхово» не планируется.

[bookmark: _Toc174561355][bookmark: _Toc215197471]Раздел 12. Решения по тепловым сетям, являющихся 
бесхозяйными объектами теплоснабжения

[bookmark: _Toc158808735][bookmark: _Toc38188894][bookmark: _Toc215197472]12.1. Перечень выявленных тепловых сетей, являющихся 
бесхозяйными объектами теплоснабжения (в случае их выявления)
Согласно статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» тепловой сетью является совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи 
тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. В соответствии статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федераии бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственниккоторой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник отказался.
Единственный признак, позволяющий отнести ту или иную тепловую сеть, являющуюся бесхозяйным объектом теплоснабжения – это отсутствие эксплуатирующей организации. 
На территории муниципального образования «город Черемхово» отсутствуют магистральные и распределительные тепловые сети, являющиеся бесхозяйными объектами теплоснабжения.
При выявлении таких сетей в перспективе решения по ним должны приниматься при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc184951402]
[bookmark: _Toc158808744][bookmark: _Toc16434832][bookmark: _Toc214258642][bookmark: _Toc158808755][bookmark: _Toc16434843][bookmark: _Toc215197476]Раздел 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения 
муниципального образования «город Черемхово»

13.1. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей за предыдущие годы эксплуатации приведен в таблице 13.1. 
Таблица 13.1. Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация
	Средневзвешенный по материальной характеристике срок эксплуатации тепловых сетей, лет

	1
	ТЭЦ-12
	Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания»
	35

	2
	Котельная «Свердлова»  
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	34

	3
	Котельная «Касьяновка»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	24

	4
	Котельная «Заводская»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	26

	5
	Котельная «АРЗ»
	МУП «Теплосервис города Черемхово»
	34


[bookmark: _Toc158808758][bookmark: _Toc16434849][bookmark: _Toc215197477]Раздел 14.  Ценовые (тарифные) последствия

[bookmark: _Toc158808759][bookmark: _Toc16434850][bookmark: _Toc215197478]14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения
 потребителей по каждой системе теплоснабжения
Для выполнения анализа влияния реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций.
Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей МУП «Теплосервис города Черемхово» предствлена в таблице 14.1. Данная модель сформирована в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации Схемы теплоснабжения: выработка тепловой энергии, расход тепла на собственные нужды котельной, отпуск в сеть, потери, полезный отпуск по группам потребителей (населению, бюджетным потребителям, прочим потребителям), операционные (подконтрольные) расходы, неподконтрольные расходы, расходы на приобретение энергетических ресурсов (холодной воды и теплоносителя), итого расходы, прибыль, необходимая валовая выручка без налога на добавленную стоимость, тариф без налога на добавленную стоимость .

Таблица 14.1. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей МУП «Теплосервис города             Черемхово»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	I
	Натуральные показатели

	1
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	15890,4
	15651,4
	15651,6
	15964,60
	15964,70
	15964,80
	15964,90
	15964,10
	15964,11
	15964,12
	15964,13
	15964,14

	2
	Расход тепла на собственные нужды котельной
	Гкал
	0
	0
	0,1
	0,20
	0,30
	0,40
	0,50
	0,60
	0,70
	0,80
	0,90
	0,10

	3
	Отпуск в сеть
	Гкал
	15890,4
	15651,4
	15651,5
	15964,60
	15964,70
	15964,80
	15964,90
	15964,10
	15964,11
	15964,12
	15964,13
	15964,14

	4
	Потери
	Гкал
	2069,1
	2007
	2007,1
	2007,20
	2007,30
	2007,40
	2007,50
	2007,60
	2007,70
	2007,80
	2007,90
	2007,10

	5
	Полезный отпуск по группам потребителей
	Гкал
	13821,3
	13644,4
	13644,4
	13957,50
	13957,60
	13957,70
	13957,80
	13957,90
	13957,10
	13957,11
	13957,12
	13957,13

	5.1.
	населению
	Гкал
	8835,5
	7967
	7967
	8881,90
	8881,10
	8881,11
	8881,12
	8881,13
	8881,14
	8881,15
	8881,16
	8881,17

	5.2.
	бюджетным потребителям
	Гкал
	4640,9
	5332,5
	5332,5
	6315,00
	7315,00
	8315,00
	9315,00
	10315,00
	11315,00
	12315,00
	13315,00
	14315,00

	5.3.
	прочим потребителям
	Гкал
	344,9
	344,9
	344,9
	760,80
	760,90
	760,10
	760,11
	760,12
	760,13
	760,14
	760,15
	760,16

	II
	Формирование необходимой валовой выручки

	1
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	25004,40
	26091,10
	27134,70
	2 220,10
	29348,90
	30 522,9
	31 743,8
	33 013,6
	34 334,1
	35707,50
	37135,80
	3 621,20

	2
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	8 691,20
	9783,20
	10174,50
	10581,50
	11004,80
	11 445,0
	11 902,8
	12 378,9
	12 874,0
	13389,00
	13 924,5
	14481,50

	3
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	12130,50
	13343,60
	13 810,6
	14294,00
	14794,30
	15 312,1
	15 848,0
	16 402,7
	16 976,8
	17571,00
	18186,00
	18822,50

	4
	Итого расходы
	тыс. руб.
	45826,10
	49217,90
	51 119,9
	53 095,6
	55148,00
	57 279,9
	59 494,6
	61 795,1
	64184,90
	66667,40
	69 246,3
	71925,20

	5
	Итого расходы
	тыс. руб.
	43954,70
	53629,90
	55 708,4
	57 684,1
	59736,50
	61 868,4
	64 083,1
	66 383,6
	68773,40
	71255,90
	73 834,8
	76513,70

	6
	Прибыль
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Необходимая валовая выручка без НДС
	тыс. руб.
	43954,70
	53629,90
	55 708,4
	57 936,7
	60254,20
	62664,30
	65170,90
	67777,80
	70488,90
	73 308,4
	76 240,8
	79290,40

	8
	Тариф без НДС
	Руб./Гкал
	3 039,40
	3842,40
	3991,30
	4150,90
	4316,90
	4489,60
	4669,10
	4855,90
	5050,40
	5 252,4
	5 462,5
	5681,00



[bookmark: _Toc158808760][bookmark: _Toc16434851][bookmark: _Toc215197479]	14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели 
Теплоснабжения потребителей по каждой единой 
теплоснабжающей организации
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по единой теплоснабжающей организации и по системам теплоснабжения не всегда будут совпадать. Это связано с различиями в подходах к их разработке, учитываемыми факторами и контекстом применения. 

	

[bookmark: _Toc158808761][bookmark: _Toc16434852][bookmark: _Toc215197480]14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) 
последствий реализации проектов Схемы теплоснабжения 
на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
На диаграмме 14.1 представлены прогнозные цены на тепловую энергию, отпускаемую с источников тепловой энергии МУП «Теплосервис города Черемхово» в ценах соответствующих лет на период до 2036 года. Как видно на рисунке 14.1 тариф на тепловую энергию МУП «Теплосервис города Черемхово» не превышает тариф, расчитанный с учетом индекса дифлятора, утвержденного Министерством экономического развития Российской Федерации.


Диаграмма 14.1 Прогноз цен на тепловую энергию, отпускаемую с источников тепловой энергии МУП «Теплосервис города Черемхово» (руб./Гкал).

	По результатам анализа тарифно-балансовых расчетных моделей можно сделать вывод, что реализация мероприятий (оптимизация процессов, модернизация оборудования, изменения структуры затрат) позволит сохранить прогнозное увеличение тарифов в рамках допустимых значений.
	Результаты расчетов ценовых последствий в рамках Схемы теплоснабжения не являются прямым установлением тарифа, а служат инструментом финансового планирования.

[bookmark: _Toc109571140][bookmark: _Toc24028470][bookmark: _Toc215197481]Раздел 15. Обеспечение экологической безопасности 
теплоснабжения муниципального образования «город Черемхово»

[bookmark: _Toc109571141][bookmark: _Toc215197482]15.1.	Описание текущего и перспективного объема (массы) 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в 
поверхностные и подземные водные объекты, размещения
 отходов производства, образующихся на стационарных объектах
 производства тепловой энергии (мощности), в том числе
 функционирующих в режиме комбинированной выработки
 электрической и тепловой энергии, размещенных на территории 
муниципального образования «город Черемхово» 
Общие объемы выбросов загрязняющих веществ, учтенные в общем банке данных сводных расчетов города Черемхово, составляют 22 486,16 т/год, в том числе от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду – 4 477,85 т/год, от автотранспортных потоков для обследованного перечня автодорог – 121,85 т/год и от автономных источников теплоснабжения индивидуальных жилых строений – 17 886,46 т/год и представлены в таблице 15.1.

Таблица 15.1. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в общем банке данных сводных расчетов города Черемхово
	№ п/п
	Вид объекта
	Количество объектов 
	Выброс, т/год

	1
	Объекты, оказывающие негативное 
воздействие на окружающую среду
	308
	4 477,85

	2
	Автотранспорт
	119
	121,85

	3
	Автономные источники тепла
	72
	17 886,46

	 
	Всего
	499
	22 486,16



Данные таблицы 15.1 показывают, что доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составила: от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду – 19,91%, от автотранспорта – 0,54 %, от автономных источников тепла – 79,55 %. Данные расчетов проведены в соответствии с правилами проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, включая их актуализацию, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 ноября 2019 года № 813.
Анализ результатов расчета загрязнения атмосферы города Черемхово в девяти расчетных точках по четырнадцати группам суммации, обладающих эффектом комбинированного вредного действия, с использованием информации компьютерной базы данных о параметрах источников выбросов загрязняющих веществ промышленных предприятий города Черемхово показал, что для 13 групп суммации не происходит превышения допустимых нормативов, однако для одной из групп (код вещества 6040), которая обозначает смесь серы диоксид и трехокись серы (аэрозоль серной кислоты), аммиак и окислы азота уровень воздействия превышает нормативное значение (0,8 мг/м3), но составляет менее 1,0 мг/м3, данные представлены в таблице 16.2.

Таблица 15.2. Группа суммации, для которой уровень воздействия в      расчетных точках составляет более 0,8 мг/м3 от нормативного значения, но менее 1,0 мг/м3 на существующее положение 
	Код вещества
	Наименование веществ
	Уровень воздействия в расчетной точке, мг/м3

	6040
	Серы диоксид и трехокись серы (аэрозоль серной кислоты), аммиак
	0,82


Предприятие, являющееся основным вкладчиком в загрязнение атмосферного воздуха города Черемхово веществами, обладающими эффектом комбинированного действия, уровень допустимого воздействия которых превышает 0,8 мг/м3 от нормативного значения, но менее 1,0 мг/м3 на существующее положение в расчетных точках, представлены в таблице 15.3.

Таблица 15.3. Предприятие, являющееся основным вкладчиком в загрязнение атмосферного воздуха города Черемхово веществами, обладающими эффектом комбинированного действия, уровень допустимого воздействия которых превышает 0,8 мг/м3 от нормативного значения, но менее 1,0 мг/м3
	Вещества
	Номер контрольной точки
	Уровень воздействия в расчетной точке, мг/м3
	Предприятие, дающее наибольший вклад в уровень воздействия на окружающую среду

	Код вещества
	Наименование
	
	
	Название предприятия
	%

	6040
	Серы диоксид и трехокись серы (аэрозоль серной кислоты), аммиак
	6
	0,82
	ТЭЦ-12 
	97,8

	
	
	9
	0,77
	
	97,8


Выбросы от промышленных предприятий города Черемхово на перспективу остаются без изменений на уровне существующего положения.

[bookmark: _Toc215197483]15.2.	Описание текущих и перспективных значений средних за год 
концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое 
атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения
Заключение о проведении сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в городе Черемхово утверждено приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31 мая 2024 года № 346 «Об утверждении заключения о проведении сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в городском округе Черемхово».
Основные источники загрязнения атмосферы в городе Черемхово – это дома малоэтажной индивидуальной застройки, ТЭЦ-12, автотранспорт.
В таблице 15.4 приведены значения фоновых концентраций загрязняющих веществ по трем группам городов с численностью населения в тысячах человек, от 50 до 100, от 10 до 50 и менее 10. 

Таблица 15.4. Значения фоновых концентраций вредных (загрязняющих) веществ, мкг/м3, в населенных пунктах с различным числом жителей 
	Численность населения, тыс. чел.
	Взвешенные вещества (ВВ)
	Диоксид серы (SO2)
	Оксид азота (NO)
	Диоксид азота (NO2)
	Оксид углерода (СО2)

	от 50 до 100 (вкл.)
	0,263
	0,019
	0,052
	0,079
	0,003

	от 10 до 50 (вкл.)
	0,260
	0,018
	0,048
	0,076
	0,002

	10 и менее
	0,199
	0,018
	0,038
	0,055
	0,002



[bookmark: 100021]По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, основной вклад в уровень загрязнения атмосферного воздуха города Черемхово вносят такие загрязняющие вещества, как бензапирен, взвешенные вещества, взвешенные частицы, диоксид серы. 
Для определения статистических характеристик загрязнения атмосферного воздуха: 98-го процентиля функции распределения измеренных концентраций загрязняющих веществ, долгопериодных и средних за холодный период года фоновых концентраций загрязняющих веществ на каждом посту наблюдения государственного мониторинга атмосферного воздуха в городе Черемхово по всем измеряемым загрязняющим веществам применен алгоритм проведения комплексного расчета характеристик загрязнения по измерениям разного разрешения (срочные, среднесуточные, среднемесячные) и по сезонам года раздельно.
В таблицах 15.5, 15.6 и 15.7 для каждого поста наблюдения за загрязнением приведены значения 98-го процентиля функции распределения концентрации среднегодовых, а также среднесезонных значений концентрации по каждому загрязняющему веществу.

Таблица 15.5. Среднегодовые фоновые концентрации (мг/м3, нг/м3) загрязняющих веществ в городе Черемхово за период с 2020 по 2023 гг. 
	№ ПНЗ
	Загрязняющие вещества

	
	Взвешенные вещества (пыль)
	Диоксид серы
	Углерода оксид
	Азота диоксид
	Азота оксид
	Сероводород
	Фенол
	Бенз(а)пирен
	Взвешенные частицы РМ10 
(за 20 мин)
	Взвешенные частицы РМ2,5 
(за 20 мин)

	
	мг/м3
	мг/м3
	мг/м3
	мг/м3
	мг/м3
	мг/м3
	мг/м3
	нг/м3
	мг/м3
	мг/м3

	6
	0,165
	0,073
	0,670
	0,038
	0,024
	-
	-
	6,562
	-
	-

	7
	0,252
	0,030
	0,740
	0,033
	0,021
	-
	-
	9,317
	-
	-


Примечание:
«-» – отсутствие наблюдений или недостаточное их количество для расчета статистической характеристики.

Таблица 15.6. Среднесезонные за холодный период года фоновые концентрации (мг/м3, нг/м3) загрязняющих           веществ в городе Черемхово за период с 2020 по 2023 гг.
	№ ПНЗ
	Загрязняющие вещества

	
	Взвешенные вещества (пыль)
	Диоксид
серы
	Углерода
оксид
	Азота
диоксид
	Азота
оксид
	Сероводород
	Фенол
	Бенз(а)пирен
	Взвешенные
частицы
РМ10
(за 20 мин)
	Взвешенные частицы РМ2,5
(за 20 мин)

	
	мг/м3
	мг/м3
	мг/м3
	мг/м3
	мг/м3
	мг/м3
	мг/м3
	нг/м3
	мг/м3
	мг/м3

	6
	0,139
	0,033
	0,800
	0,043
	0,031
	-
	-
	8,985
	-
	-

	7
	0,210
	0,039
	0,920
	0,039
	0,027
	-
	-
	12,346
	-
	-


Примечание:
«-» – отсутствие наблюдений или недостаточное их количество для расчета статистической характеристики.

Таблица 15.7. 98-й процентиль функции распределения концентраций (мг/м3, нг/м3) загрязняющих веществ                 в городе Черемхово за период с 2020 по 2023 гг.
	
	Загрязняющие вещества

	№
ПНЗ
	Взвешенные вещества (пыль)
	Диоксид
серы
	Углерода
оксид
	Азота
диоксид
	Азота
оксид
	Сероводород
	Фенол
	Бенз(а)пирен
	Взвешенные частицы РМ10  
(за 20 мин)
	Взвешенные частицы РМ2,5 
(за 20 мин)

	
	мг/м3
	мг/м3
	мг/м3
	мг/м3
	мг/м3
	мг/м3
	мг/м3
	нг/м3
	мг/м3
	мг/м3

	6
	0,682
	0,208
	3,200
	0,085
	0,209
	-
	-
	30,084
	-
	-

	7
	1,195
	0,160
	4,100
	0,086
	0,222
	-
	-
	38,886
	-
	-


Примечание:
 «-» – отсутствие наблюдений или недостаточное их количество для расчета статистической характеристики.

Анализ приведенных в таблицах 15.5, 15.6 и 15.7 данных показал, что:
- среднегодовые фоновые концентрации в городе Черемхово составляют для следующих загрязняющих веществ: взвешенные вещества (пыль) от 0,165 мг/м3 до 0,252 мг/м3, диоксид серы от 0,0302 мг/м3 до 0,0739 мг/м3, углерода оксид от 0,67 мг/м3 до 0,74 мг/м3, азота диоксид от 0,033 мг/м3 до 0,038 мг/м3, азота оксид от 0,021 мг/м3 до 0,024 мг/м3, бенз(а)пирен от 6,562 нг/м3 до 9,317 нг/м3;

- среднесезонные за холодный период года фоновые концентрации в городе Черемхово составляют для следующих загрязняющих веществ: взвешенные вещества (пыль) от 0,139 мг/м3 до 0,210 мг/м3, диоксид серы от 0,0333 мг/м3 до 0,0399 мг/м3, углерода оксид от 0,80 мг/м3 до 0,92 мг/м3, азота диоксид от 0,039 мг/м3 до 0,043 мг/м3, азота оксид от 0,027 мг/м3 до 0,031 мг/м3, бенз(а)пирен от 8,985 нг/м3 до 12,346 нг/м3;
- 98-й процентиль функции распределения концентраций в городе Черемхово составляет для следующих загрязняющих веществ: взвешенные вещества (пыль) от 0,682 мг/м3 до 1,195 мг/м3, диоксид серы от 0,160 мг/м3 до 0,208 мг/м3, углерода оксид от 3,2 мг/м3 до 4,1 мг/м3, азота диоксид от 0,085 мг/м3 до 0,086 мг/м3, азота оксид от 0,209 мг/м3 до 0,222 мг/м3, бензапирен от 30,084 нг/м3 до 38,886 нг/м3.
Выбросы от промышленных предприятий в городе Черемхово на перспективу остаются без изменений на уровне существующего положения

15.3. Описание текущих и перспективных значений                                                                                                                     максимальных разовых концентраций вредных                                                                                                                        (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного                                                                                                               воздуха от выбросов объектов теплоснабжения
Результаты расчета максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города Черемхово, формируемых выбросами объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, автономными источниками теплоснабжения и автотранспортом показали, что по ряду загрязняющих веществ не происходит формирования значимых уровней концентраций.
Перечень загрязняющих веществ, по которым выявлено превышение гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, с указанием для каждого вещества установленных критериев качества воздуха, класса опасности, количества источников выбросов загрязняющих веществ, в выбросах которых присутствует это загрязняющее вещество, и количества учтенных выбросов конкретного вещества из этих источников выбросов загрязняющих веществ приведен в таблице 15.8.
Как следует из таблицы 15.8, количество загрязняющих веществ, по которым отмечено превышение предельно допустимой концентрации составляет пять загрязняющих веществ: азота диоксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, от 20 % до 70 % (шамот, цемент, пыль цементного производства-глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем).
Отмечено превышение долгопериодных концентраций по одному загрязняющему веществу – серы диоксиду.



Таблица 15.8. Перечень загрязняющих веществ, по которым выявлено превышение гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха в городе Черемхово
	Загрязняющее вещество
	Класс опасности
	Гигиенический норматив качества атмосферного воздуха, мг/м3
	Количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Выбросы загрязняющих веществ

	Код
	Наименование
	
	Предельно допустимая конентрация максимально разовая
	Предельно допустимая конентрация среднесутоная (предельно допустимая конентраия среднегодовая)
	Ориентировочный безопасный уровень воздействия
	
	Грамм в секунду
	Тонн в год

	301
	Азота диоксид
	3
	0,200
	0,040
	-
	328
	61,811
	491,324

	328
	Углерод
	3
	0,200
	0,050
	-
	85
	7,632
	88,205

	330
	Сера диоксид
	3
	0,500
	0,050
	-
	299
	772,482
	4844,730

	337
	Углерода оксид
	4
	5,000
	3,000
	-
	332
	2322,414
	12658,834

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.)
	3
	0,300
	0,100
	 
	143,000
	651,208
	3994,083




[bookmark: _Toc215197485]15.4. Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения 
отходов производства за счет перераспределения тепловой
 нагрузки от котельных на источники с комбинированной
 выработкой электрической и тепловой энергии
[bookmark: _Toc215197487]Перераспределение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

15.5. Предложения по величине необходимых инвестиций 
для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) 
веществ на водосборные площади, в поверхностные 
и подземные водные объекты, минимизации воздействий
 на окружающую среду от размещения отходов производства
В рамках утверждаемой Схемы теплоснабжения предложений, необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства не разработано. Ввиду снижения тенденции использования угля на котельных, произойдет снижение валовых выбросов, что благоприятно скажется на экологии муниципального образования «город Черемхово».
Примечание:
- МОУ – муниципальное образовательное учреждение;
- ГОКУ – государственное областное казенное уреждение;
- ГБПОУ ИО – государственное бюджетное профессиональное образовательное уреждение Иркутской области;
- МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры;
- ТЦ – торговый центр;
- ПСО ФПС ГПСГУ МЧС – пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
- ЕТО – единая теплоснабжающая организаия;
- МУП – муниципальное унитарное предприятие;
- ООО – общество с ограниченной ответственностью;
- ТЭЦ-12 – теплоэнергоцентраль-12;
- ГВС – горячее водоснабжение;
- ТФУ – теплофикационная установка;
- КПД – коэффициент полезного действия;
- мм – миллиметр;
- м – метр;
- км – километр;
- км2 – квадратный километр;
- м2 – квадратный метр;
- тыс. м2 – тысяча квадратных метров;
- м3 – кубическимй метр;
- т – тонна; 
- га – гектар;
- ТК – тепловая камера;
- НДС – налог на добавленную стоимость;
- БПЛА – беспилотный летательный аппарат;
- ул. – улица;
- пер. – переулок;
- д. – дом;
- г. – город;
- Гкал/ч – гигакалория в час;
- м³/ч – кубический метр в час;
- ПНС – повысительная насосная станция;
- руб./Гкал – рубли за гигакалорию;
- тыс. руб. – тысяч рублей;
- мкг/ м³ – микрограмм на кубическимй метр;
- мг/ м³ – миллиграмм на кубическимй метр;
- нг/ м³ – нанограмм на кубическимй метр;
- ПНЗ – пост наблюдения загрязнея;
- РМ2,5 – это мелкодисперсные взвешенные частицы диаметром 2,5 микрометра и меньше (например, пыль, сажа, дым, капли жидкостей), которые настолько малы, что проникают глубоко в легкие и кровоток, представляя серьезную угрозу для здоровья человека, вызывая респираторные, сердечно-сосудистые заболевания, и являются ключевым показателем загрязнения воздуха;
- РМ2,5 – это сокращение для взвешенных твердых частиц в воздухе диаметром 10 микрометров (мкм) и меньше (например, пыль, сажа), которые могут проникать в легкие человека, влияя на дыхательную и сердечно-сосудистую системы;
- % - процент;
- ТН ВЭД – товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности;
- КПЕС – статистическая   классификация   продукции   по   видам деятельности в Европейском экономическом сообществе;
- ГОСТ – межгосударственный стандарт.


Мэр города Черемхово                                                                           В.А. Семенов
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